## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Gradbene elektroinštalacije
| Poz. | Specifikacije | Znesek EP (€)
| 1 | HIŠNI RAZDELILNIK +R1 | 0
| 2 | RAZSVETLJAVA | 0
| 3 | MALA MOČ | 0
| 4 | OZEMLJITVE IN STRELOVODNA NAPELJAVA | 0
| 5 | UNIVERZALNO OŽIČENJE | 0
| 6 | JAVLJANJE POŽARA | 0
| 7 | KONTROLA PRISTOPA | 0
| 8 | VIDEO NADZOR | 0
| 9 | JAVLJANJE VLOMA | 0
|  | PONUDBENA VREDNOST | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | PONUDBENA VREDNOST z DDV | 0
OPOMBA:
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Vrednost mora biti zaokrožena na dve
decimalki z ročnim vnosom cen. Kopiraj/Prilepi ni dovoljeno uporabljati za vpis cen. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu kupca za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja, zagonskih preizkusov in
poskusnega obratovanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.
- V skupni ponudbeni ceni morajo biti upoštevani in zajeti vsi stroški, ki niso navedeni v ponudbenem predračunu, so pa obveza ponudnika/izvajalca
(obseg razviden iz DZR "Splošne tenične zahteve in obveznosti, 4407.6X01).

## Razdelilnik
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
1. | HIŠNI RAZDELILNIK +R1
Dobava in montaža električnega razdelilnika za glavni razvod napajanja porabnikov novozgrajenega dela objekta
1.1 | Jeklena razdelilna omara, dimenzij 600 x 2000 x 400 mm, na podstavku 100 mm, prostostoječe izvedbe, z enojnimi vrati s ključavnico, vključno z razsvetljavo omare, vtičnico in grelcem, stopnja mehanske zaščite IP31, obarvanega v barvi RAL 7035, dovod/odvod kablov spodaj, ožičenega in z vgrajeno električno opremo predvideno za Ik = 10 kA. |  | 1 |  | 0
ELEMENTI ZA NAMEN RAZSVETLJAVE IN MALE MOČI
1.2 | - glavno bremensko stikalo 1-0 s črno ročico, 3P, B7, 80 A | kos | 1 |  | 0
1.3 | - odvodnik prenapetosti s predvarovalko, 320V, 3P | kos | 1 |  | 0
1.4 | - voltmeter s preklopko, dimenzij 96x96 mm, z voltmetrsko preklopko za fazne in linijske napetosti | kos | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 4A, C, 1P | kos | 1 |  | 0
1.5 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P | kos | 7 |  | 0
1.6 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P | kos | 15 |  | 0
1.7 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, B, 1P | kos | 21 |  | 0
1.8 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 25A, C, 1P | kos | 3 |  | 0
1.9 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 32A, C, 1P | kos | 1 |  | 0
1.11 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 3P | kos | 1 |  | 0
1.12 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 3P | kos | 5 |  | 0
1.13 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 32A, C, 3P | kos | 6 |  | 0
1.14 | Impulzni rele, 230 V AC, napajalna tuljava 230 V AC, 16 A, glavni kontakti 1CO, tip MR-41, ETI | kos | 2 |  | 0
1.15 | Časovni rele za mesečni preizkus svetilk varnostne razsvetljave, napajanje 230 V AC, 4x izhodni kontakti 8 A (npr. kot je tip SR2 B12FU, proizvajalca Schneider, enakovrednih ali boljših karakteristik). | kos | 1 |  | 0
ELEMENTI ZA NAMEN STROJNIH INŠTALACIJ
1.16 | - trifazni kontaktor 10 A, 4N0, pomožna napetost 230 V AC | kos | 2 |  | 0
ELEMENTI ZA NAMEN ZUNANJE RAZSVETLJAVE
1.17 | - preklopno stikalo 1-0-2, 1P, 6 A, 230 V AC | kos | 1 |  | 0
1.18 | - preklopno stikalo 0-1, 1P, 6 A, 230 V AC | kos | 2 |  | 0
1.19 | - trifazni kontaktor 6 A, 4N0, pomožna napetost 230 V AC | kos | 1 |  | 0
1.20 | - signalna žarnica z ohišjem, rumena, 220 V AC | kos | 3 |  | 0
1.21 | - foto svetlobni rele s senzorjem | kos | 1 |  | 0
OSTALA OPREMA
1.22 | - N, PE letev | kos | 4 |  | 0
1.23 | - vrstne sponke za vodnike do 2,5 mm2 (rumeno-zelene, modre, bež) | kos | 120 |  | 0
1.24 | - vrstne sponke za vodnike do 4 mm2 (rumeno-zelene, modre, bež) | kos | 50 |  | 0
1.25 | - vrstne sponke za vodnike do 16 mm2(rumeno-zelene, modre, bež) | kos | 10 |  | 0
1.26 | - kabelske uvodnice | kos | 30 |  | 0
1.27 | - drobni in vezni, kabelski kanali, material | komplet | 1 |  | 0
NAPAJALNI KABLI
Dobava in polaganje kablov za nazivno napetost Un=0,4 kV ustreznih prerezov, kompletno z izvedbo priključka na obeh straneh v električnih razdelilnikih:
1.28 | - NYY-J 5×16 mm2 dovod za napajanje novega hišnega razdelilnika +R1 in obstoječega razdelilnika "A" iz novega razdelilnika izmenične napetosti. | m | 100 |  | 0
OSTALO
1.29 | Izvedba meritev razdelilca | komplet | 1 |  | 0
1.30 | Merilna dokumentacija vseh izvedenih meritev. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Splošna in varnostna razs.
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2. | RAZSVETLJAVA
Dobava in montaža svetilk, kompletno z vsem priborom, pritrdilnim in nosilnim materialom ter kompletno izvedbo in priklopom vseh priključkov:
NOTRANJA RAZSVETLJAVA:
2.1 | Vgradna pisarniška svetilka za armstrong strop, velikosti 597mm x 597mm, ohišje iz nerjaveče pločevine, mikroprizmatična optika, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, omejitev bleščanja UGR 16, priključna moč svetilke 40W, izhodni svetlobni tok svetilke 4200lm, življenska doba 50.000h L80 (kot primer: RC400B LED42S/840 PSD W60L60 VPC PIP, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). S1 | kos | 28 | 0 | 0
2.2 | Vodotesna svetilka za nadgradno montažo, dolžine 1600mm, zaščita proti prahu in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, ohišje iz polikarbonata, stropni nosilci iz nerjaveče pločevine, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, opalna optika, izhodni svetlobni tok svetilke 3400lm, priključna moč svetilke 25W, življenjska doba 50.000h L80 (kot primer: WT470C LED35S/840 PSU O TC L1600, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). S2 | kos | 27 | 0 | 0
2.3 | Nadgradni stropni sevalnik, bele barve, premera 222mm in višine 50mm, izhodni svetlobni tok svetilke 2100m, priključna moč svetilke 21W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70B (kot primer: DN145C LED20S/840 PSU II WH, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). S4 | kos | 14 | 0 | 0
2.4 | Nadgradni stropni sevalnik, bele barve, premera 171mm in višine 50mm, izhodni svetlobni tok svetilke 1100m, priključna moč svetilke 11W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70B (kot primer: DN145C LED10S/840 PSU II WH, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). S5 | kos | 8 | 0 | 0
2.5 | Nadgradna svetilka z opalnim difuzorjem, premer 350mm, IK08, IP65, , izhodni svetlobni tok svetilke 2000lm, priključna moč svetilke 23W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70B50, vgrajen mikrovalovni senzor gibanja (kot primer: WL130V LED20S/840 PSU MDU WH, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). S6 | kos | 2 | 0 | 0
2.6 | Stropni vgradni senzor 360°, področje zaznavanja 6x8m (kot primer: LRM1070/00 SENSR MOV DET ST, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). D1 | kos | 10 | 0 | 0
2.7 | Vgradni stropni senzor gibanja in svetlosti, kot zaznavanja 360°, pokritost gibanja 6m x 8m za večje premike (hoja) in 4m x 5m za manjše premike pri montažni višini 2,7m, izvlečni zaslon za zmanjšanje porkitosti gibanja, z DALI izhodom za krmiljenje svetilk, do max. 15 svetilk. Prilagajanje svetlobnega toka svetilk glede na količino naravne svetlobe, nastavitev referenčne vrednosti preko daljinca. Možnost nastavitev različnih scen delovanja- enojna pisarna, odprta pisarna, komunikacija z ostalimi senzorji. (kot primer: LRM2080/30 ADVANCED, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). D2 | kos | 5 | 0 | 0
2.8 | Ohišje za senzor LRM1070 (D1) za nadgradno montažo. | kos | 10 | 0 | 0
2.9 | Vmesnik za do 4 tipke, v povezavi s senzorjem LRM2080 (D2). Krmiljenje razsvetljave preko tipk - on/off, zatemnitev (kot primer: LCU2070/00 PBU, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). T1 | kos | 5 | 0 | 0
| VARNOSTNA RAZSVETLJAVA: |  |  | 0
2.10 | Svetilka varnostne razsvetljave, vsebuje vse potrebne elemente, kot so vezje za vklop, baterija za avtonomno delovanje, polnilec baterije in sijalko, z 1 urno avtonomijo, enake kot so vgrajene obstoječe svetilke proizvajalca Beghelli, tip HELIOS HE/18/1/SE, žarnica 1120 lm, 18 W, FL. (AKU baterija mora biti zamenljiva ali vsaj z garancija na baterijo za 10 let). | kos | 23 | 0 | 0
2.11 | Fotoluminiscenčni piktogram, vidnost 22 m, velikost 15x30 cm | kos | 15 | 0 | 0
ZUNANJA RAZSVETLJAVA:
2.12 | Cestna LED svetilka, zaščitena pred prahom in vlago IP66, zaščitena proti udarcem IK09, ohšje iz tlačno ulitega aluminija, široka razporeditev reber za preprečevanje nabiranja umazanije, kaljeno visokoprosojno steklo, natik navpično ali s strani na kandelaber debeline 32mm do 60mm, možen kot nagiba 0°, 5° ali 10°, odpiranje navzgor, kabelska uvodnica z oddušnikom za izenačevanje tlaku, temperaturna zaščita napajalnika in LED modula, v primeru pregretja se zniža svetlobni tok, ali se svetilka ugasne. Možnost zamenjave led modula ali napajalnika. Svetobni tok svetilke 4272 lm, priključna moč svetilke 32W, življenjska doba 100.000 ur, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza 70 (kot primer: BGP615 LED49-4S/740 PSD I DX10 AL GR, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). SZ1 | kos | 5 |  | 0
2.13 | LED reflektor za asimetrično porazdelitvijo svetlobnega snopa, zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščitena proti udarcem IK08, ohšje iz tlačno ulitega aluminija, kaljeno steklo, možnost zamenjave led modula ali napajalnika. Svetobni tok svetilke vsaj 12000lm, priključna moč svetilke 120W, življenska doba 50.000 ur pri 80% vzrdževanega svetlobnega toka, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza 80. (kot npr. BVP120 1xLED120/NW A; 12000 lm; 120.0 W) SZ2 | kos | 2 |  | 0
Dobava in montaža pribora za razsvetljavo, komplet. Podometna stikala in tipkala, 230 VAC, IP44 s pripadajočimi dozami in pritrdilnim materialom:
2.14 | - enopolno stikalo bele barve z indikacijo, komplet z dozami, 230V, AC | kos | 20 |  | 0
2.15 | - tipkalo za podometno montažo, komplet z dozami, 230V, AC | kos | 4 |  | 0
DOBAVA IN POLAGANJE KABLOV
2.16 | za razsvetljavo ustreznih prerezov, kompletno z izvedbo priključka v svetilkah notranje splošne in varnostne razsvetljave, stikalih in senzorjih: Izvedba električnega priključka za svetilko/za stikalo/za senzor gibanja ter dobava, polaganje in priključek kabla NYM-J 3×1,5 mm2 v inštalacijske cevi / delno po kabelskih policah v dvojnem podu ali stropu | m | 700 |  | 0
2.17 | kabel za zunanjo razsvetljavo NYM-J 3×2,5 mm2 | m | 220 |  | 0
2.18 | kabel za zunanjo razsvetljavo NYY-J 5×2,5 mm2 | m | 180 |  | 0
2.19 | Dobava in montaža inštalacijske žice H07V-K 1,5 mm2, modra | m | 400 |  | 0
2.20 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi prereza 13,5 mm in 16 mm, komplet z montažnim priborom | m | 500 |  | 0
2.21 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi prereza 30 mm za zunanjo montažo na steno, komplet z montažnim priborom | m | 100 |  | 0
2.22 | Električne razvodne doze | kos | 20 |  | 0
OSTALO
2.23 | Izvedba meritev kabelskih povezav. | komplet | 1 |  | 0
2.24 | Meritve osvetljenosti objekta (notanje in zunanje). | komplet | 1 |  | 0
2.25 | Merilna dokumentacija vseh izvedenih meritev. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Mala moč
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
3. | MALA MOČ
Dobava in montaža opreme za malo moč z vsem pritrdilnim materialom kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
3.1 | Enofazna podometna vtičnica 16 A, 230 V, 50 Hz (L,N,PE), z montažno dozo za montažo p/o in predvidenim mestom za oznako. | kos | 22 | 0 | 0
3.2 | Trifazna podometna vtičnica 16 A, 400 V, 50 Hz (L,N,PE), z montažno dozo za montažo p/o in predvidenim mestom za oznako. | kos | 9 | 0 | 0
3.3 | Trifazna podometna vtičnica 16 A, 400 V, 50 Hz (L,N,PE), z montažno dozo za montažo p/o in predvidenim mestom za oznako. | kos | 6 | 0 | 0
3.4 | Parapetni zidni kanal (PK) - triprekatni 123 × 72 mm, 2 m dolžine s pritrdilnim priborom, nadgradni z zaključki za zapiranje kanala (kot primer: Thorsman INKA123 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete), komplet s pregradami, koleni, dozami, čelno ploščo, spojnim materialom in vgrajeno naslednjo opremo: - 2x (2xRJ45) - 3x vtičnica 230 V AC - 1x vtičnica 230 V rdeče barve | kos | 3 | 0 | 0
3.5 | Fiksni priključek - izpust, 6 A (2x), 10 A (1x), 16 A (5x), 25 A (2x), 32 A (1x), 230 V AC za priklop različnih naprav, električni radiatorji, split sistemi itd. | kos | 12 |  | 0
3.6 | Fiksni priključek - izpust, 16 A, 400 V AC za priklop seval v 110 kV stikališču. | kos | 2 |  | 0
3.7 | Tipsko trifazno vtično gnezdo 400/230V, 50 Hz (3L,N,PE), IP40, 4x šuko vtičnica 16A, 1x16 A 5P, 1x32 A 5P, z varovalkami. (OV1) | kos | 1 |  | 0
Kabelske police Vse kabelske lestve, kabelske police tipa lestev in kabelske police naj bodo na koncih zaščitene z ustreznimi plastičnimi zaključnimi elementi (zaščitne kape). Potrebno je dobaviti in montirati kabelske police, komplet s konzolami in pritrdilnim materialom ter s pokrovi montrani v dvojnem podu, spuščenem stropu ali na steni:
3.8 | Kabelska polica iz perforiranega vroče cinkanega jekla, pritrditev z konzolami na steno v 110 kV kabelskem prostoru, širina 200 mm, višina 50 mm, komplet z nosilnimi elementi, z kotnimi elementi, z vsem pritrdilnim in veznim materialom. | m | 10 |  | 0
3.9 | Kabelska polica iz perforiranega vroče cinkanega jekla, pritrditev z konzolami na steno v spuščenem stropu, širina 100 mm, višina 50 mm, komplet z nosilnimi elementi, z kotnimi elementi, z vsem pritrdilnim in veznim materialom. | m | 120 |  | 0
Dobava in montaža inštalacijskih cevi, komplet z montažnim priborom:
3.10 | - instalacijske cevi prereza 13,5 mm | m | 200 |  | 0
3.11 | - instalacijske cevi prereza 16 mm | m | 200 |  | 0
3.12 | - instalacijske cevi prereza 18 mm | m | 140 |  | 0
3.13 | - instalacijske cevi prereza 22 mm | m | 350 |  | 0
3.14 | - instalacijske cevi prereza 40 mm (za montažo v steno) | m | 50 |  | 0
Dobava in montaža kablov za malo moč
3.15 | - NYM-J 3×1,5 mm2 | m | 300 |  | 0
3.16 | - NYM-J 3×2,5 mm2 | m | 350 |  | 0
3.17 | - NYM-J 5×2,5 mm2 | m | 650 |  | 0
3.18 | - NYY-J 3×2,5 mm2 | m | 650 |  | 0
3.19 | - NYY-J 5×2,5 mm2 | m | 300 |  | 0
3.20 | - NYY-J 3×4 mm2 | m | 400 |  | 0
3.21 | - NYY-J 5×4 mm2 | m | 400 |  | 0
3.22 | - NYY-J 5×16 mm2 | m | 50 |  | 0
Električni priključki za malo moč:
3.23 | Električne razvodne doze | kos | 15 |  | 0
OSTALO
3.24 | Meritve električnih inštalacij | komplet | 1 |  | 0
3.25 | Merilna dokumentacija vseh izvedenih meritev. | kompl. | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Ozemljitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
4 | OZEMLJITVE IN STRELOVODNA NAPELJAVA
Dobava in montaža opreme za temeljno ozemljilo, zunanje in notranje izpuste iz temeljnega ozemljila ter strelovodno napeljavo z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
4.1 | Rf vodnik Φ 8 mm položen na strehi, fasadah objekta in na požarnih stenah TR. | m | 350 |  | 0
4.2 | RF 30x3,5 mm za izvedbo temeljnega ozemljila in izpustov za priklop na zunanjo ozemljilno mrežo. | m | 300 |  | 0
4.3 | Tipski ozemljitveni elementi za izvedbo notranjih izpustov iz temeljnega ozemljila (kot je npr. tip HEA-P-M16, proizvajalca Haufftechnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). | kos | 73 |  | 0
4.4 | Varjenje RF 30x3,5 na armaturno mrežo za izvedbo izpustov za priklop na zunanjo ozemljitveno mrežo objekta (min. 1 m), različne dolžine ter medsebojno varjenje armature min 40%. | kos | 20 |  | 0
4.5 | Merilno-razstavni spoj (nadometno) s Cu vrv 95 mm2/Rf Φ 8 mm | kos | 9 |  | 0
4.6 | Kontaktna Rf sponka za pritrditev strelovodne vrvi Rf Φ8 mm na kovinsko kritino objekta | kos | 9 |  | 0
4.7 | Zidna podpora iz Rf za pritrditev strelovodne vrvi Rf Φ8 mm na steno | kos | 60 |  | 0
4.8 | Žlebna sponka za povezavo žleba na pločevino strehe (horizontalna odtočna cev). | kos | 7 |  | 0
4.9 | Žlebna sponka za povezavo strelovodne vrvi Rf Φ8 mm na žleb (vertikalna odtočna cev). | kos | 4 |  | 0
4.10 | Mehanska Rf zaščita strelovodnih odvodov, l=1,3 m. | kos | 9 |  | 0
4.11 | Cu vodnik 95 mm2 za ozemljitveno mrežo platoja | m | 1000 |  | 0
4.12 | Kompresijska H spojka za spoj dveh Cu vodnikov 95 mm2 | kos | 80 |  | 0
4.13 | Rf križna spojka za spoj obstoječega valjanca Fe/Zn 40x4 mm in Cu vodnika 95 mm2 | kos | 10 |  | 0
4.14 | Rf križna sponka za spoj Rf 30x3,5 mm in Cu vodnika 95 mm2 | kos | 20 |  | 0
4.15 | Rf križna sponka za spoj Cu vodnika 16 mm2 na armaturo | kos | 20 |  | 0
4.16 | H07V-K vodnik 16 mm2 ru/ze | m | 350 |  | 0
4.17 | H07V-K vodnik 10 mm2 ru/ze | m | 150 |  | 0
4.18 | Gibljiva instalacijska cev prereza 22 mm (za vgradnjo v steno) | m | 15 |  | 0
4.19 | Dekoral trak za povijanje spoja | m | 100 |  | 0
4.20 | Ibitol za zaščito spoja | kg | 5 |  | 0
4.21 | Ostali drobni, montažni, ozemljitveni in označevalni material | komplet | 1 |  | 0
OSTALO
4.22 | Meritve ozemljitvene upornosti in galvanskih povezav ter izdelava elaborata o opravljenih meritvah inštalacij | komplet | 1 |  | 0
4.23 | Meritve strelovodne in ozemljitvene inštalacije | komplet | 1 |  | 0
4.24 | Merilna dokumentacija vseh izvedenih meritev. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Univerzalno
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
5. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Dobava in montaža opreme za univerzalno ožičenje z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
Opombe: - Celoten sistem univerzalnega kabliranja oziroma vsi sestavni deli morajo ustrezati standardu SIST EN 50173 KATEGORIJA 6A FTP, vse optične povezave (kabli in spojni material) OS2 in OM3. - Detajlno specifikacijo ter tip vgrajene opreme je potrebno določi v dogovoru med ustreznimi investitorjevimi službami in dobaviteljem opreme - Izvajalec univerzalnega kabliranja je dolžan dostaviti rezultate meritev, opravljenih z ustreznim instrumentom, potrjenim s strani proizvajalca pasivne opreme. Rezultati morajo biti (tudi) v originalnem formatu instrumenta. - V popisu ni zajeta aktivna mrežna oprema. - V popisu za malo moč je predvidena dobava komunikacijskih vtičnic v parapetnih kanalih, katere je tudi potrebno ožičiti in vključiti v komunikacijski sistem.
5.1 | Dobava in polaganje kablov univerzalnega ožičenje, tip: FTP 4×2×23 AWG | m | 150 |  | 0
5.2 | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice z dvema konektorjema FTP RJ45, CAT.6A, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za montažo (2x 110 kV stikališče, 1x prostor LR). | kos | 3 |  | 0
5.3 | Priključitev kablov na Patch panelih informacijskih vozlišč in komunikacijskih vtičnicah | komplet | 1 |  | 0
5.4 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi prereza 16 mm, komplet z montažnim priborom | m | 100 |  | 0
5.5 | Dobava in montaža Patch panela z 24 priključki za informacijsko vozlišče in komunikacijske vtičnice ((24-port 10/100/1000 (RJ45) z PoE+ IEEE 802.3at (30W na vseh 24 portih) + 4-port 10/100/1000 (combo RJ45 + SFP), 2 x SummitStack, 1 x Redundant Power Supply connector, kot npr. tip: Summit X440-24P Extreme networks ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | komplet | 1 |  | 0
5.6 | Kabel J-Y(St)Y2x2x0,6 | m | 80 |  | 0
5.7 | Kabel S-FTP CAT 6A | m | 80 |  | 0
OSTALO
5.8 | Meritve ožičenja (linka) v skladu s standardi SIST EN 50173 in spuščanje v pogon | komplet | 1 |  | 0
5.9 | Merilna dokumentacija vseh izvedenih meritev. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Požar
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
6. | JAVLJANJE POŽARA
Dobava in montaža opreme za električne naprave in napeljave za avtomatsko javljanje požara z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
6.1 | Demontaža obstoječe požarne centrale (1x) ter požarnih javljalnikov (38x), kateri so priključeni na centralo. | komplet | 1 |  | 0
6.2 | Analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; z eno zanko, kapaciteta 126 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 2A, UPMO upravljalni modul in CPMO centralno procesni modul. Možno dodajanje en LIMO-Ap adresni modul, do treh LIMO-Ko konvencionalni moduli ali VIMO vhodno-izhodni moduli, mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Možna vezava v mrežo do 16 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov (kot npr NJP-400A ZARJA ELEKTRONIKA oziroma enake ali boljše kvalitete) | kos | 1 |  | 0
6.3 | AKU baterija 12V 12Ah | kos | 2 |  | 0
6.4 | Adresni optični javljalnik (kot npr. OPT SOTERIA Adresni optični javljalnik Apollo ) | kos | 53 |  | 0
6.5 | Podnožje za adresne javljalnike (kot npr SOTERIA Apollo) | kos | 53 |  | 0
6.6 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 53 |  | 0
6.7 | Adresni ročni javljalnik (kot npr Apollo Soteria), komplet z dozami | kos | 4 |  | 0
6.8 | Adresna notranja sirena, montirana v podnožju javljalnika (kot npr tip: SQMA) | kos | 2 |  | 0
6.9 | Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik, z 24V DC napajanjem (kot npr Zarja, AV-622) za prenos napake, alarma | kos | 1 |  | 0
6.10 | Označevalna ploščica ROČNI JAVLJALNIK | kos | 2 |  | 0
6.11 | Označevalna ploščica SIRENA125 x 125 | kos | 4 |  | 0
6.12 | Vgradnja centralne naprave, vstavljanje, adresiranje in označevanje adresnih javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sitema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški | komplet | 1 |  | 0
6.13 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 10 |  | 0
6.14 | Montaža in vezava podnožij javljalnikov in ostalih elementov požarnega sistema | komplet | 1 |  | 0
6.15 | Drobni pritrdilni in vezni material | komplet | 1 |  | 0
6.16 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
6.17 | Dobava in polaganje kabla JY(St)Y 1x2x1 mm2 Bd, rdeče obarvan, z oznako za požarno javljanje | m | 400 |  | 0
6.18 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 23 |  | 0
6.19 | Komunikacijski kabel UTP Cat.5 | m | 40 |  | 0
6.20 | Ognjevarne cevi iz umetne snovi DN11 do DN16, komplet z veznim in pritrdilnim priborom | m | 400 |  | 0
6.21 | Drobni montažni pribor | komplet | 1 |  | 0
OSTALO
6.22 | Izdelava programa za požarni sistem | komplet | 1 |  | 0
6.23 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in izdaja potrila | komplet | 1 |  | 0
6.24 | Šolanje investitorjevega osebja | komplet | 1 |  | 0
6.25 | Izdelava potrebne tovarniške dokumentacije, navodil za obratovanje ter izdaja certifikata. | komplet | 1 |  | 0
6.26 | Merilna dokumentacija vseh izvedenih meritev. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Pristop
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
7. | KONTROLA PRISTOPA
Dobava in montaža opreme za pristopno kontrolo z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov (potrebno je dobaviti opreme kot je npr. proizvajalca Četrta pot, enakih ali boljših karakteristik):
7.1 | Krmilna enota VT-500M, možnost priklopa do 4 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje LiFePo4, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 50133-1, 4 vtiči za SAM varnostne kartice, (razred 3, kategorija B), samostojno delovanje z bazo do 100.000 oseb / ID medijev, velik pomnilnik za bazo kartic, tabele in hranjenje dogodkov | kos | 4 |  | 0
7.2 | Napajalnik - dodatni, 230VAC/12VDC @ 2A | kos | 1 |  | 0
7.3 | Čitalnik CM03/TPHL 13M/125k, domet do 5 cm, komunikacija RS-485-4WX, napajanje 12Vdc, poraba 150mA, protokol DESFire EV2 (13,56 MHz) in HITAG1 RO (125 kHz), komplet z dozami | kos | 7 |  | 0
7.4 | Zunanje ohišje za čitalnik kartic CM03, pleksi | kos | 5 |  | 0
7.5 | Električni prijemnik, za zunanjo rabo, napajanje 12VDC, poraba max. 300mA, eff 118WR (daljinec) | kos | 2 |  | 0
7.6 | Električni prijemnik, požarni, napajanje 12Vdc, poraba max. 300mA, eff 143R | kos | 2 |  | 0
7.7 | Električna ključavnica, držanje z napetostjo, napajanje 12VDC (kot npr. Assa Abloy EL560), vgrajena v vratih. | kos | 1 |  | 0
7.8 | Električna ključavnica, odpiranje z napetostjo, vodo odporen, napajanje 12VDC Assa (kot npr. Abloy EL560), vgrajena v vratih. | kos | 1 |  | 0
7.9 | Stebriček za čitalec za tovorna drsna vrata, inox, vklj. s sidrom in drobnim montažnim materialom | kos | 2 |  | 0
7.10 | Zanka za odpiranje tovornih drsnih vrat, vgrajena v asfalt. | kos | 2 |  | 0
7.11 | Zunanja omarica za elektroniko za osebni in tovorni vhod, dim. 450x190x640mm, vklj. z varovalnimi elementi, grelcem, termostatom, DIN letvicami in dvema šuko vtičnicama 230Vac, (kot npr. Prebilplast PS2/0) | kos | 2 |  | 0
7.12 | Montaža in povezovanje vseh naprav | komplet | 1 |  | 0
7.13 | ISO brezkontaktne kartice | kos | 15 |  | 0
7.14 | Drobni in vezni material, razvodnice, sponke, ipd. | komplet | 1 |  | 0
Dobava, polaganje in priključevanje kablov:
7.15 | - J-Y(St)Y 2×2×0,6 mm UTP Cat.5e. | m | 250 |  | 0
7.16 | Optični kabel multi-mode 4x50/125 | m | 250 |  | 0
7.17 | Optična kaseta za zaključevanje optičnega kabla v zunanjem ohišju | kos | 2 |  | 0
7.18 | Optični povezovalni panel za montažo v 19'' omaro, 12-port, vklj. z drobnim montažnim materialom | komplet | 1 |  | 0
7.19 | Zaključevanje optičnega kabla, konektor ST/SC | kos | 16 |  | 0
7.20 | Optični pretvornik FO/IP, multimode, konektor ST/SC, napajanje 12 VDC, industrijska izvedba, za montažo na DIN letev, vklj. z napajalnikom in drobnim montažnim materialom | kos | 4 |  | 0
7.21 | Zaključevanje UTP kabla, pri dozi in na patch panelu v komunikacijskih omarah | komplet | 8 |  | 0
7.22 | Povezovalni kabel UTP, zaključen z RJ-45, dolžine cca. 1,5m | komplet | 8 |  | 0
7.23 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi prereza 13,5 mm, komplet z montažnim priborom | m | 250 |  | 0
7.24 | Drobni nespecificirani material, potni in drugi manipulativni stroški | komplet | 1 |  | 0
7.25 | Dobava in montaža doze z dvema preklopkama 0-1 in signalno lučko za »Prisotnost osebja v 110 kV stikališču« po tipizaciji ELES. Vgrajena na stebričeku za osebnim prehodom pri hvodu v 110 kV stikališče, Inox, vklj. s sidrom in drobnim montažnim materialom na lokaciji, ki jo naročnik določi ob izgradnji objekta. V dozi je posebej preklopka za ELES in posebej za EP. | komplet | 1 |  | 0
OSTALO
7.26 | Meritve optičnih tras | kos | 8 |  | 0
7.27 | Šolanje investitorjevega osebja | komplet | 1 |  | 0
7.28 | Programiranje, zagon, nastavitev pravic dostopa in funkcionalni preizkus delovanja celotnega sistema | komplet | 1 |  | 0
7.29 | Programiranje, zagon, nastavitev pravic dostopa in funkcionalni preizkus delovanja celotnega sistema | komplet | 1 |  | 0
7.30 | Merilna dokumentacija vseh izvedenih meritev. | komplet | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Video nadzor
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
8. | VIDEO NADZOR
Za celoten objekt se naredi predpriprava za sistem video nadzora, katera zajema izgradnjo notranjih cevnih inštalacij za video nadzorni sistem. Dobava in montaža opreme za izvedbo cevnih inštalacij za video nadzor z vsem pritrdilnim materialom:
8.1 | Inštalacijske cevi prereza 13,5 mm, komplet z montažnim priborom. | m | 450 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Javljanje vloma
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
9. | JAVLJANJE VLOMA
Za celoten objekt se naredi predpriprava za sistem javljanje vloma, katera zajema izgradnjo notranjih cevnih inštalacij za sistem javljanja vloma. Dobava in montaža opreme za izvedbo cevnih inštalacij za javljanje vloma z vsem pritrdilnim materialom:
9.1 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi prereza 13,5 mm, komplet z montažnim priborom | m | 250 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0