## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Gradbene strojne inštalacije
| Poz. | Specifikacije | Znesek EP (€)
| 1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
| 2 | DEMONTAŽNA DELA | 0
| 3 | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
| 4 | PREZRAČEVANJE | 0
| 5 | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA | 0
| 6 | SPLOŠNO | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | PONUDBENA VREDNOST z DDV | 0
OPOMBA:
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Vrednost mora biti zaokrožena na dve decimalki z ročnim vnosom cen. Kopiraj/Prilepi ni dovoljeno uporabljati za vpis cen. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Upoštevati je potrebno vse splošne tehnične zahteve in obveznosti iz dokumentacije za razpis (DZR), št. načrta/mape: 4407.6X01, datum: november 2020.

## Pripravljalna in zaključna dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1.1 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter preizkus funkcionalnosti. | kos | 1 | 0 | 0
1.2 | Zapiranje obstoječega javnega vodovodnega omrežja za obravnavano območje RTP 110/20 kV IZOLA, praznjenje vode iz celotnega sistema obravnavanega območja. | kos | 1 | 0 | 0
1.3 | Za potrebe izvedbe novogradnje je potrebno izvesti gradbiščni priključek vode z vrtno pipo DN15. | kos | 2 | 0 | 0
1.4 | Po dokončani novogradnji, prizidavi in rekonstrukciji je potrebno ukiniti gradbiščna priključka vode z vrtnima pipama DN15 ter interni vodovod novozgrajenega, prizidanega in rekonstruiranega objekta priključiti nazaj na obstoječi izvedeni tipski zunanji vodomerni jašek v terenu opremljen z vodomernima števcema DN20 Qn=2,5 m³/h za potrebe RTP 110/20 kV IZOLA. | kos | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Demontažna dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2. | DEMONTAŽNA DELA
2.1 | Demontaža obstoječega stenskega odprtega netlačnega ogrevalnika sanitarne vode velikosti 5 litrov, gibljivimi povezovalnimi cevmi ter rozetami. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2 | Demontaža obstoječega zidnega umivalnika iz bele sanitarne keramike, vključno z stensko enoročno mešalno armaturo za umivalnik, kompletnim sifonom, podometnim ventilom in povezovalnimi cevmi. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Demontaža obstoječega zidnega umivalnika iz bele sanitarne keramike, vključno z stensko enoročno armaturo za umivalnik (samo hladna voda), kompletnim sifonom, podometnim ventilom in povezovalnimi cevmi. | kpl | 2 | 0 | 0
2.4 | Demontaža obstoječega milnika, zidnega držala za papirnate brisače. | kpl | 1 | 0 | 0
2.5 | Demontaža obstoječega ogledala, vključno z stensko stekleno poličko ter zidnim držalom za brisače. | kpl | 1 | 0 | 0
2.6 | Demontaža obstoječe talne WC školjke iz bele sanitarne keramike, vključno z visokomontažnim nadometnim WC kotličkom za splakovanje, kotnim ventilom, gibljivo povezovalno cevjo, zidnim nosilcem toaletnega papirja s pokrovom in sanitarno ščetko. | kpl | 1 | 0 | 0
2.7 | Odstranitev obstoječih split klimatskih naprav, vključno z izčrpanjem plina v jeklenko, zunanja, notranja enota in nosilci s cevno in el. povezavo. | kpl | 3 | 0 | 0
2.8 | Odstranitev obstoječega odvodnega ventilatorja v 20 kV stikališču. | kpl | 1 | 0 | 0
2.9 | Demontaža obstoječih prezračevalnih rešetk v zunanjih vratih. | kpl | 8 | 0 | 0
2.10 | Demontaža obstoječih prezračevalnih rešetk v zunanjih zidovih. | kpl | 10 | 0 | 0
2.11 | Odstranitev obstoječih pocinkanih navojnih vodovodnih cevi ter fazonskih kosov in cevno izolacijo (hladna voda v zemlji in zidu ter topla voda v zidu).
| DN15 (1/2") | m | 30 | 0 | 0
| DN20 (3/4") | m | 5 | 0 | 0
2.12 | Odstranitev obstoječih PP odtočnih cevi ter fazonskih kosov v zidu in tlaku).
| Ø50 | m | 5 | 0 | 0
| Ø75 | m | 10 | 0 | 0
| Ø110 | m | 2 | 0 | 0
2.13 | Odstranitev talne rešetke v AKU prostoru. | kos | 1 | 0 | 0
2.14 | Odstranitev obstoječe strešne kape na strehi. | kos | 1 | 0 | 0
2.15 | Odstranitev vseh obstoječih gasilnih aparatov (prah, CO2, ...). (ocena 10 kosov). | kpl | 1 | 0 | 0
2.16 | Izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo demontažnih del obstoječih strojnih napeljav. | ur | 16 | 0 | 0
2.17 | Odstranitev celotnega demontiranega materiala, nastalega ob demontaži obstoječih instalacijah s prevozom na komunalno trajno deponijo ali deponijo investitorja (Nujno se je potrebno dogovorti z investitorjem kam se kakšna zadeva odpelje). V ceno je potrebno zajeti vse stroške čiščenje zbirnega mesta demontiranega meteriala pred objektom, sortiranje materiala in odvoz na komunalno trajno deponijo vključno s plačilom komunalne takse in pisnim potrdilom o plačilu katerega izvajalec izroči investitorju. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Ogrevanje in hlajenje
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
3. | OGREVANJE IN HLAJENJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
3.1 | Dobava in montaža električnega H30 - panelnega stenskega radiatorja H30 za montažo na steno prostora s stenskimi nosilci z digitalnim termostatom, bele barve. Višina 370 mm. Panelni stenski radiator H30 v beli barvi z kablom in vtikačem 230V. in elektronskim termostatom. Skupaj z dobavo in montažo, z elektro vezalnim in pritrdilnim materialom.
kot npr. proizvajalca GLAMOX ali enakovredno
| tip H30 06 KDT, U=230 V, Pel=600 W, dimenzije DxVxG 589x370x80 mm | kpl | 1 | 0 | 0
3.2 | Dobava in montaža električnega stropno/stenskega sevala
Električno sevalo za montažo pod strop cca 8,0 m nad tlemi prostora, vključno s pripadajočima nosilcema ter skupaj z dobavo in montažo, montažnim in pritrdilnim materialom, elektro vezalnim materialom in ožičenjem ter zagonom.
| kot npr. proizvajalca FRICO tip Elztrip EZ300 oznaka EZ345 ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
U=400V3N≈, 6.5 A, Pel=4500 W, teža 24,8 kg, max.temperatura elementa 350°C, dimenzije DxGxV 1670x63x420 mm (prostor 0.02) 110 kV stikališču.
OPOMBA!
Regulacija delovanja predvidenih električnih stropno/stenskih seval je predmet dobave in vgradnje elektro načrta in izvjalca elektro instalacij. Sevala bodo po elektro načrtu vezana na prostorski termostat (1x) in močnostne 3f (kontaktorje 1x).
3.3 | Toplotna črpalka zrak-voda št. 1 - AKU prostor (obstoječa):
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R-410A. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
| Proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip MUZ-WN25VA | kpl | 0 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 2.5 (1.3 ~ 3.0) kW // gretje: 3.15 (0.9 ~ 3.5) kW
Energetski razred: SEER: 6.2 - A++ // SCOP: 4.2 - A+
Električna priključna moč: hlajenje 0.71 kW // gretje 0,85 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 10A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 50 dB(A) - gretje: 50 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 63 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 538 x 699 x 249 mm
Teža: 37 kg
Medij: R-410A
Dimenzija priključne instalacije: Cu Ø6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do +46°C, gretje od -15° do +24°C
Opomba!!!
| Prestavitev obstoječe zunanje enote na novo lokacijo na zunanji steni (fasadi). Izvedba servisa obstoječe zunanje enote. | kpl | 1 | 0 | 0
3.4 | Pripadajoča notranja enota št. 1 - AKU prostor (obstoječa):
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R-410A. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
| Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip MSZ-WN25VA | kpl | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2.5 (1.3 ~ 3.0) kW // gretje: 3.15 (0.9 ~ 3.5) kW
Pretok zraka: 9 - 10.5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 22 - 30 - 37 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 57 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 290 x 799 x 232 mm
Teža enote: 9 kg
Opomba!!!
| Priklop obstoječe notranje enote na novo cevno napeljavo od obstoječe zunanje enote, katera se prestavi na novo lokacijo na zunanji steni (fasadi). Izvedba servisa obstoječe notranje enote. | kpl | 1 | 0 | 0
3.5 | Toplotna črpalka zrak-voda št. 2 - prostor 0.01 Lastna raba:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
| kot npr. proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PUZ-ZM35VKA ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.3 - A++ // SCOP: 4.0 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 0.87 kW // gretje 1.04 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu Ø6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
3.6 | Pripadajoča notranja enota št. 2 - prostor 0.01 Lastna raba:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
| kot npr. proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M35HAL ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Pretok zraka: 9 - 10.5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 36 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
3.7 | Procon A1M MODBUS vmesnik | kpl | 1 | 0 | 0
3.8 | Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E - vmesnik za priklop žičnega upravljalnika na enoto PKA | kpl | 1 | 0 | 0
3.9 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 1 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
3.10 | Toplotna črpalka zrak-voda št. 3 - prostor 0.02 110 kV stikališče:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
| kot npr. proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PUZ-ZM100VKA ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 9.5 (4.9 ~ 11.4) kW // gretje: 11.2 (4.5 ~ 14.0) kW
Energetski razred: SEER: 6.5 - A++ // SCOP: 4.4 - A+
Električna priključna moč: hlajenje 2.405 kW // gretje 3.102 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 27.1A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 49 dB(A) - gretje: 51 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 69 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 1338 x 1050 x 330 (+40) mm
Teža: 116 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu Ø9,52/15.88 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 100 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
3.11 | Pripadajoča notranja enota št. 3 - prostor 0.02 110 kV stikališče:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
| kot npr. proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M50HAL ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 4,6 (2.3 ~ 5.6) kW // gretje: 5.0 (2.5 ~ 7.3) kW
Pretok zraka: 9.0 - 10.5 - 12.0 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 36 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
3.12 | Procon A1M MODBUS vmesnik | kpl | 2 | 0 | 0
3.13 | Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E - vmesnik za priklop žičnega upravljalnika na enoto PKA | kpl | 1 | 0 | 0
3.14 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 1 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
3.15 | Ditribucijski kos MSDD-50TR-E | kpl | 1 | 0 | 0
Y kos za serijo P dvojček
3.16 | Toplotna črpalka zrak-voda št. 4 - prostor 20 kV stikališče:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
| kot npr. proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PUZ-ZM50VKA ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 4.6 (2.3 ~ 5.6) kW // gretje: 5.0 (2.5 ~ 7.3) kW
Energetski razred: SEER: 6.4 - A++ // SCOP: 4.0 - A+
Električna priključna moč: hlajenje 1.239 kW // gretje 1.347 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 13.4A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 (+23) mm
Teža: 116 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu Ø6,35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
3.17 | Pripadajoča notranja enota št. 4 - prostor 20 kV stikališče:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
| kot npr. proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M50HAL ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 4,6 (2.3 ~ 5.6) kW // gretje: 5.0 (2.5 ~ 7.3) kW
Pretok zraka: 9.0 - 10.5 - 12.0 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 36 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
3.18 | Procon A1M MODBUS vmesnik | kpl | 1 | 0 | 0
3.19 | Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E - vmesnik za priklop žičnega upravljalnika na enoto PKA | kpl | 1 | 0 | 0
3.20 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 1 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
3.21 | Toplotna črpalka zrak-voda št. 5 - 1.01 Komandni prostor in 1.02 TK prostor:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
| kot npr. proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PUZ-ZM71VHA ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 7.1 (3.3 ~ 8.1) kW // gretje: 8.0 (3.5 ~ 10.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.8 - A++ // SCOP: 4.3 - A+
Električna priključna moč: hlajenje 1.863 kW // gretje 2.116 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 19.4A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 47 dB(A) - gretje: 49 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 67 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 943x 950 x 330 (+25) mm
Teža: 70 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu Ø9,52/15.88 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 55 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
3.22 | Pripadajoča notranja enota št. 5 - 1.01 Komandni prostor in 1.02 TK prostor:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
| kot npr. proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M35HAL ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Pretok zraka: 9 - 10.5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 36 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
3.23 | Procon A1M MODBUS vmesnik | kpl | 2 | 0 | 0
3.24 | Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E - vmesnik za priklop žičnega upravljalnika na enoto PKA | kpl | 1 | 0 | 0
3.25 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 1 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
3.26 | Ditribucijski kos MSDD-50TR-E | kpl | 1 | 0 | 0
Y kos za serijo P dvojček
3.27 | Toplotna črpalka zrak-voda št. 6 - 1.01 Komandni prostor in 1.02 TK prostor:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
| kot npr. proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PUZ-ZM71VHA ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 7.1 (3.3 ~ 8.1) kW // gretje: 8.0 (3.5 ~ 10.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.8 - A++ // SCOP: 4.3 - A+
Električna priključna moč: hlajenje 1.863 kW // gretje 2.116 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 19.4A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 47 dB(A) - gretje: 49 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 67 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 943x 950 x 330 (+25) mm
Teža: 70 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu Ø9,52/15.88 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 55 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
3.28 | Pripadajoča notranja enota št. 6 - 1.01 Komandni prostor in 1.02 TK prostor:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
| kot npr. proizvod proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M35HAL ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Pretok zraka: 9 - 10.5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 36 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
3.29 | Procon A1M MODBUS vmesnik | kpl | 2 | 0 | 0
3.30 | Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E - vmesnik za priklop žičnega upravljalnika na enoto PKA. | kpl | 1 | 0 | 0
3.31 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 1 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
3.32 | Ditribucijski kos MSDD-50TR-E | kpl | 1 | 0 | 0
Y kos za serijo P dvojček
3.33 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| ~ Cu Ø6,35 | m | 85 | 0 | 0
| ~ Cu Ø9,52 | m | 30 | 0 | 0
| ~ Cu Ø12,7 | m | 85 | 0 | 0
| ~ Cu Ø15,88 | m | 30 | 0 | 0
3.34 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami in za ožičenje daljinskih upravljalcev.
| - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 130 | 0 | 0
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 130 | 0 | 0
Opomba:
- Elektro napajalne kable od elektro omaric do zunanjih enot dobavi in pripravi elektrikar!
3.35 | Dobava in montaža sifona - protismradne zaščite, za montažo v steno prostora za odvod kondenza in naprave, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ø32 | kos | 9 | 0 | 0
3.36 | Dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ø32 | m | 85 | 0 | 0
3.37 | Montaža notranje stenske enote | kpl | 9 | 0 | 0
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
- nastavitev delovanja
3.38 | Montaža zunanje enote | kpl | 6 | 0 | 0
- dobava in montaža nosilnih konstrukcij (zidne zložljive konzole pocinkane in suho prašno barvane s pritrdilnim kompletom (gumice vijaki in sidra), vključno z pritdilnim materialom za podaljševanje konzole za debelino izolacije
- dvig in postavitev enote na nosilno knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop elektro/signalnih instalacij
3.39 | Polnjenje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
- vakuumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem
3.40 | Testiranje in zagon | kpl | 1 | 0 | 0
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
- poučevanje osebja
3.41 | Regulacija sistema hlajenja ter izvedba meritev pretokov, tlaka in temperature hladilnega medija. | kpl | 1 | 0 | 0
3.42 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije. | ur | 10 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Prezračevanje
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
4. | PREZRAČEVANJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
4.1 | Dobava in montaža PVC cevi za odvod onesnaženega zraka iz prostora 0.05 - sanitarije v pritličju na zunanjo stran objekta (fasado), z vsemi fazonskimi kosi vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| ~ Ø110 mm | m | 1 | 0 | 0
4.2 | Dobava in montaža zunanje fasadne rešetke, vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| kot npr. Systemair tip IGC 100 ali enakovredno - pobarvana v belo barvo kot npr.: JUB, Pace 15, N03F | kos | 1 | 0 | 0
4.3 | Dobava in montaža centrifugalnega lokalnega ventilatorja - nadometne izvedbe (priključek na hrbtu ventilatorja), s protismradno zaporo, zakasnitvenim časovnim relejem, termično zaščito, električno povezavo, z okvirjem za popravilo pri nekorektni montazi ohisja (prevelik razmak med ometom, keramicnimi ploscicami in ohisjem do 15 mm), velikosti 325 x 325 x 25 mm, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, ožičenjem ter zagonom. Vklop ventilatorja je predviden preko stikala luči prostora 0.05 - sanitarije v pritličju, kjer je ventilator nameščen, izklop pa preko vgrajenega zakasnitvenega releja, z možnostjo nastavitve zakasnitve. (priključek ventilatorja na vertikalo dim.Ø100 mm, je dim. Ø70 mm.)
| kot npr. MELTEM tip Vario A/V-40/60-NZ ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
4.4 | Dobava in vgradnja aluminijaste izenačevalne vratne rešetke barve po izbiri arhitekta, za vgradnjo v vrata ventiliranega prostora 0.05 - sanitarije v pritličju, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
kot npr. Lindab tip AR-4/P ali enakovredno
| dim. ŠxV: 425x125 mm | kos | 1 | 0 | 0
4.5 | Spodrez spodnjega roba vratnega krila za 2 cm v prostoru 0.05 - sanitarije v pritličju. | kos | 1 | 0 | 0
4.6 | Kanalski ventilator
Dobava in motaža okroglega kanalskega ventilatorja iz pocinkane pločevine s pritrdilno ploskvijo za vgradnjo na steno ali strop. Ohišje je na spoju robljeno, kar zagotavlja dobro zračno tesnost (C razred tesnenja po EN 12237) in možnost vgradnje na prostem. Pritrditev na okrogli kanal se izvede s kanalskimi objemkami FK, ki zmanjšajo prenos vibracij po kanalu. Ventilator se lahko vgradi v poljubnem položaju in ne zahteva dodatnega vzdrževanja. Rotor ventilatorja ima nazaj zakrivljene lopatice in je statično in dinamično centriran. Naprava ima vgrajen termični kontakt z električnim resetom za zaščito motorja. Regulacija hitrosti je mogoča od 0-100% z brez stopenjskim tiristorjem ali s 5 stopenjskim transformatorjem. Zaščita motorja IP 44. Izolacijski razred motorja B-F. Garancija 3 leta.
Oprema:
| - Kanalski dušilnik zvoka LDC 160-600 | kos | 1
| - Zidna rešetka IGC 160 ali enakovredno pobarvana v belo barvo kot npr.: JUB, Pace 15, N03F | kos | 2
| - Izpušni nastavek tip AV pocinkan, 45° poševni velikosti 160 mm | kos | 1
| - Zaščitna mreža SG 160 | kos | 1
| - Objemka tip FK 160 | kos | 2
| -Brez stop. regulator in stikalo (tiristor) REE 1 | kos | 1
| kot npr. Systemair tip KV 160 M sileo | kpl | 1 | 0 | 0
4.7 | Okrogli zračni kanali iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152), premer 160 mm. | m | 16 | 0 | 0
4.8 | Jeklena konstrukcija, za obešanje elementov, izdelana iz standardiziranih elementov, vključno pritrdilni material. | kg | 5 | 0 | 0
4.9 | Toplotna izolacija razvoda cevi prezračevanja s cevno izolacijo debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex ACE Plus elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo dovodnih zračnih kanalov za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex ACE Plus oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip ACE/P-19x160 | m | 4 | 0 | 0
4.10 | Dobava in montaža aluminijaste zaščitne rešetke z zaščito pred zunanjimi vplivi, vgrajena na zunanjih vratih prostorov za potrebe dovajanja in odvajanje zraka, izdelane iz vlečenih aluminijastih profilov in so galvansko zaščitene, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
kot npr. Lindab tip AZR-3 ali enakovredno
| ~ dim. ŠxV: 800x800 mm, Aef=0,444 m² za dovod zraka v prostor - Kabelski prostor 20 kV stikališče - zajeta v gradbenem načrtu skupaj dobavo vrat (2 kosa) - pobarvana v standardno svetlo sivo barvo, kot RAL 7035 | kos | 0 | 0 | 0
| ~ dim. ŠxV: 900x700 mm, Aef=0,4347 m² za dovod in odvod zraka iz prostora - TR LR 1 - zajeta v gradbenem načrtu skupaj dobavo vrat (2 kosa) - pobarvana v standardno svetlo sivo barvo, kot RAL 7035 | kos | 0 | 0 | 0
| ~ dim. ŠxV: 900x700 mm, Aef=0,4347 m² za dovod in odvod zraka iz prostora - TR LR 2 - zajeta v gradbenem načrtu skupaj dobavo vrat (2 kosa) - pobarvana v standardno svetlo sivo barvo, kot RAL 7035 | kos | 0 | 0 | 0
4.11 | Dobava in montaža aluminijaste zaščitne rešetke z zaščito pred zunanjimi vplivi, vgrajena na zunanjih stenah (fasadah) za potrebe dovajanja in odvajanje zraka, izdelane iz vlečenih aluminijastih profilov in so galvansko zaščitene, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
kot npr. Lindab tip AZR-3 ali enakovredno
| ~ dim. ŠxV: 600x200 mm, Aef=0,0738 m² za dovod zraka v prostor - AKU prostor - pobarvana v belo barvo kot npr.: JUB, Pace 15, N03F | kos | 1 | 0 | 0
| ~ dim. ŠxV: 800x800 mm, Aef=0,444 m² za odvod zraka iz prostora - AKU prostor -pobarvana v standardno svetlo sivo barvo, kot RAL 7035 | kos | 1 | 0 | 0
| ~ dim. ŠxV: 800x800 mm, Aef=0,444 m² za odvod zraka iz prostora - Kabelski prostor 20 kV stikališče | kos | 2 | 0 | 0
| ~ dim. ŠxV: 900x300 mm, Aef=0,1755 m² za odvod zraka iz prostora - 0.01 Lastna raba - pobarvana v standardno svetlo sivo barvo, kot RAL 7035 | kos | 1 | 0 | 0
4.12 | Dobava in montaža zaščitne mrežice pocinkane z okvirjem (25 mm) z mrežico 12/12/1 mm z zaščito pred zunanjimi vplivi, vgrajene direktno na dovodni in odvodni prezračevalni kanal na notranji strani obravnavanega prostora za potrebe dovajanja in odvajanje zraka, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
kot npr. Pichler tip MG ali enakovredno
| ~ dim. ŠxV: 600x200 Aef=0,0738 m² za dovod zraka v prostor - AKU prostor | kos | 1 | 0 | 0
| ~ dim. ŠxV: 800x800 Aef=0,444 m² za odvod zraka iz prostora - Kabelski prostor 20 kV stikališče | kos | 2 | 0 | 0
| ~ dim. ŠxV: 900x300 mm, Aef=0,1755 m² za odvod zraka iz prostora - 0.01 Lastna raba | kos | 1 | 0 | 0
| ~ dim. ŠxV: 800x800 Aef=0,444 m² za odvod zraka iz prostora - AKU prostor, narejena iz materiala odpornega na kislino (žveplena kislina) oz. zaščitena z barvo odporno na kisline (žveplena kislina), primerna za vgradnju v AKU prostore z mokrimi svinčenami baterijami. | kos | 1 | 0 | 0
4.13 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi instalacijo prezračevanja. | ur | 8 | 0 | 0
4.14 | Merjenje, volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka, nastavitev ventilatorjev in meritev hrupa po pooblaščeni instituciji, vključno z izdajo poročila | kpl | 8 | 0 | 0
4.15 | Nastavitev distribucijskih elementov in količin zraka skozi ventilatorje ter izdelava vseh preskusov in merilnih metod za predajo vgrajenih prezračevalno-klimatskih sistemov po zahtevah SIST EN 12599 (12.01) z izdelavo zapisnikov. | kpl | 8 | 0 | 0
4.16 | Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Interna vodovodna instalacija
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
5. | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
5.1 | Dobava in montaža zidnega umivalnika iz bele sanitarne keramike, sestoječega se iz:
zidni umivalnik iz bele sanitarne keramike srednje klase, z medeninastim pokromanim odtočnim ventilom Ø32 mm z zidno rozeto s čepom na verižici, stenska enoročna mešalna baterija za priklop na pretočni električni bojler (3 cevke), vključno s podometnim ventilom in zidno rozeto; kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| velikosti 600x470 mm | kpl | 2 | 0 | 0
5.2 | Dobava in montaža WC školjke iz bele sanitarne keramike, sestoječega se iz:
| Talna WC školjka iz bele sanitarne keramike srednje klase z stenskim iztokom, lesene, plastificirane sedežne deske s pokrovom, vključno s ponikljanimi ležaji in vijaki ter gumijasto manšeto in odbijači, nadometnim nizkomontažnim splakovalnikom, s tipko za dvokoličinsko splakovanje, vključno z odsesovalno in odtočno cevjo iz plastične mase, kotnim regulirnim ventilom DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo Ø10 mm, dolžine cca. 40 cm, držala za toaletni papir, vključno z kompletnim tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | Dobava in montaža stenskega pisoarja iz bele sanitarne keramike, sestoječega se iz:
| Pisoarne školjke iz bele sanitarne keramike srednje klase z stenskim iztokom, univerzalnim podometnim montažnim elementom za pisoarno školjko za suho montažno vgradnjo, vključno s setom za stensko montažo, sifonom za pisoar z odtokom v steno, izplakovalne šobe DN15, elektronske enote izplakovalnega ventila z infrardečim oddajnikom in sprejemnikom, vgrajenim zapornim ventilom, vključno z vsem kompletnim tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom ter ožičenjem. | kpl | 1 | 0 | 0
5.4 | Dobava in montaža talnega sifona z dotokom in iztokom Ø50, tulcem za talni sifom z zapiralno loputo za protismradno zaščito ter nerjavečo ploščico 15x15 cm, vključno z montažnim, pritdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0
5.5 | Dobava in montaža ogledalo iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, s pokromanim okovjem in vijaki za pritrditev.
| ~ 600 x 400 mm | kos | 2 | 0 | 0
5.6 | Dobava in montaža poličke etažere iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, vključno z montažnim in pritdilnim materialom.
| ~ 600 x 135 mm | kos | 2 | 0 | 0
5.7 | Dobava in montaža netlačnega električnega grelnika sanitarne vode, za vertikalno pritrditev na steno vključno z električno vezavo, pritrdilnim, tesnilnim in elektro vezalnim materialom. Moč el. grelca P= 2kW.
| V=5 litrov - podumivalniška izvedba | kos | 2 | 0 | 0
5.8 | Dobava in montaža potopne črpalke za prečrpavanje umazane odpadne vode v jašku, komplet z cevnim nastavkom, zapornim ventilom DN 40, pritipovratno loputo dim. DN40, za prečrpavanje odpadne vode, z vsem električnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, električno vezavo, zagonom in regulacijo oziroma časovno nastavitvijo delovanja ali preko plovnih stikal.
Q = 28 m3/h
h = 12,5 m
| Pel= 1,37kW / 6A / 230V | kpl | 1 | 0 | 0
5.9 | Cevovod iz trdega polivinilklorida PVC-U za izvedbo tlačnega voda od prečrpavanja iz kleti do zunanjega kanalizacijskega jaška meteorne kanalizacije, izdelan po EN 15493, DIN 19532, S10 SDR21 PN10, d 50 mm, (DN 40), spoj z leplenjem, vključno z lepilom (lepilo ustrezno DIN 16970), vključno z vsem potrebnimi spojni elementi (fazonskimi kosi). Vključno pritrditev cevi. | m | 15 | 0 | 0
5.10 | Toplotna izolacija razvoda tlačnega cevovoda s cevno izolacijo debeline 9 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex ACE plus elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Ustreza proizvod Armaflex ACE Plus oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| ACE/P-09x050 | m | 10 | 0 | 0
5.11 | Dobava in montaža PVC odzračevalnega ventila, npr. McAlpine VENTAPIPE DN50, ki zajema zarak potreben za odzračevanje iz prostora vendar ne prepušča slabega zraka v prostor. Vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
5.12 | Dobava in montaža protipovratnega ventila za potrebe prečrpavanja - meteorne kanalizacije. Za pritrditev na tlačno cev, z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN40 | kpl | 1 | 0 | 0
5.13 | Dobava in montaža zapornega ventila za potrebe prečrpavanja - meteorne kanalizacije. Za pritrditev na tlačno cev, z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN40 | kpl | 1 | 0 | 0
5.14 | Dobava in montaža difuzijsko tesnih univerzalnih večplastnih cevi, predizolirane s toplotno izolacijo debeline 9 mm (za hladno sanitarno vodo), Sestoji se iz večplastne cevi in izolacijskega sloja. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Debelina izolacije 9 mm, stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo v modri barvi. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C. Vse cevi so higiensko neoporečne. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
| ~ Ø20x2,25 | m | 30 | 0 | 0
| ~ Ø25x2,5 | m | 5 | 0 | 0
5.15 | Dobava in montaža medeninastega podometnega ventila z notranjim navojem poniklano kapo in rozeto, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN15 | kos | 1 | 0 | 0
5.16 | Dobava in montaža cevovodov za odpadno kanalizacijsko vodo iz PP cevi, z natičnimi objemkami, DIN 19560, EN 1451-1, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih, vključno s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, čistilni kos, ..) ter pritrditev cevi.
| ~ Ø50 | m | 5 | 0 | 0
| ~ Ø75 | m | 10 | 0 | 0
| ~ Ø110 | m | 2 | 0 | 0
5.17 | Dobava in montaža oddušne strešne kape (strešnik za oddušnik dobavi in vgradi krovec) namesti se samo oddušna cev v namenski strešnik z dimenzijami
| ~ Ø75 | kos | 1 | 0 | 0
5.18 | Dobava in montaža stenskega čistilnega kanalizacijskega kosa, skupaj s pokromanimi vratci na jezično zaporo dimenzije 30x30 cm.
| ~ Ø110 | kos | 1 | 0 | 0
5.19 | Profilno železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno, vključno vijaki in matice. | kg | 3 | 0 | 0
5.20 | Priključitev odvoda kondenza na fekalno kanalizacijo, vključno s sifoniziranjem v steni, prebojem ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 2 | 0 | 0
5.21 | Priključitev odvoda kondenza na najbližjo vertikalo meteorne kanalizacije, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
5.22 | Preizkus tesnosti kanalizacije. | kpl | 1 | 0 | 0
5.23 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. | m2 | 0.5 | 0 | 0
5.24 | Poskusno obratovanje in regulacija sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
5.25 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije. | ur | 4 | 0 | 0
5.26 | Tlačni preizkus, regulacija, spiranje cevovodov, dezinfekcija cevovodov – klorni šok mikrobiološka analiza vode, spustitev vodovoda v obratovanje, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Splošno
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
6. | SPLOŠNO
6.1 | Dobava in montaža gasilnih aparatov, na lokacije predvidene glede na zahteve požarne študije, kompletno s pritrdilnim materialom .
| Ročni gasilski aparat na CO2, 5kg, kompletno z nosilcem za namestitev na steno ter opozorilno nalepko “GASILNIK”. | kos | 5 | 0 | 0
6.2 | Tesnenje vseh odprtin prebojev negorljivih cevi z izolacijo požarne odpornosti do 120 minut. | m2 | 0.5 | 0 | 0
6.3 | Standardna omarica za prvo pomoč. | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0