## Prva stran
RTP 110/20 kV LUCIJA
OBNOVA 110 kV TR POLJA TR1
ELEKTROMONTAŽNA DELA
SPECIFIKACIJA ZA JAVNO NAROČANJE
PRIMARNA OPREMA - 110 kV IN 20 kV
4410.6E01

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ELEKTROMONTAŽNA DELA - 1
1 | PRIMARNA OPREMA - 110 kV | 0 | EUR
2 | PRIMARNA OPREMA - 20 kV | 0 | EUR
| SKUPAJ : | 0 | EUR
| NEPREDVIDENO 5% | 0 | EUR
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENO | 0 | EUR
OPOMBA:
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (EUR)"
- Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "CENA NA ENOTO (EUR)"

## F1-Oprema 110 kV
1. | PRIMARNA OPREMA - 110 kV
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
V ponudbeni ceni dobavljene opreme naj bo zajeta dobava in transport opreme. V ponudbeni ceni naj bo tudi zajet potrebni vezni in pritrdilni material, preskusi in potrebni certifikati.
Opomba: Dobaviti primarno opremo kot je npr. spodaj navedena oprema proizvajalca ABB ali podobno.
110 kV PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
1 | Prenapetostni odvodnik, ZnO, Ur=108 kV, Uc=78 kV, 10 kA, izolator iz silikonske gume, vključno z izolacijskim podnožjem in pripadajočo opremo. Tip: PEXLIM Q108-XH123 Prikljlučni terminal: 1HSA410 000-M Ozemljitveni terminal: 1HSA420 000-B Izolacijsko podnožje: 1HSA430 000-A Proizvajalec: ABB | kpl | 3 |  | 0
2 | Prenapetostni odvodnik, ZnO, Ur=72 kV, Uc=58 kV, 10 kA, izolator iz silikonske gume, vključno z izolacijskim podnožjem in pripadajočo opremo. Tip: PEXLIM Q72-XN123 Prikljlučni terminal: 1HSA410 000-M Ozemljitveni terminal: 1HSA420 000-B Izolacijsko podnožje: 1HSA430 000-A Proizvajalec: ABB | kpl | 1 |  | 0
3 | Števec delovanja prenapetostnih odvodnikov, najmanjši prag štetja 1,6 kA (8/20 μs) tip: Excount-A Proizvajalec: ABB | kpl | 4 |  | 0
4 | INOX pritrdilni in vijačni material ter označevalni material | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ - 1. PRIMARNA OPREMA - 110 kV |  |  |  |  | 0

## F2-Oprema 20 kV
2. | PRIMARNA OPREMA - 20 kV
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
V ponudbeni ceni dobavljene opreme naj bo zajeta dobava in transport opreme. V ponudbeni ceni naj bo tudi zajet potrebni vezni in pritrdilni material, preskusi in potrebni certifikati.
Opomba: Dobaviti primarno opremo kot je npr. spodaj navedena oprema proizvajalca ABB ali podobno.
20 kV PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
1 | Prenapetostni odvodnik, Uc=24 kV, za zunanjo montažo ob TR1, vključno s pripadajočo opremo. Tip: PEXLIM-D MWK.K4-24 Priključni terminal: tip 1002 Izolacijsko podnožje: tip 2151 Proizvajalec: ABB | kpl | 3 |  | 0
2 | Prenapetostni odvodnik, Uc=15 kV, za zunanjo montažo ob TR1 (NT TR1), vključno s pripadajočo opremo. Tip: PEXLIM-D MWK.K4-15 Priključni terminal: tip 1002 Izolacijsko podnožje: tip 2151 Proizvajalec: ABB | kpl | 1 |  | 0
3 | Števec delovanja prenapetostnih odvodnikov, najmanjši prag štetja 1,6 kA (8/20 μs) tip: Excount-A Proizvajalec: ABB | kpl | 2 |  | 0
4 | INOX pritrdilni in vijačni material ter označevalni material | kpl | 1 |  | 0
TIT V 20 kV TR CELICAH TR1 (=JA09), TR2 (=JA12)
5 | Novi TIT (3 kos/kpl) v TR celicah proizvajalca TSN, novi TIT je naslednjih karakteristik: Končar INA3-24 ali podobno, nastavitev kontaktov vozička Prestavno razmerje: 2x600/5/5/5 A 1. jedro: r=0.2/Fs5/30 VA 2. jedro: r=0.5/Fs5/30 VA 3. jedro: 10P10/15 VA | kpl | 2 |  | 0
6 | INOX pritrdilni in vijačni material ter označevalni material, Cu zbiralnica | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ - 2. PRIMARNA OPREMA - 20 kV |  |  |  |  | 0