## Prva stran
RTP 110/20 kV LUCIJA
OBNOVA 110 kV TR POLJA TR1
ELEKTROMONTAŽNA DELA
SPECIFIKACIJA ZA JAVNO NAROČANJE
4410.6E01

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ELEKTROMONTAŽNA DELA - 2
1 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0 | EUR
2 | SPONČNI MATERIAL IN VRVI | 0 | EUR
3 | NN KABLI, OZEMLJITVE | 0 | EUR
4 | ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0 | EUR
| SKUPAJ : | 0 | EUR
| NEPREDVIDENO 5% | 0 | EUR
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENO | 0 | EUR
OPOMBA:
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (EUR)"
- Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "CENA NA ENOTO (EUR)"

## F1 Pripravljalna dela
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
Demontaža spončnega materiala in medsebojnih povezav ter primarne opreme, demontaža napajalnih in signalno-krmilnih kablov, skladiščenje opreme v skladišču naročnika, odvoz neuporabne demontirane opreme na deponijo in uničenje.
110 kV oprema
1 | Demontaža vrvi na VN aparatih in priključnih sponk (ohrani se vrvična povezava med kombiniranim instrumentnim transformatorjem in TR1 preko podpornih izolatorjev | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža zbiralničnih ločilnikov | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža odklopnika | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža prenapetostnih odvodnikov | kpl | 1 |  | 0
5 | Pazljiva demontaža podpornih izolatorjev in skladiščenje na objektu zaradi sanacije jeklenega podstavka (po sanaciji bo oprema ponovno montirana na podstavek) | kpl | 1 |  | 0
20 kV oprema
6 | Pazljiva demontaža opreme za povezavo na TR (prenapetostni odvodniki, podporni izolatorji, Cu cevna zbiralka) in skladiščenje na objektu zaradi sanacije jeklenega podstavka (po sanaciji bo ista oprema ponovno montirana na podstavek, prenapetostni odvodniki bodo novi) | kpl | 1 |  | 0
7 | Demontaža instrumentnih tokovnih transformatorjev v 20 kV celicah TR1 (=JA09) in TR2 (=JA12) | kpl | 2 |  | 0
NN kabelske povezave
8 | Demontaža vseh NN kablov, ki so v funkcionalnem delovanju za TR1 in drugih naprav polja TR1, razen tistih, ki se jih ponovno uporabi (kable za ponovno uporabo se zaščiti mehansko) | kpl | 1 |  | 0
9 | Demontaža krmilne omarice v polju =EA02 +UE02 | kpl | 1 |  | 0
10 | Demontaža opreme v omari zaščite in vodenja v komandnem prostoru =EA02+RV4 | kpl | 1 |  | 0
Ostalo
11 | Odvoz demontirane opreme na deponijo (odklopnik, ločilnik, demontirani NN kabli, spončni material), uničenje opreme, dokazilo/potrdilo o uničenju opreme | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ - 1. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0

## F2-SPONČNI mat
3. | SPONČNI MATERIAL IN VRVI
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
V ponudbeni ceni dobavljene opreme naj bo zajeta dobava in transport opreme. V ponudbeni ceni naj bo tudi zajet potrebni vezni in pritrdilni material ter potrebni certifikati.
Opomba: Spončni material mora biti nov. Dobaviti spončni material kot je npr. spodaj navedeni spončni material proizvajalca Dalekovod Zagreb ali podobno.
SPONČNI MATERIAL
1 | POZICIJA 5 T- Cu vijačna sponka za priklop DV vrvi 1xCu 240 mm² (Ø 20,3) in odcepom na 1xCu 240 mm²: A - 20-25 mm, za vrv Cu 240 mm² (Ø 20,3 mm) B - 20-25 mm, za vrv Cu 240 mm² (Ø 20,3 mm) Tip: B1.25.25 Proizvajalec: DALEKOVOD Zagreb | kom | 3 |  | 0
2 | POZICIJA 6 45º Al/Cu sponka za priklop Cu vrvi 240 mm² (Ø 20,3 mm) na sornik ločilnika premera Ø40 mm in dolžine 90 mm: A - 16-25 mm, Cu vrv 240 mm² (Ø 20,3 mm) B - 35-40 mm Al sornik Ø40 mm Tip: C2.25.40 Proizvajalec: DALEKOVOD Zagreb | kos | 3 |  | 0
3 | POZICIJA 7 90º Al/Cu sponka za priklop Cu vrvi 240 mm² (Ø 20,3 mm) na sornik ločilnika premera Ø40 mm in dolžine 90 mm: A - 16-25 mm, Cu vrv 150 mm² (Ø 16,1 mm) B - 35-40 mm Al sornik Ø40 mm Tip: C3.25.40 Proizvajalec: DALEKOVOD Zagreb | kos | 3 |  | 0
4 | POZICIJA 8 Ravna Al/Cu sponka za priklop Cu vrvi 150 mm² (Ø 16,1 mm) na Al ploščati pol odklopnika dimenzij 145x224x26 mm z 8 lukenj Ø 14 mm na razdalji 50x50 mm: A - 15-20 mm, Cu vrv 150 mm² (Ø 16,1 mm) B - Al plošča 60x50x8 mm (izvrtine izvesti na terenu) Tip: C3.25.40 Proizvajalec: DALEKOVOD Zagreb | kos | 6 |  | 0
5 | POZICIJA 9 Ravna Al/Cu sponka za priklop Cu vrvi 150 mm² (Ø 16,1 mm) na Cu sornik KIT premera Ø30 mm in dolžine 80 mm : A - 15-20 mm, Cu vrv 150 mm² (Ø 16,1 mm) B - 25-30 Cu sornik Ø30 mm Tip: B0.20.30 Proizvajalec: DALEKOVOD Zagreb | kos | 6 |  | 0
6 | POZICIJA 10 T- Cu vijačna sponka za priklop vrvi 1xCu 150 mm² (Ø 16,1) in odcepom na 1xCu 150 mm²: A - 15-20 mm, Cu vrv 150 mm² (Ø 16,1 mm) B - 15-20 mm, Cu vrv 150 mm² (Ø 16,1 mm) Tip: B1.20.20 Proizvajalec: DALEKOVOD Zagreb | kos | 4 |  | 0
7 | POZICIJA 12 Nosilna Cu sponka pritrditev Cu cevi Ø 40/32 mm na glavo podpornega izolatorja z štirimi luknjami za 4xM16x18 razporejenimi na diametru Ø 127 mm, na rastojanju 450 : A - 35-40 mm Cu cev 40/32 mm (povezava na TR1) Tip: FB11.40.127 Proizvajalec: DALEKOVOD Zagreb | kos | 4 |  | 0
8 | POZICIJA 12A Cu sponka pritrditev Cu vrvi 150 mm² (Ø 16,1) na Cu cev Ø 40/32 mm: A - 15-20 mm, Cu vrv 150 mm² (Ø 16,1 mm) (povezava na kombinirani instr. tokovnik) B - 35-40 mm Cu cev 40/32 mm (povezava na TR1) Tip: B0.20.40 Proizvajalec: DALEKOVOD Zagreb | kos | 4 |  | 0
VRVI
9 | E-Cu vrv 240 mm2 (povezava ločilnik - 110 kV zbiralke) | m | 20 |  | 0
10 | E-Cu vrv 150 mm2 (medsebojne povezave primarne opreme) | m | 40 |  | 0
11 | E-Cu cev 40/32 mm (za ozemljitev NT TR) | m | 5 |  | 0
SKUPAJ - 3. SPONČNI MATERIAL IN VRVI |  |  |  |  | 0

## F3-NN kabli in VRVI
4. | NN KABLI, OZEMLJITVE
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
V ponudbeni ceni dobavljene opreme naj bo zajeta dobava in transport opreme. V ponudbeni ceni naj bo tudi zajet potrebni vezni, označevalni in pritrdilni material ter potrebni certifikati. Dolžina se obračuna po dejanski porabi!
NN KABLI
1 | OLLFLEKS 110 CY 2x4 mm² | m | 100 |  | 0
2 | OLLFLEKS 110 CY 4x4 mm² | m | 150 |  | 0
3 | OLLFLEKS 110 CY 5x4 mm² | m | 100 |  | 0
4 | OLLFLEKS 110 CY 4x2,5 mm² | m | 200 |  | 0
5 | OLLFLEKS 110 CY 7x2,5 mm² | m | 20 |  | 0
6 | OLLFLEKS 110 CY 7x1,5 mm² | m | 80 |  | 0
7 | OLLFLEKS 110 CY 18x1,5 mm² | m | 150 |  | 0
8 | OLLFLEKS 110 CY 25x1,5 mm² | m | 400 |  | 0
9 | LIYCY 6x0.14 mm² | m | 30 |  | 0
10 | H07V-K 16 mm² | m | 100 |  | 0
11 | H07V-K 35 mm² | m | 100 |  | 0
12 | H07V-K 95 mm² | m | 80 |  | 0
13 | INOX zaščitni kanal 50 mm s pokrovom | m | 25 |  | 0
14 | Cu vrv 70 mm² (za ozemljitveno mrežo) | m | 300 |  | 0
15 | Kompresijska C spojka | kos | 70 |  | 0
16 | Dekoral trak | m | 50 |  | 0
17 | Ibitol zaščitni premaz | l | 5 |  | 0
SKUPAJ - 4. NN KABLI, OZEMLJITVE |  |  |  |  | 0

## F4-Montaža
5. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
Naročnik bo predmetno primarno in sekundarno opremo demontiral na RTP Plave in hranil v svojemu skladišču na objektu RTP 110/20 kV Lucija. Prevzem opreme iz skladišča naročnika, montaža na RTP.
110 kV LOČILNIK
1 | Tripolni ločilnik, opremljen elektromotornim pogonom. Karakteristike ločilnika: Un = 110 kV Um = 123 kV In = 1250 A Ik(3s) = 31,5 kA Motorni pogon: 110 V DC Krmiljenje: 110 V DC Električni grelci: 230 V AC Tuljave: 1 x vklopna; 1 x izklopna, 1 x za blokado za ročni pogon Pomožni kontakti: 6NO, 6NC Primarni priključki: Al sornik Ø=40 mm; H= 90 mm Proizvajalec: COELME EGIC Tip: CBD 123-1250 | kpl. | 1 |  | 0
110 kV ODKLOPNIK
2 | Tripolni odklopnik, opremljen elektromotornim pogonom. Gašenje loka izvedeno plinom SF6. Karakteristike odklopnika: Un = 110 kV Um = 123 kV In = 2500 A Ik(1 s) = 31,5 kA Motorni pogon: 110 V DC Krmiljenje: 110 V DC Električni grelci: 230V AC Tuljave: 1 x vklopna; 2 x izklopna Pomožni kontakti: 114NO, 11NC Primarni priključki: Al plošča (145x224 mm) Proizvajalec: SIEMENS AG Tip: 3AP1-FG | kpl. | 1 |  | 0
SEKUNDARNA OPREMA
3 | Krmilna omarica v TR polju TR1 | kpl. | 1 |  | 0
4 | Omara vodenja in zaščite v komandnem prostoru s prevezavami in prilagoditvijo višine podstavka ter dobavo drobne opreme. | kpl. | 1 |  | 0
OSTALA ELEKTROMONTAŽNA DELA
Ostala elektromontažna dela zajemajo montažo druge primarne opreme (dobavljene opreme ter obstoječe opreme v stikališču RTP 110/20 kV Lucija)
5 | Montaža 110 kV prenapetostnih odvodnikov skupaj s števci delovanja | kpl. | 1 |  | 0
6 | Montaža 110 kV podpornih izolatorjev | kpl. | 1 |  | 0
7 | Montaža 20 kV prenapetostnih odvodnikov skupaj s števci delovanja | kpl. | 1 |  | 0
8 | Montaža 20 kV TIT v TR celicah (=JA09 in =JA12) in nastavitev kontaktov vozička | kpl. | 2 |  | 0
9 | Montaža primarnih povezav (vrvi, sponke, zbiralnice) | kpl. | 1 |  | 0
10 | Polaganje, označevanje in obojestransko zaključevanje NN kablov | kpl. | 1 |  | 0
11 | Saniranje obstoječe in izgradnja nove ozemljilne mreže v 110 kV stikališču | kpl. | 1 |  | 0
12 | Ozemljevanje jeklenih podstavkov, primarne in sekundarne opreme | kpl. | 1 |  | 0
13 | Sodelovanje pri preizkušanju | kpl. | 1 |  | 0
SKUPAJ - 5. ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0