## Naslovnica
RTP 110/20 kV LUCIJA
OBNOVA 110 kV TR POLJA TR1
GRADBENA DELA IN DRUGI GRADBENI NAČRTI
SPECIFIKACIJA ZA JAVNO NAROČANJE
4410.6G01

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
1 | SKUPAJ - 1 PRIPRAVA GRADBIŠČA | 0 | EUR
2 | SKUPAJ - 2 RUŠITVENA DELA | 0 | EUR
3 | SKUPAJ - 3 ZEMELJSKA DELA | 0 | EUR
4 | SKUPAJ - 4 ARMIRANOBETONSKA DELA | 0 | EUR
5 | SKUPAJ - 5 TESARSKA DELA | 0 | EUR
6 | SKUPAJ - 6 ZIDARSKA DELA | 0 | EUR
7 | SKUPAJ - 7 JEKLENA KONSTRUKCIJA | 0 | EUR
8 | SKUPAJ - 8 SANACIJA ASFALTNIH POVRŠIN | 0 | EUR
9 | SKUPAJ - 9 SANACIJA OBSTOJEČIH KONSTRUKCIJ | 0 | EUR
| SKUPAJ : | 0 | EUR
| RAZNA NEPREDVIDENA DELA (5%): | 0 | EUR
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI: | 0 | EUR

## 1-PRI
1 | PRIPRAVA GRADBIŠČA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Splošno :
I. | Izvajanje del bo potekalo na platoju in obst.objektu RTP 110/20 kV Lucija v neposredni bližini naprav pod visoko električno napetostjo. Izvajalec bo moral pri izvajanju del dosledno upoštevati Varnostni načrt, ustrezna določila iz GZ in navodila varnostnega inženirja.
II. | Izvajalec je dolžan urediti gradbišče v skladu z Načrtom organizacije ureditve gradbišča, Varnostnega načrta in veljavno zakonodajo.
III. | Izvajalec je dolžan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega načrta pri izdelavi Načrta organizacije ureditve gradbišča.
IV. | Izvajalec del je po dokončanju del dolžan gradbišče vrniti v prvotno stanje na lastne stroške. Eventualne provizorije in kontejnerje mora odstraniti/podreti in vzpostaviti stanje enakovredno stanju pred začetkom del.
V. | Izvajalec naj za dostope do delovnih mest na gradbišču (lestve, delovni odri), vkalkulira v cene posameznih postavk, kjer je to potrebno.
1 | Dobava, postavitev in odstranitev glavne gradbiščne table pri vhodu na gradbišče, z vsemi potrebnimi podatki po pravilniku (nadzor, odgovorne osebe) | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava, postavitev in odstranitev opozorilnih tabel pri vhodu na gradbišče (komplet) | kos | 1 |  | 0
3 | Montaža in demontaža gradbiščne ograje po končanih gradbenih delih. Ograja je izdelana iz PVC mreže, montirane na lesen okvir, višine 2.00 m, kateri je pritrjen na lesene količke, vbetonirane v pusti beton. Ograja bočno ojačana zaradi burje, vključiti sprotno popravljanje v primeru podiranja zaradi burje. | m1 | 100 |  | 0
4 | Montaža in demontaža zaščitne ograje z označevalno vrvico, za označevanje prehodov skozi oz. do gradbišča po varnostnem načrtu. | m1 | 300 |  | 0
5 | Izdelava, postavitev in odstranitev gradbiščnih vrat. | kos | 2 |  | 0
6 | Prevoz, postavitev, odstranitev, najem in vzdrževanje sanitarnega kontejnerja. | kos | 1 |  | 0
7 | Vzdrževanje transportnih poti, čiščenje vhoda in dela dostopne ceste (izkopi-pranje). | kpl | 1 |  | 0
8 | Priključitev ter odstranitev gradbiščne elektroomarice in ostale elektro inštalacije za potrebe gradbišča. Napajanje se izvede iz obstoječega objekta naročnika. | kos | 1 |  | 0
9 | Oprema za prvo pomoč. | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža ročnih gasilnikov za gašenje požara (CO2), pregledi. | kos | 1 |  | 0
11 | Izvajalec naj predvidi 10 varovalnih čelad za obiskovalce za ves čas gradnje. | kpl | 1 |  | 0
12 | Ureditev prostora za deponiranje, priprava terena za postavitev gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - 1 PRIPRAVA GRADBIŠČA |  |  |  | 0

## 2-RUŠ
2 | RUŠITVENA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Splošno:
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
I. | Pri izkopih in rušitvah je potrebno izkopani material, beton, asfalt, jeklo, humus odlagati ločeno.
II. | V cene vključiti nakladanje na ustrezno transportno sredstvo in odvoz na deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov.
III. | Izvajalec mora upoštevati določila Varnostnega načrta.
IV. | Izvajalec je dolžan izdelati elaborat rušitve.
V. | Lokacijo začasne deponije materiala določi predstavnik investitorja.
1 | Delno rušenje obstoječih glav temeljev zbiralničnega ločilnika v TR1 polju, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom v stalno deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov. Najprej se odstrani pokrivne betonske plošče na temeljih, nato se glave odstrani do čistega oz. do globine cca. 10 cm pod terenom. Potrebna je pazljivost, da se ne poškoduje obstoječa armatura. Za rušitev se uporablja ročna pnevmatska kladiva. V ceni morajo biti zajeti stroški deponije in ostale takse. Izdelava evidenčnega lista o odpadnem materialu. (3x glava temelja). | m3 | 1.15 |  | 0
2 | Delno rušenje obstoječih temeljev odklopnika v TR1 polju, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom v stalno deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov. Najprej se odstrani pokrivne betonske plošče na temeljih, nato se v celoti odstrani glavi temeljev do spodnje pete (cca. 100 cm pod terenom), ki povezuje obe glavi temelja. Obstoječa armatura se delno poreže in pusti sidra, da se lahko kasneje poveže z novo armaturo. Za rušitev se uporablja bager in ročna pnevmatska kladiva. V ceni morajo biti zajeti stroški deponije in ostale takse. Izdelava evidenčnega lista o odpadnem materialu. (2x glava temelja). | m3 | 1.4 |  | 0
3 | Kompletno rušenje obstoječe jeklene konstrukcije odklopnika, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom v stalno deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov. Za rušitev se uporablja vijačne ključe in električne kotne brusilke. V ceni morajo biti zajeti stroški deponije in ostale takse. Izdelava evidenčnega lista o odpadnem materialu. (OCENA). | kg | 360 |  | 0
4 | Delno rušenje obstoječih glav temeljev prenapetostnih odvodnikov v TR1 polju, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom v stalno deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov. Najprej se odstrani pokrivne betonske plošče na temeljih, nato se glave odstrani do čistega oz. do globine cca. 10 cm pod terenom. Potrebna je pazljivost, da se ne poškoduje obstoječa armatura. Za rušitev se uporablja ročna pnevmatska kladiva. V ceni morajo biti zajeti stroški deponije in ostale takse. Izdelava evidenčnega lista o odpadnem materialu. (4x glava temelja). | m3 | 1.45 |  | 0
5 | Delno rušenje obstoječega temelja krmilne omarice v TR1 polju, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom v stalno deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov. Glava oz. nosilni rob v vidnem betonu se odstrani cca 30 cm oz. do globine cca. 10 cm pod terenom. Za rušitev se uporablja ročna pnevmatska kladiva. V ceni morajo biti zajeti stroški deponije in ostale takse. Izdelava evidenčnega lista o odpadnem materialu. | m3 | 0.35 |  | 0
6 | Delno rušenje stene na obstoječem kabelskem kanalu - preboji za nove povezave (preboji za kabelske povezave dim ca 15x15x15 cm), vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom v stalno deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov. Za rušitev se uporablja ročna pnevmatska kladiva in rezalko za beton. V ceni morajo biti zajeti stroški deponije in ostale takse. Izdelava evidenčnega lista o odpadnem materialu. | kos | 4 |  | 0
7 | Delno rušenje obstoječih glav temeljev podkonstrukcije 20 kV pred transformatorjem TR1, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom v stalno deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov. Najprej se odstrani pokrivne betonske plošče na temeljih, nato se glave odstrani do čistega oz. do globine cca. 10 cm pod terenom. Potrebna je pazljivost, da se ne poškoduje obstoječa armatura. Za rušitev se uporablja ročna pnevmatska kladiva. V ceni morajo biti zajeti stroški deponije in ostale takse. Izdelava evidenčnega lista o odpadnem materialu. (4x glava temelja). | m3 | 0.7 |  | 0
| SKUPAJ - 2 RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## 3-ZEM
3 | ZEMELJSKA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Splošno :
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
I. | Vsa zemeljska dela, kot so izkopi, zasipi in podobno se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z navodili na osnovi geotehničnega poročila.
II. | Pripravljalna in pospravljalna dela so element prodajne cene.
III. | Pred izkopom gradbene jame je potrebno preveriti zakoličbo podzemnih komunalnih vodov, če je zemljišče prosto vseh komunalnih vodov kot je: elektrika, voda, kanalizacija, telefon, kanalizacija … Izkop v bližini komunalnih vodov vršiti ročno.
IV. | Eventuelna prestavitev le-teh se obračunava po dejansko izvršenih delih in so predmet posebnega predračuna, ki mora biti pred izvedbo del potrjen s strani investitorja!
V. | Čiščenje terena pred pričetkom izkopa ni predmet tega popisa.
VI. | Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
VII. | Posnetke profilov pred in po izkopu izdela izvajalec s potrditvijo nadzornika s strani investitorja.
1 | Ročni izkop okoli obstoječih temeljev zbiralničnega ločilnika, v zemljišču III. in IV. KTG z nakladanjem in odvozom zemlje na začasno deponijo. Izkop se vrši do globine cca. 30 cm in v širini cca. 40 cm na vsaki strani za lažjo izvedbo novih glav temeljev. Obračun izkopa se vrši v raščenem stanju, vključno z vsemi pomožnimi deli po določilih za zemeljska dela. V ceni morajo biti zajeti vsi manipulativni stroški, pomožna dela, premeščanje strojev, transporti na gradbišče in z gradbišča ter odlaganje zemljine ob rob gradbene jame oz. kot je določeno v projektu. | m3 | 2.25 |  | 0
2 | Strojni in ročni izkop okoli obstoječih temeljev odklopnika, v zemljišču III. in IV. KTG z nakladanjem in odvozom zemlje na začasno deponijo. Izkop se vrši do globine cca. 120 cm in v širini cca. 40 cm na vsaki strani z nagibom stranic 60°, za lažjo izvedbo novih glav temeljev. Izkop do globine 50 cm tudi med obema temeljema za izdelavo AB kanalete. Obračun izkopa se vrši v raščenem stanju, vključno z vsemi pomožnimi deli po določilih za zemeljska dela. V ceni morajo biti zajeti vsi manipulativni stroški, pomožna dela, premeščanje strojev, transporti na gradbišče in z gradbišča ter odlaganje zemljine ob rob gradbene jame oz. kot je določeno v projektu. | m3 | 13.5 |  | 0
3 | Ročni izkop okoli obstoječih temeljev odvodnikov prenapetosti, v zemljišču III. in IV. KTG z nakladanjem in odvozom zemlje na začasno deponijo. Izkop se vrši do globine cca. 30 cm in v širini cca. 40 cm na vsaki strani za lažjo izvedbo novih glav temeljev. Obračun izkopa se vrši v raščenem stanju, vključno z vsemi pomožnimi deli po določilih za zemeljska dela. V ceni morajo biti zajeti vsi manipulativni stroški, pomožna dela, premeščanje strojev, transporti na gradbišče in z gradbišča ter odlaganje zemljine ob rob gradbene jame oz. kot je določeno v projektu. | m3 | 3 |  | 0
4 | Ročni izkop okoli obstoječega temelja krmilne omarice v TR1 polju, v zemljišču III. in IV. KTG, z nakladanjem in odvozom zemlje na začasno deponijo. Izkop se vrši do globine cca. 30 cm in v širini cca. 40 cm na vsaki strani za lažjo izvedbo dobetoniranja glave temelja. Obračun izkopa se vrši v raščenem stanju, vključno z vsemi pomožnimi deli po določilih za zemeljska dela. V ceni morajo biti zajeti vsi manipulativni stroški, pomožna dela, premeščanje strojev, transporti na gradbišče in z gradbišča ter odlaganje zemljine ob rob gradbene jame oz. kot je določeno v projektu. | m3 | 1.35 |  | 0
5 | Strojni in ročni (70/30) izkop za polaganje novih RDC cevi (kot npr. Stigmaflex), širina izkopa do 40 cm v polju od temelja zbiralničnega ločilnika do obstoječe kabelske kinete (za signalno krmilne kable), v zemljišču III. in IV. KTG z nakladanjem zemlje na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. Globina izkopa je do 0,5 m. V primeru, če ni omogočen varen dostop z delovnimi stroji, je potrebno izkop vršiti ročno. Obračun izkopa se vrši v raščenem stanju, vključno z vsemi pomožnimi deli po določilih za zemeljska dela. Obračun izkopa se vrši na osnovi profilov posnetih pred pričetkom izkopa in po končanem izkopu. V ceni morajo biti zajeti vsi manipulativni stroški, pomožna dela, premeščanje strojev, transporti na gradbišče in z gradbišča, ter odlaganje zemljine ob rob gradbene jame oz. kot je določeno v projektu. | m3 | 2.8 |  | 0
6 | Strojni in ročni (70/30) izkop za polaganje novih RDC cevi (kot npr. Stigmaflex), širina izkopa do 40 cm v polju od temeljev odklopnika do obstoječe kabelske kinete, v zemljišču III. in IV. KTG z nakladanjem zemlje na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. Globina izkopa je do 0,5 m. V primeru, če ni omogočen varen dostop z delovnimi stroji, je potrebno izkop vršiti ročno. Obračun izkopa se vrši v raščenem stanju, vključno z vsemi pomožnimi deli po določilih za zemeljska dela. Obračun izkopa se vrši na osnovi profilov posnetih pred pričetkom izkopa in po končanem izkopu. V ceni morajo biti zajeti vsi manipulativni stroški, pomožna dela, premeščanje strojev, transporti na gradbišče in z gradbišča ter odlaganje zemljine ob rob gradbene jame oz. kot je določeno v projektu. | m3 | 2.7 |  | 0
7 | Dodatno odstranitev humusa v debelini do 20 cm na trasi, kjer se bodo polagale prane plošče. | m3 | 2.2 |  | 0
8 | Planiranje dna izkopa za AB kineto med temelji odklopnika, s točnostjo + - 3 cm, s povprečnim izkopom 0,05 m3/m2 in odvozom odvečnega materiala na deponijo na gradbišču H ~ 50,00 m. | m2 | 1.4 |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje peščenega nasutja za AB kineto med temelji odklopnika nad peto temelja, granulacije 4-32 mm, v debelini do 30 cm, z utrjevanjem po plasteh do predpisane zbitosti 50 Mpa. | m3 | 0.5 |  | 0
10 | Zasip za temelji zbiralničnega ločilnika, odklopnika, prenapetostnih odvodnikov in krmilne omarice v polju, z izkopano zemljo ter strojnim utrjevanjem v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti. | m3 | 10.5 |  | 0
11 | Zasip za položenimi RDC cevmi (kot npr. Stigmaflex), z izkopano zemljo ter strojnim utrjevanjem v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti. | m3 | 5.2 |  | 0
12 | Humusiranje platoja v debelini 15 cm s pripravo površine za zatravitev. Uporabi se humus z gradbiščne deponije, ki ga je potrebno presejati (spodnjih 10 cm) in dodatni humus (zgornjih 5 cm). Vključno z dobavo dodatnega humusa. | m2 | 100 |  | 0
13 | Sejanje trave na v naprej pripravljeno površino, vključno z dobavo semena in uvaljanjem posejane površine. | m2 | 100 |  | 0
14 | Odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo k uradnemu zbiralcu odpadkov, vključno z nakladanjem na transportno sredstvo in vsemi pomožnimi deli. V ceni morajo biti zajeti stroški deponije in ostale takse. Izdelava evidenčnega lista o odpadnem materialu. | m3 | 9.8 |  | 0
15 | Ročni izkop okoli obtoječih temeljev podstavka 20 kV pred transformatorjem TR1, v zemljišču III. in IV. KTG z nakladanjem in odvozom zemlje na začasno deponijo. Izkop se vrši do globine cca. 30 cm in v širini cca. 40 cm na vsaki strani za lažjo izvedbo novih glav temeljev. Obračun izkopa se vrši v raščenem stanju, vključno z vsemi pomožnimi deli po določilih za zemeljska dela. V ceni morajo biti zajeti vsi manipulativni stroški, pomožna dela, premeščanje strojev, transporti na gradbišče in z gradbišča, ter odlaganje zemljine ob rob gradbene jame oz. kot je določeno v projektu. | m3 | 1.7 |  | 0
| SKUPAJ - 3 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## 4-ABK
4 | ARMIRANOBETONSKA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Splošno :
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
I. | Pred pričetkom izvajanja betonskih del mora biti opaž in armatura popolnoma pripravljena.
II. | Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam opisa del in predpisom glede čistoče agregata, granulacije, količine cementa in vode. Stike med obstoječim in novim betonom predhodno premazati z Elastosilom.
III. | Opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona.
IV. | Postavitev, obrabnina in odstranitev odrov, potrebnih pri izvajanju betonerskih del ni vsebovana v normah betonskih del
V. | Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov.
VI. | Višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1m.V primeru, da se mora beton vmetavati z večje višine je potrebno, da bi preprečili segregacijo, uporabiti eno od priznanih metod za vmetavanje betona.
VII. | Pred zalivanjem z betonom mora nadzornik elektro del potrditi varjenje armature in ozemljitvene izpuste.
1 | Vgrajevanje podložnega betona C 12/15 pod kineto med temeljema odklopnika, prereza 0,05 do 0,08 m3/m2 v nevidne nearmirane konstrukcije z napravo betona, vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. Beton iz naravno prane frakcije. | m3 | 0.11 |  | 0
2 | Izdelava AB konstrukcije C25/30 - dobetoniranje glav točkovnih temeljev podstavka za zbiralnični ločilnik in prenapetostne odvodnike (7x v polju). Izdelava po načrtu - z vsemi pomožnimi deli in transporti. Z dodatkom za odpornost proti mrazu. Stike med obstoječim in novim betonom premazati z elastosilom za boljšo sprijemljivost. | m3 | 2.2 |  | 0
3 | Izdelava AB konstrukcije C25/30 - glave temelja odklopnika (2x v polju). Izdelava po načrtu - z vsemi pomožnimi deli in transporti. Z dodatkom za odpornost proti mrazu. Stike med obstoječim in novim betonom premazati z elastosilom za boljšo sprijemljivost. | m3 | 1.35 |  | 0
4 | Izdelava AB konstrukcije C25/30 - kabelske kinete med glavama temeljev odklopnika, širine novega roba širine 15cm kabelske kinete v višini cca. 20cm, z utorom za armirano poliesterske pokrove. Izdelava po načrtu - z vsemi pomožnimi deli in transporti. Z dodatkom za odpornost proti mrazu. Stike med obstoječim in novim betonom premazati z elastosilom za boljšo sprijemljivost. | m3 | 0.24 |  | 0
5 | Izdelava AB konstrukcije C25/30 - zgornjega dela temelja krmilne omarice v polju. Izdelava po načrtu - z vsemi pomožnimi deli in transporti. Z dodatkom za odpornost proti mrazu. Stike med obstoječim in novim betonom premazati z elastosilom za boljšo sprijemljivost. | m3 | 0.2 |  | 0
6 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature točkovnih temeljev novih glav temeljev za zbiralnični ločilnik in prenapetostne odvodnike (7x v polju), z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja (srednje zahtevna armatura). Armaturo variti zaradi ozemljitev - 30% stikov - glej armaturne načrte za posamezne armiranobetonske konstrukcije.
| S500; do Ø 12 | kg | 210 |  | 0
7 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature novih glav temelja odklopnika, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja (srednje zahtevna armatura). Armaturo variti zaradi ozemljitev - 30% stikov - glej armaturne načrte za posamezne armiranobetonske konstrukcije.
| S500; do Ø 12 | kg | 90 |  | 0
8 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature kabelske kinete med glavama temeljev odklopnika, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja (srednje zahtevna armatura). Armaturo variti zaradi ozemljitev - 30% stikov - glej armaturne načrte za posamezne armiranobetonske konstrukcije.
| S500; do Ø 12 | kg | 17 |  | 0
9 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature zgornjega dela temelja krmilne omarice v polju, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja (srednje zahtevna armatura). Armaturo variti zaradi ozemljitev - 30% stikov - glej armaturne načrte za posamezne armiranobetonske konstrukcije.
| S500; do Ø 12 | kg | 35 |  | 0
10 | Izdelava AB konstrukcije C25/30 - dobetoniranje glav točkovnih temeljev podstavka 20 kV pred transformatorjem TR1 (2x v polju). Izdelava po načrtu - z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m3 | 0.9 |  | 0
11 | Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature točkovnih temeljev novih glav podstavka 20 kV pred transformatorjem TR1 (2x v polju), z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja (srednje zahtevna armatura). Armaturo variti zaradi ozemljitev - 30% stikov - glej armaturne načrte za posamezne armiranobetonske konstrukcije.
| S500; do Ø 12 | kg | 60 |  | 0
12 | Dodatek za varjenje armature zaradi ozemljitev ( cca. 30% stikov ). | kg | 412 |  | 0
| SKUPAJ - 4 ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  |  | 0

## 5-TES
5 | TESARSKA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Splošno :
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
I. | Opaži morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.
II. | Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaževanje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.
III. | Obračun se vrši po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoštevajo pri obračunu notranje površine opažev, to je vidne površine konstrukcije.
IV. | V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, po opisu iz točke 0.2 splošnih določil za tesarska dela.
1 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža glav temeljev podstavka za zbiralnični ločilnik in prenapetostne odvodnike (7x v polju), vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti.
| - nevidna betonska površina (spodnji del temelja). | m2 | 4.9 |  | 0
| - vidna betonska površina (glava temelja). | m2 | 5.6 |  | 0
| - prirezani robovi 2cm (trikotne letve na robovih vidnih površin). | m1 | 31.5 |  | 0
2 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža za glave temelja odklopnika in AB kinete med glavama, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti.
| - nevidna betonska površina (spodnji del temelja). | m2 | 7.4 |  | 0
| - vidna betonska površina (glava temelja). | m2 | 3.4 |  | 0
| - prirezani robovi 2cm (trikotne letve na robovih vidnih površin). | m1 | 16.5 |  | 0
3 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža za zgornji del temelja krmilne omarice v polju, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti.
| - nevidna betonska površina. | m2 | 2.5 |  | 0
| - vidna betonska površina. | m2 | 0.9 |  | 0
| - prirezani robovi 2cm (trikotne letve na robovih vidnih površin). | m1 | 4.3 |  | 0
4 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža glav temeljev podstavka 20 kV pred transformatorjem TR1 (2x v polju), vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti.
| - nevidna betonska površina (spodnji del temelja). | m2 | 1.5 |  | 0
| - vidna betonska površina (glava temelja). | m2 | 1.7 |  | 0
| - prirezani robovi 2cm (trikotne letve na robovih vidnih površin). | m1 | 9 |  | 0
| SKUPAJ - 5 TESARSKA DELA |  |  |  | 0

## 6-ZID
6 | ZIDARSKA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Splošno :
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
I. | Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov.
II. | Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov.
III. | Upoštevati čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
1 | Vgrajevanje šablone s sidri v točkovne temelje novega podstavka za odklopnik, z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. Vgraditi pred betoniranjem. | kos | 2 |  | 0
2 | Vgrajevanje šablone s sidri v temelj - okvir krmilne omarice v polju, z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. Vgraditi pred betoniranjem. | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in polaganje fleksibilne RDC cevi 2x Ø90 mm v kolutu (kot npr. Stigmaflex), od temelja vzdolžnega ločilnika do obstoječe kabelske kinete (za signalno krmilne kable) in od temelja odklopnika do obstoječe kabelske kinete, z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. | m1 | 28 |  | 0
4 | Zazidanje in tesnenje odprtin oz. cevi pri prehodu fleksibilnih RDC Ø90 mm cevi (kot npr. Stigmaflex) v kabelsko kineto, z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom, ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. | kos | 4 |  | 0
5 | Dobava in polaganje fleksibilne RDC cevi Ø40 mm v kolutu (kot npr. Stigmaflex), v glave temeljev, kateri se sanirajo oz. dobetonirajo (na obeh straneh), kot uvodnico za ozemljilno vrv do kovinske konstrukcije. Upoštevati tudi termoskrčno cev za zapiranje zgornjega dela cevi pri prehodu ozemljitve za zaščito pred vodo in umazanijo, z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. Vgraditi pred betoniranjem. | m1 | 20 |  | 0
6 | Dobava in montaža pokrovov iz armiranega poliestra H=30mm v kabelski kanal, ki povezuje temelja odklopnika, širine 30cm, z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom, ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. Pokrovi morajo biti vijačeni v podlago (zaščita zaradi burje). Pred dobavo preveriti točno širino kinete! | m1 | 1.8 |  | 0
7 | Dobava in montaža betonskih pranih pohodnih plošč, dimenzije 40x40x4 cm, s polaganjem na peščeno nasutje debeline 10 cm vključno z utrjevanjem, z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom, ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. Prane plošče se položi od servisne ceste do pogonske omarice zbiralnega ločilnika, med servisno cesto in AB kineto odklopnika, med servisno cesto in krmilno omarico v polju TR1. | m2 | 10 |  | 0
| SKUPAJ - 6 ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## 7-JEK
7 | JEKLENA KONSTRUKCIJA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Splošno :
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
I. | Dobava osnovnega in pomožnega materiala ter pritrdilnega materiala po detajlu.
II. | Čiščenje vseh kovinskih izdelkov in njihova zaščita s premazi v skupni debelini vsaj 160 mikronov. AKZ zaščita po postopku: Razmaščevanje, peskanje do Sa 3, metalizacija s cinkovo žico vsaj 120 μm, temeljni epoksidni premaz (sealer) vsaj 40 μm, vmesni epoksidni premaz z vsebnostjo MIOX-a vsaj 80 μm, po končani montaži izvedba popravkov temeljnega in vmesnega premaza, nanos pokrivnega poliuretanskega premaza z vsebnostjo MIOX-a (če to dopušča RAL) vsaj 40 μm. Barva RAL - po izboru naročnika.
III. | Delo v delavnici in montaža na objektu z vsemi dajatvami, kot je določeno v projektu za izvedbo.
IV. | Prevoz antikorozijsko zaščitenih izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču.
V. | Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidenih certifikatov o skladnosti.
VI. | ~ jeklo S235JR po SIST EN 10025-1 in SIST EN 10025-2, izvedbeni razred EXC2; ~ vijaki 8.8 po SIST EN ISO 898-1 in SIST EN ISO 4017; ~ matice 8 po SIST EN ISO 898-2 in SIST EN ISO 4032; ~ podložke po SIST EN ISO 7089;
1 | Izdelava, dobava jeklene konstrukcije – šablone s sidri za odklopnik, vključno z vijačnim materialom (RF matice in podložke), z vsemi prenosi in transporti materiala do mesta montaže. Izdelava po načrtu. Šablona s sidri iz RF materialov (X5CrNi18-10). | kg | 50 |  | 0
2 | Izdelava, dobava jeklene konstrukcije – okvir krmilne omarice, z vsemi prenosi in transporti materiala do mesta montaže. Izdelava po načrtu. Okvir omarice iz RF materialov (X5CrNi18-10). | kg | 12 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije – nosilec krmilne omarice na srednjem stebru zbiralničnega ločilnika. Konstrukcija se privari na obstoječo konstrukcijo, z vsemi prenosi in transporti materiala do mesta montaže. Izdelava po načrtu. | kg | 25 |  | 0
4 | Prilagoditev jeklene konstrukcije – montaža adapcijske pločevine za pritrditev ločilnika. Na konstrukciji se izdela nove izvrtine 4x Ø16 na vsakem prečnem nosilcu (3x prečni nosilec) tako, da se lahko privijači adapcijska pločevina na obstoječo konstrukcijo, z vsemi prenosi in transporti materiala do mesta montaže. Vključno z RF vijačnim materialom (X5CrNi18-10). Izdelava po načrtu. | kpl | 1 |  | 0
5 | Izdelava, dobava, prilagoditev in montaža jeklene konstrukcije – povišanje konstrukcije z adapcijskim kosom za prenapetostni odvodnik ( 4x v polju ). Dodatna cev s prirobnico se privari na obstoječo podkonstrukcijo, z vsemi prenosi in transporti materiala do mesta montaže. Po višini konstrukcije se privarijo nosilci za pritrditev ozemljitvene vrvi in števec naprave. Izdelava po načrtu. | kg | 100 |  | 0
6 | Montaža jeklene konstrukcije – podstavek za odklopnik, ki ga dobavi in dostavi na mesto montaže dobavitelj odklopnika (tovarniška konstrukcija). | kpl | 1 |  | 0
7 | Na vseh obstoječih podstavkih polja TR1 se zamenja obstoječe vijake z novim RF vijačnim materialom (X5CrNi18-10). (OCENA 18 kg). | kpl | 1 |  | 0
8 | Prilagoditev jeklene konstrukcije – podstavek omare v komandnem prostoru. Na obstoječem podstavku je potrebno nogice skrajšati in zvrtati po dve dodatni luknji na vsako nogico (do Ø14). Na konstrukciji, kjer se posega, se po končanih delih izdela nova AKZ (način kot v poglavju 9-sanacija). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - 7 JEKLENA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0

## 8-ASF
8 | SANACIJA ASFALTNIH POVRŠIN
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Splošno:
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
Storitve obsegajo:
I. | Kompletno delo z vsemi dajatvami.
II. | Prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču.
III. | Čiščenje izdelkov po končanem delu ter iznos vseh odpadkov na gradbiščno deponijo.
1 | Predhodni zarez asfalta na mestu obstoječega asfalta, ki se odstrani. | m1 | 9 |  | 0
2 | Odstranitev obstoječega asfalta servisne ceste v polju TR1, v debelini 10 cm, kjer se bodo izvajala gradbena dela in prekopi, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom v stalno deponijo, oddaljeno do 15 km. Za odstranitev se uporablja bager in ročna pnevmatska kladiva. V ceni morajo biti zajeti stroški deponije in ostale takse. Izdelava evidenčnega lista o odpadnem materialu | m2 | 30 |  | 0
3 | Rušenje in odstranitev obstoječih betonskih robnikov z obstoječim temeljem na mestu, kjer se bodo izvajala gradbena dela in prekopi, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom v stalno deponijo, oddaljeno do 15 km. V ceni morajo biti zajeti stroški deponije in ostale takse. Izdelava evidenčnega lista o odpadnem materialu | m1 | 16 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje tampona granulacije 4-32 mm na mestih prekopov oz. kjer se je odstranil oz. poškodoval obstoječi tampon, v debelini 30 cm, z utrjevanjem po plasteh do predpisane zbitosti 100 Mpa. | m3 | 8 |  | 0
5 | Naprava posteljice pod asfaltnimi površinami s planiranjem s točnostjo +- 1cm in komprimiranjem do predpisane zbitosti . | m2 | 30 |  | 0
6 | Izdelava spodnjega nosilnega sloja iz bitumiziranega drobljenca AC base 22, z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli v deb. 6 cm. | m2 | 30 |  | 0
7 | Izdelava zgornjega zaključnega sloja iz bitumenskega betona AC 8 Surf na izvršenem spodnjem nosilnem sloju z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli v deb. 4 cm. | m2 | 30 |  | 0
8 | Vgraditev betonskih dvignjenih robnikov s porezanim robom dimenzij 12/25cm oz. enakih dimenzij kot so obstoječa. | m1 | 16 |  | 0
| SKUPAJ - 8 SANACIJA ASFALTNIH POVRŠIN |  |  |  | 0
Vgraditev betonskih dvignjenih robnikov s porezanim robom dim. 12/25 cm
Izdelava zgornjega zaključnega sloja iz bitumenskega betona AC 8 Surf na izvršenem spodnjem nosilnem sloju z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli v deb. 4 cm.

## 9-SAN
9 | SANACIJA OBSTOJEČIH KONSTRUKCIJ
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Splošno:
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
Storitve obsegajo:
I. | kompletno delo z vsemi dajatvami
II. | prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču
III. | čiščenje izdelkov po končanem delu ter iznos vseh odpadkov na gradbiščno deponijo
IV. | v postavkah upoštevati uskladitev z elektromontažerji zaradi potrebne odstranitve VN naprav s posameznih podstavkov in ponovni montaži po končanih delih - vključno z zamenjavo vijačnega materiala
1 | Sanacija obstoječih jeklenih konstrukcij v polju TR1. Eventualne lovilne odre si izvajalec izdela sam. V ceni morajo biti vključena vsa pomožna dela, prenosi in transporti materiala. Na mestih, kjer so se med montažo izvajala varilska dela in je sedaj tam prisotna vidna površinska korozija oz. so vidne poškodbe je potrebno sanirati. AKZ se izvede po sledečem postopku: • Zaščita ozemljitev in površin, ki se ne barvajo • Razmaščevanje podlage, ročno in/ali strojno čiščenje površin (SIST EN ISO 8504-3) do stopnje P St 2 (SIST EN ISO 8501-2) • Aktiviranje površine z medeninastimi žičnimi ščetkami ter odpraševanje podlage. • Zaščita obešalnega materiala (če se ne demontira), priključkov ozemljitev, temeljev ter okolice. • Popravilo korodiranih mest s temeljno epoksi barvo s čopiči ali valjčki • Nanos vmesnega epoksidnega premaza z vsebnostjo MIOX-a s čopiči ali valjčki v debelini suhega filma vsaj 80 μm (oz. skladno z elaboratom AKZ in tehničnim listom uporabljenega premaza) ter izvedba popravkov vmesnega premaza v primeru slabe izvedbe (nedoseganje zahtevanih debelin nanosa, nepobarvana mesta…).
• Nanos pokrivnega poliuretanskega premaza z vsebnostjo MIOX-a (če dopušča RAL) s čopiči ali valjčki v debelini epoksidnega premaza z vsebnostjo MIOX-a v debelini suhega filma vsaj 40 μm (oz. skladno z elaboratom AKZ in tehničnim listom uporabljenega premaza) ter izvedba popravkov pokrivnega premaza v primeru slabe izvedbe (nedoseganje zahtevanih debelin nanosa, nepobarvana mesta…). RAL - po izboru naročnika ( debelina suhega filma vsaj 40 μm).
| komplet JK za zbiralnični ločilnik (ocena teže) | kg | 800 |  | 0
| komplet JK za odklopnik (tovarniški podstavek) (ocena teže) | kg | 140 |  | 0
| komplet JK za KIT (ocena teže) | kg | 540 |  | 0
| komplet JK za odvodnik prenapetosti (ocena teže) | kg | 640 |  | 0
| komplet JK za 20 kV konstr. pred TR1 (ocena teže) | kg | 800 |  | 0
| SKUPAJ - 9 SANACIJA OBSTOJEČIH KONSTRUKCIJ |  |  |  | 0
AKZ se izvede po sledečem postopku: • Zaščita ozemljitev in površin, ki se ne barvajo • Razmaščevanje podlage, ročno in/ali strojno čiščenje površin (SIST EN ISO 8504-3) do stopnje P St 2 (SIST EN ISO 8501-2) • Aktiviranje površine z medeninastimi žičnimi ščetkami ter odpraševanje podlage. • Zaščita obešalnega materiala, priključkov ozemljitev, temeljev ter okolice. • Popravilo korodiranih mest s temeljno epoksi barvo s čopiči ali valjčki • Nanos vmesnega epoksidnega premaza z vsebnostjo MIOX-a s čopiči ali valjčki v debelini suhega filma vsaj 80 μm (oz. skladno z elaboratom AKZ in tehničnim listom uporabljenega premaza) ter izvedba popravkov vmesnega premaza v primeru slabe izvedbe (nedoseganje zahtevanih debelin nanosa, nepobarvana mesta…). • Nanos pokrivnega poliuretanskega premaza z vsebnostjo MIOX-a (če dopušča RAL) s čopiči ali valjčki v debelini epoksidnega premaza z vsebnostjo MIOX-a v debelini suhega filma vsaj 40 μm (oz. skladno z elaboratom AKZ in tehničnim listom uporabljenega premaza) ter izvedba popravkov pokrivnega premaza v primeru slabe izvedbe (nedoseganje zahtevanih debelin nanosa, nepobarvana mesta…). RAL 9006 - po izboru naročnika ( debelina suhega filma vsaj 40 μm). Ocena teže portala: 86000 kg.