## 0- REKAPITULACIJA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
0 | SKUPNA REKAPITULACIJA
A | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
B | DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
C | JEKLENA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
D | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
E | DALJNOVODNA OPREMA IN ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
F | OZEMLJITVE |  |  |  | 0
G | KRAJINSKA ARHITEKTURA - ZASADITVENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
Opomba: Vse ponudbene cene v celotnem ponudbenem predračunu morajo biti podane v EUR-ih!

## A-Pripravljalna dela
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
A | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Ureditev gradbiščne baze in deponije z ograditvijo, varovanjem, gradbiščnim kontejnerjem, garderobami, sanitarnim vozlom in ostalo ureditvijo vezano na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, pridobitev dovoljenj lastnikov in plačilo najema površin | kpl | 1 |  | 0
2 | Dostopne poti za gradbeno mehanizacijo in montažno mehanizacijo (avtodvigala):
| '- razširitev obstoječih gozdnih, poljskih poti, komplet z navozom tomponskega materiala in utrditvijo, širine ca 3- 4m, potrebno širino oceni izvajalec glede na svojo mehanizacijo | m' | 1300 |  | 0
| '- izdelava novih poti v prečnih naklonih do 10°, komplet z navozom tomponskega materiala in utrditvijo, širine ca 3- 4m, potrebno širino oceni izvajalec glede na svojo mehanizacijo | m' | 200 |  | 0
| '- povrnitev dostopnih poti v izhodiščno stanje, komplet z humusiranjem in zatravitvijo | m' | 170 |  | 0
| - začasna odstranitev kamnite zložbe (škarpe) v dolžini ca 4 m, višina ca 1 m, z zlaganjem kamnov na stran, ter po končanih delih ponovna postavitev kamnite zložbe | kpl | 2 |  | 0
3 | Delovni platoji za mehanizacijo in izkope temeljnih jam, izvedbo novih temeljev, platoji za avtodvigala, oceni izvajalec glede na svojo tehnologijo in potrebe za postavitev novih stebrov | kpl | 10 |  | 0
4 | Delovni platoji za mehanizacijo potrebno za demontažo obstoječih stebrov, avtodvigala ter za izvedbo rušenja obstoječih temeljev, oceni izvajalec glede na svojo tehnologijo | kpl | 29 |  | 0
5 | Geodeska dela, zakoličba stebrov in temeljev, geodetska označitev roba gozdnega poseka, geodetski načrt izvedenega stanja objekta in vpis v uradne evidence, komplet s predajo dokumentacije v elektronski in tiskani obliki naročniku | kpl | 1 |  | 0
6 | Zaščita gradbenih jam na vsakem stojnem mestu s PVC ograjo s količki in gradbiščnimi tablami, ter morebitnimi posebnimi ukrepi za zagotavljanje zahtev uredbe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu | kpl | 10 |  | 0
7 | Zaščita nižje ležečih prometnic (cest) , ki se nahajajo pod gradbenimi izkopi, pred padajočim izkopanim kamenjem, s postavitvijo ograd pod izkopano jamo izvedeno iz lesenih plohov višine min 0,8 m dolžine, dolžina 10m oziroma prilagojene širini izkopa, demontažo ograde po končanih gradbenih delih (princip Berlinske stene) | kpl | 3 |  | 0
8 | Dobava izvedba, odstranitev začasne varovalne portalne konstrukcije, izvedene s lesenimi drogovi višine 8m, portalne izvedbe dvojni H, nasajene v montažne/mobilne betonske podstavke, po potrebi dodatno varovalno sidranje, komplet s vijačnim in veznim priborom. V postavko je vključeno po potrebi priprava terena za postavitev montažnih betonskih blokov, ter po končanih delih vzpostavitev obstoječega stanja | kpl | 5 |  | 0
9 | Izvedba sečnje, odvozom hlodovine in vršacev, biomase (sekanci) ter čiščenje podrastja s predelavo v biomaso z obstoječe trase daljnovoda, organizacija sečnje, sodelovanjem pri odkazilu s predstavnikom ZGS in lastniki zemljišč, komplet z upoštevanjem nakupa lesne mase | kpl | 1 |  | 0
10 | Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, komplet z izdelavo Elaborata začasne ureditve ceste in operativnim sodelovanjem in koordinacijo med izvajanjem del s predstavnikom upravljavca ceste | kpl | 1 |  | 0
11 | Izdelava dopolnitve varnostnega načrta vezanega na križanje železniške proge v sodelovanju z upravljavcem železniške proge, pridobitev dovoljenja za dela na železniškem območju, ter operativno seodelovanje in koordinacija s upravljavcem in varnostnim čuvajem SŽ med izvajanjem del | kpl | 1 |  | 0
12 | Priprava tehnične dokumentacije, atestne dokumentacije,organizacija in izvedba prevzemov opreme, operativni sestanki, priprava izjave o zanesljivosti objekta z vsemi zahtevanimi prilogami (izponjene tabele 1-7 s prilogami ) v dveh izvodih, sodelovanje na tehničnem pregledu in vse koordinacije potrebne za izvedbo projekta in sodelovanje na koordinacijskih sestankih z naročnikom predvidoma 1x tedensko | kpl | 1 |  | 0
13 | Nepredvideno 10% (obračun se izvede na podlagi predhodno potrjene ponudb(e)) |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## B-Demontažna dela
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
B | DEMONTAŽNA DELA
Opomba 1: Za vse postavke velja, da se demontiran material s strani izvajalca z gradbišča odpelje na začasno skladiščno deponijo. Po pregledu demontiranega materiala s strani naročnika ga izvajalec odpelje k pooblaščenemu predelovalcu odpadkov ter pridobi evidenčne liste, ki se jih ustrezno vključi v poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi. Strošek izdelave poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi ter predelava odpadkov mora izvajalec vključiti v predračun. Demontirani material z vrednostjo je v lasti naročnika.
1 | Demontaža daljnovodnih vrvi:
| - vodnik Al/Fe 150/25 z navijanjem na lesene rabljene bobne, dolžine ca 4620 m, 2,77 t | kpl | 1 |  | 0
| - vodnik Cu80 z navijanjem v svitke, dolžine ca 4650 m, 3,35 t | klp | 1 |  | 0
| - vrv Fe50 z navijanjem v svitke, dolžine ca 3,1 m, 1,2 t | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža izolatorskih verig, uteži, komplet z ločevanjem kovinskih delov in steklenih/porcelanskih delov) izolatorskih verig na skladiščni deponiji
| -tip DZ,EZ | kpl | 45 |  | 0
| -tip DN,EN | kpl | 66 |  | 0
3 | Demontaža kovinskega stebra daljnovoda tip Z ali N po segmentih, višina stebra do 20 m, teža ca 1,6 t, večinoma plamenski razrez segmentov in iznos profilov na dostopno pot, nakladanje in odvoz pooblaščenemu predelovalcu odpadkov. Pri razrezu predvideti ustrezno varstvo pred nastankom požara. | kpl | 29 |  | 0
4 | Rušenje betonske glave - točkovni temelj s predhodno kombiniranim ročno strojnim izkopom globine navedene spodaj. Nakladanje in odvoz ruševin betona in jeklene armature in sidrnega dela stebra (s predhodnim odrezom) pooblaščenemu predelovalcu odpadkov in pridobitvijo ustreznih evidenčnih listov. Po izvedbi rušenja se teren ustrezno sanira in vzpostavi v prvotno stanje ( zasip, planiranje terena, humusiranje, sejanje trave):
| - 4 temelji do globine 30 cm | kpl | 19 |  | 0
| - 4 temelji do globine 80 cm | kpl | 10 |  | 0
5 | Prevezava odcepa DV med SM 15 in ENP Pivka na SM 15 proti RTP Postojna vključno z materialom (izdelava kabelske povezave s kablom NA2XS(F)2Y 1x150 mm2 ( dolžina cca 100m), kabelskimi zaključki in pritrditvami med vodniki DV in konzolo na SM 15) | kpl | 1 |  | 0
6 | Nepredvideno 10% (obračun se izvede na podlagi predhodno potrjene ponudb(e)) |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## C-Jeklena konstrukcija
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
C | JEKLENA KONSTRUKCIJA
I. | Izdelava jeklene konstrukcije
1 | Izdelava in dobava jeklene konstrukcije z vsem spojnim in pritrdilnim materialom | kg | 75050 |  | 0
2 | Vroče cinkanje jeklene konstrukcije z vsem spojnim in pritrdilnim materialom | kg | 75050 |  | 0
3 | Transport na relaciji proizvodnja-gradbiščna deponija z zavarovanjem vroče cinkane konstrukcije z vsem spojnim in pritrdilnim materialom (razloženo na deponiji)- v masi upoštevan 2% dodatek za cink | kg | 76530 |  | 0
4 | Izdelava in dobava vroče cinkanih jeklenih nosilnih plošč za opozorilne tablice 330x300x3 mm | kos | 10 |  | 0
II. | Montaža jeklene konstrukcije
5 | Transport jeklene konstrukcije do stojnega mesta, sestavljanje in montaža vroče cinkane jeklene konstrukcije, meritev vertikalnosti stebra in izdelava poročila (10 stebrov, privzeti 85% od 76,5 t) | kpl | 10 |  | 0
6 | Transport jeklene konstrukcije do stojnega mesta, sestavljanje in montaža vroče cinkane jeklene konstrukcije (10 stebrov, privzeti 15% od 76,5 t). Niveliranje in centriranje nožnega dela stebra vključno s fiksiranjem z obbetoniranjem C25/30. Dobava in vgradnja betona za fiksiranje se upošteva v ceni. | kpl | 10 |  | 0
III. | Barvanje stebra
7 | Dobava temeljne in pokrivne barve zahtevanih odtenkov, barvanje glave stebra jeklene konstrukcije SM4 po montaži v rdeče- belem vzorcu. Barvanje po postopku -odstranitev vseh nečistoč in razmastitev;1x nanos temeljnega uretanskega premaza s čopiči;1x nanos pokrivnega alifatskega uretanskega premaza s čopiči (2050 kg konstrukcije) | kpl | 1 |  | 0
IV. | Fiksni vzpenjalni sistem
8 | Dobava in montaža fiksnega vzpenjalnega sistema, jeklena izvedba, vroče pocinkano. Sistem mora biti pritrjen na jekleno konstrukcijo brez vrtanja. Obligatorno je uporabiti sitem, ki ga uporablja ELES na primorskem področju - proizvajalec Soll- (Fall protection system). Sistem mora biti sestavljen iz lestve, vodila, vrat za preprečevanje dostopa, blokade izstopa drsne sponke, veznega materiala in morebitne dodatne jeklene podkonstrukcije (vse navedene elemente je potrebno vključiti v ceno na tekoči meter) (10 stebrov, dolžina 310 m) | kpl | 10 |  | 0
9 | Dobava drsne sponke (2 kosa) ter izvedba šolanja uporabe fiksnega varovalnega sistema za vzdrževalno osebje naročnika. | kpl | 1 |  | 0
10 | Kontrola izvedbe vzpenjalnega sistema komplet z izdelavo poročila. Kontrolo in poročilo izdela pooblaščena organizacija | kos | 10 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
11 | Nepredvideno 5% (obračun se izvede na podlagi predhodno potrjene ponudb(e)) | % | 5 |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0

## D-Gradbena dela
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
D | GRADBENA DELA
I | RAZČLENJENI TEMELJI - TIP 1, CENA NA 1SM
1 | Priprava gradbišča, transport opreme in garniture | pavšal | 1 |  | 0
2 | Zakoličba osi stebra daljnovoda ter 4 temeljev | kos | 5 |  | 0
3 | Izkop gradbene jame za 4 razčlenjene temelje v zemljini III in IV kategorije | m3 | 45 |  | 0
4 | Izkop gradbene jame za 4 razčlenjene temelje v zemljini V in VI kategorije | m3 | 105 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja podložnega betona C8/10 v debelini 10cm | m3 | 3 |  | 0
6 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visokovrednega naravno trdega jekla S500 s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (glavna armatura) | kg | 350 |  | 0
7 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visokovrednega naravno trdega jekla S500 s premerom 12mm in manjšim za srednje zahtevno ojačitev (stremena) | kg | 210 |  | 0
8 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za temelje; vogalniki obdelani s trikotnimi letvicami (vidni beton) | m2 | 80 |  | 0
9 | Dobava in vgraditev cementnega betona C20/25 XC2, XF1, PV-I v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 | m3 | 36 |  | 0
10 | Zasip temeljev z izkopanim materialom, s sprotnim komprimiranjem | m3 | 115 |  | 0
11 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo | m3 | 40 |  | 0
12 | Končna ureditev: strojno in ročno planiranje s humusiranjem in zatravitvijo | m2 | 240 |  | 0
| SKUPAJ RAZČLENJENI TEMELJI - TIP 1 |  |  |  | 0
II | RAZČLENJENI TEMELJI - TIP 2, CENA NA 1SM
13 | Priprava gradbišča, transport opreme in garniture | pavšal | 1 |  | 0
14 | Zakoličba osi stebra daljnovoda ter 4 temeljev | kos | 5 |  | 0
15 | Izkop gradbene jame za 4 razčlenjene temelje v zemljini III in IV kategorije | m3 | 33 |  | 0
16 | Izkop gradbene jame za 4 razčlenjene temelje v zemljini V in VI kategorije | m3 | 77 |  | 0
17 | Dobava in vgradnja podložnega betona C8/10 v debelini 10cm | m3 | 2.5 |  | 0
18 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visokovrednega naravno trdega jekla S500 s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (glavna armatura) | kg | 325 |  | 0
19 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visokovrednega naravno trdega jekla S500 s premerom 12mm in manjšim za srednje zahtevno ojačitev (stremena) | kg | 180 |  | 0
20 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za temelje; vogalniki obdelani s trikotnimi letvicami (vidni beton) | m2 | 50 |  | 0
21 | Dobava in vgraditev cementnega betona C20/25 XC2, XF1, PV-I v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 | m3 | 28 |  | 0
22 | Zasip temeljev z izkopanim materialom, s sprotnim komprimiranjem | m3 | 80 |  | 0
23 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo | m3 | 30 |  | 0
24 | Končna ureditev: strojno in ročno planiranje s humusiranjem in zatravitvijo | m2 | 160 |  | 0
| SKUPAJ RAZČLENJENI TEMELJI - TIP 2 |  |  |  | 0
III | VAROVANJE BREŽIN IZKOPA
25 | Premik opreme za torkretiranje in vrtanje IBO sider na lokacijo SM | kos | 1 |  | 0
26 | Varovanje brežin izkopa z brizganim betonom 10cm ter armaturno mrežo Q189 | m2 | 35 |  | 0
27 | Podpiranje brežin izkopa z IBO sidri 250kN dolžine 3m | kos | 8 |  | 0
| SKUPAJ VAROVANJE BREŽIN IZKOPA |  |  |  | 0
IV | ZAMENJAVA SLABO NOSILNIH TEMELJNIH TAL POD POSAMEZNIM TEMELJEM
28 | Izkop materiala v temeljnih tleh v slabo nosilni zemljini II kategorije | m3 | 4 |  | 0
29 | Dobava in vgradnja ločilnega geosinetika (filc 100gr/m2) | m2 | 6 |  | 0
30 | Dobava in vgradnja kamnitega materiala frakcije 0/63mm, s sprotnim komprimiranjem | m2 | 4 |  | 0
| SKUPAJ ZAMENJAVA SLABO NOSILNIH TEMELJNIH TAL |  |  |  | 0
V | IZVEDBA NADVIŠANJA POSAMEZNEGA RAZČLENJENEGA TEMELJA
31 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visokovrednega naravno trdega jekla S500 s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (glavna armatura) | kg | 28 |  | 0
32 | Dobava in postavitev rebraste armature iz visokovrednega naravno trdega jekla S500 s premerom 12mm in manjšim za srednje zahtevno ojačitev (stremena) | kg | 8 |  | 0
33 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža | m2 | 2 |  | 0
34 | Dobava in vgraditev cementnega betona C20/25 XC2, XF1, PV-I v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 | m3 | 0.5 |  | 0
| SKUPAJ IZVEDBA NADVIŠANJA POSAMEZNEGA RAZČLENJENEGA TEMELJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | Razčlenjeni temelji - tip 1; cena na SM | kos | 5 | 0 | 0
II | Razčlenjeni temelji - tip 2; cena na SM | kos | 5 | 0 | 0
III | Varovanje brežin izkopa | kos | 4 | 0 | 0
IV | Zamenjava slabo nosilnih temeljnih tal pod temeljem | kos | 4 | 0 | 0
V | Izvedba nadvišanja posameznega razčlenjenega temelja | kos | 8 | 0 | 0
VI | Nepredvideno 10% (obračun se izvede na podlagi predhodno potrjene ponudb(e)) |  |  |  | 0
| SKUPAJ TEMELJENJE BREZ DDV: |  |  |  | 0

## E-elektro oprema in delo
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
E | DALJNOVODNA OPREMA IN ELEKTROMONTAŽNA DELA
I | Izolatorske verige in obesni material
1 | Dobava steklenih kapastih izolatorjev tip U120BS, IEC120/16 | kos | 1325 |  | 0
2 | Dobava obešalne opreme za izolatorsko verigo tip:
| -DZ dvojna napenjalna po risbi 7E8101 | kos | 30 |  | 0
| -DZ obrnjena dvojna napenjalna po risbi 7E8101.1 | kos | 6 |  | 0
| -EZ enojna napenjalna po risbi 7E8102 | kos | 24 |  | 0
| -DN dvojna nosilna po risbi 7E8103 | kos | 18 |  | 0
| -EN enojna nosilna po risbi 7E8104 | kos | 12 |  | 0
| -EN pomožna enojna nosilna po risbi 7E8105 | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava zastavice komplet s pripadajočim vijakom po risbi 7E8301:
| - zastavica | kos | 99 |  | 0
| - vijak 125 | kos | 76 |  | 0
| - vijak 145 | kos | 23 |  | 0
4 | Nabava tokovnih sponk za povezovanje faznih vodnikov po risbi 7E8303 | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II | Obesni material zaščitne vrvi
1 | Nabava obešalnega materiala za
obešanje zaščitve vrvi tip:
| - nosilno obešanje (N) po risbi 7E8201 | kos | 5 |  | 0
| - napenjalno obešanje (Z) po risbi 7E8202 | kos | 4 |  | 0
| - napenjalno obešanje enostransko (ZE) po risbi 7E8203 | kos | 3 |  | 0
| - napenjalno obešanje enostransko izolirano po risbi 7E8204 | kos | 1 |  | 0
2 | Nabava jeklene plošče po risbi 7E8302 | kos | 1 |  | 0
3 | Nabava opozorilnih krogle, oranžne barve, fi600 komplet s podložno spiralo po risbi 7E8401 | kos | 9 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
III | Daljnovodne vrvi
1 | Dobava vrvi 243- Al1/39- ST1A, po zahtevanih bobenskih dolžinah, 7 lesenih bobnov | m | 10530 |  | 0
2 | Dobava vrvi 97- Al3/56- ST1A po zahtevani bobenski dolžini, 1 leseni boben | m | 1870 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV | Druga oprema
1 | Dobava opozorilnih tabel:
| - napisnega dela opozorilne tablice po zahtevah investitorja, komplet z vijačnim materialom | kos | 10 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
V | Montažna vrvi in pripadajoče opreme
1 | Organizacija gradbišča, postavitev začasne baze, zaščita gradbišča, postavitev zaščitne ograje na gradbišču po potrebi, postavitev sanitarij ter zaključna dela- pospravljanje gradbišča in skladišče baze | kpl | 1 |  | 0
2 | Sestava in montaža izolatorskih verig, komplet z izolatorji in zastavicami:
| -DZ dvojna napenjalna po risbi 7E8101 | kos | 30 |  | 0
| -DZ obrnjena dvojna napenjalna po risbi 7E8101.1 | kos | 6 |  | 0
| -EZ enojna napenjalna po risbi 7E8102 | kos | 24 |  | 0
| -DN dvojna nosilna po risbi 7E8103 | kos | 18 |  | 0
| -EN enojna nosilna po risbi 7E8104 | kos | 12 |  | 0
| -EN pomožna enojna nosilna po risbi 7E8105 | kos | 2 |  | 0
3 | Sestava in montaža obešanj, komplet z izolatorji na SM15 in ploščo na SM2
| - nosilno obešanje (N) po risbi 7E8201 | kos | 5 |  | 0
| - napenjalno obešanje (Z) po risbi 7E8202 | kos | 4 |  | 0
| - napenjalno obešanje enostransko (ZE) po risbi 7E8203 | kos | 3 |  | 0
| - napenjalno obešanje enostransko izolirano po risbi 7E8204 | kos | 1 |  | 0
4 | Montaža opozorilne krogle komplet s podložno spiralo | kos | 9 |  | 0
5 | Razvlačenje, napenjanje, uravnavanje povesov in končno vpetje vrvi:
| -vodnika | m | 10530 |  | 0
| - zaščitne vrvi | m | 1870 |  | 0
| -izdelava tokovnih lokov na stebrih (5x SM+SM15- konica SM15) | kos | 37 |  | 0
| -izdelava tokovnih lokov prepleta faz na SM1A | kos | 2 |  | 0
5 | Montaža nosilcev opozorilnih tablic in napisnih tablic | kos | 10 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
VI | Zaščita infrastrukture in druga dela izvajalca
1 | Koordinacija izklopov in zapor prometa pri križanjih s infrastrukturo s pooblaščenimi osebami upravljavcev infrastrukture | Nh | 40 |  | 0
2 | Zaščita križanih objektov za izvedbo križanj v minimalni obliki:
| - lokalne ceste, fizično varovanje med demontažnimi im montažnimi deli na vodnikih | kpl | 4 |  | 0
| - SN kablovod , označitev poteka | kpl | 2 |  | 0
| - TK vodi, označitev poteka | kpl | 1 |  | 0
| - vodovod, označitev poteka | kpl | 2 |  | 0
3 | Izvedba meritev doseženih varnostnih višin in izdelava merilnega poročila za 10 merilnih točk | kpl | 1 |  | 0
4 | Zavarovanje prevzetega montažnega materiala in del pri zavarovalnici | kpl | 1 |  | 0
5 | Razstavljanje s strani investitorja izbaranih 12-tih kompletov demontiranih obstoječih izolatrskih verig, sortiranje elementov obesnega materiala, začasno skladiščenje in ponovna uporaba izbranih elementov, vse po ustmenih navodilih investitorja | kpl | 1 |  | 0
6 | Začasna demontaža daljnovodnih vrvi (3x faza + ZV) med obstoječim SM1 -SM2, zatem začasna demontaža (3x faza+ ZV) med obstoječim 20 kV portalom- SM1, ter po postavitvi novega SM2 ponovna montaža vrvi komplet s montažo izolatorskih verig | kpl | 1 |  | 0
7 | Medsebojna zamenjava med obesišči dveh faz na portalu RTP Postojana (2 faza) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | Izolatorske verige in obesni material |  |  |  | 0
II | Obesni material zaščitne vrvi |  |  |  | 0
III | Daljnovodne vrvi |  |  |  | 0
IV | Druga oprema |  |  |  | 0
V | Montažna vrvi in pripadajoče opreme |  |  |  | 0
VI | Zaščita infrastrukture in druga dela izvajalca |  |  |  | 0
| Nepredvideno 10% (obračun se izvede na podlagi predhodno potrjene ponudb(e)) |  |  |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0

## F-Ozemljitve
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
F | OZEMLJITVE
I. | Ozemljitve-v okviru elektromontažnih del
1 | Dobava veznega, pritrdilnega in zaščitnega materiala
| - vijačni material M12x45, 2x podložka navadna, podložka vzmetna, matica | kpl | 88 |  | 0
| - dobava izdelane podložne ploščice dimenzij 95x25x4, 2xfi13.5 izdelane iz INOX pločevine ali vroče pocinkane pločevine | kos | 44 |  | 0
| - dobava samoskrčne bužirke, črna fi 30 mm | m | 78 |  | 0
| - dobava križne sponke za ozemljtveni trak | kos | 30 |  | 0
2 | Montaža samoskrčne bužirke na valjanec, prilagoditev valjanca na izveden temelj stebra, rezanje, vrtanje valjanca, končno privijačenje traku na nogo stebra | kpl | 40 |  | 0
| SKUPAJ Ozemljitve-v okviru elektromontažnih del |  |  |  | 0
II. | Ozemljitve- v okviru gradbenih del
1 | Izkop jarka z odlaganjem materiala na stran, globina 0,8m, širina 50 cm, kategorija zemljine IV ali V, komplet s zasutjem in utrditvijo po plasteh debeline 30 cm, planiranjem preostalega materiala, humusiranjem in zatravitvijo ter končno ureditvijo okolice po zasutju jarka. Obračun se izvrši po dejanski količini. | m' | 964 |  | 0
2 | Dobava zemljine s nizko specifično upornostjo (r<100Wm humus, glina, ilovica) po predhodni odobritvi vzorca odobrenega s strani naročnika, komplet s prevozom na mesto vgradnje, vgradnja, utrjevanje v slojih po 20 cm. | m3 | 54 |  | 0
3 | Dobava ozemljitvenega valjanca 25x4 mm, komplet z izvedbo polaganja, navlačenje bužirke na mestu križanja | m' | 1150 |  | 0
4 | Geodetski posnetek izvedenih krakov ozemljitev in izdelava poročila o izvedenih ozemljitvah s slikovnim gradivom | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ Ozemljitve- v okviru gradbenih del |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | Ozemljitve-v okviru elektromontažnih del |  |  |  | 0
II. | Ozemljitve- v okviru gradbenih del |  |  |  | 0
| Nepredvideno 10% (obračun se izvede na podlagi predhodno potrjene ponudbe) |  |  |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0

## G-Krajinska arhitektura
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
G | KRAJINSKA ARHITEKTURA - ZASADITVENA DELA
Na terenu je izvajalec gradbenih del dolžan sanirati površino in vzpostaviti prvotno stanje. Sanirajo se površine, kjer se je odvijal promet ali skladiščil gradbeni material. Površine, potlačene od delovnih strojev in težkih kamionov, se podrahljajo.
Navožena zemlja ne sme vsebovati semen ali delov invazivnih rastlin!!!
TRATA
V skladu s SIST DIN 18 915 je potrebno pripraviti vegetacijski nosilni sloj in po potrebi tudi teren. Površino je potrebno fino zrahljati pred setvijo. Sejati je možno le na uležanih in stisnjenih površinah.
1 | Nabava in dobava ustrezne travne mešanice npr.: “Opatija” Semenarne Ljubljana ali enakovredno. | kg | 94 |  | 0
2 | Fino zrahljanje površine pred setvijo. Po potrebi odstranitev plevela in kamnov s premerom >5 cm.
| Strojna ali ročna setev semen za trato. Nizko podkopanje (ne globje kot 1 cm!) in potlačenje posejane površine. Po setvi se površine zalije, orosi z vodo v čim bolj drobnih kapljicah. | m2 | 3130 |  | 0
GRMOVNICE
V skladu s SIST DIN 18 915 je potrebno pripraviti vegetacijski nosilni sloj in po potrebi tudi teren. Listopadno drevnino je potrebno saditi v času mirovanja. Rastline v zabojnikih lahko sadimo vse leto. Sadilne jame je potrebno izkopati v 1,5-kratnemu premeru koreninske grude. Pred vstavitvijo sadike se doda založno gnojilo. Na vseh straneh grude je potrebno zapolniti z zemljo in potlačiti in močno namočiti z vodo.
3 | Nabava grmovnic po načrtu in dobava z nakladanjem v drevesnici s transportom do mesta vsaditve. Grmovnice morajo ustrezati vrstni sestavi, velikosti in številu poganjkov, kot je določeno v načrtu. Sadike s koreninsko grudo. Min.št. poganjkov = 3. Višina sadike = 60-80cm.
a.) | Prunus spinosa (črni trn) | kos | 39 |  | 0
b.) | Corylus avellana (leska) | kos | 15 |  | 0
c.) | Ligustrum vulgare (navadna kalina) | kos | 12 |  | 0
4 | Izkop in priprava jam, pognojitev in posaditev novih grmovnic, z zasipanjem jam, odvozom odvečnega materiala, s planiranjem po končanih delih in ostalimi pomožnimi deli. Razporeditev grmovnic po površinskem saditvenem načrtu. | kpl | 66 |  | 0
DREVESA
V skladu s SIST DIN 18 915 je potrebno pripraviti vegetacijski nosilni sloj in po potrebi tudi teren. Listopadno drevnino je potrebno saditi v času mirovanja. Rastline v zabojnikih lahko sadimo vse leto. Sadilne jame je potrebno izkopati v 1,5-kratnemu premeru koreninske grude. Pred vstavitvijo sadike se doda založno gnojilo. Po vstavitvi sadik je potrebno odpreti vozle zaščitne tkanine za grude in odstraniti žico z zgornjega dela grude. Na vseh straneh grude je potrebno zapolniti z zemljo in potlačiti in močno namočiti z vodo. Vsaki sadiki drevja se doda zaščitno oporo – 2 oporna količka, ki morata biti zgoraj povezana med seboj v togo celoto. Teren se po saditvi fino splanira. Izvesti je potrebno zalivalne jamice, ki morajo biti izdelane tako, da voda teče k rastlini.
5 | Nabava dreves po načrtu in dobava z nakladanjem v drevesnici s transportom do mesta vsaditve. Drevesa morajo ustrezati vrstni sestavi, velikosti in številu poganjkov, kot je določeno v načrtu.
a.) | Ostrya carpinifolia (črni gaber), koreninska gruda, min. obseg 18/20; min. višina 200-250cm, št.poganjkov min. 5. | kos | 5 |  | 0
b.) | Crataegus monogyna (Crataegus monogyna), koreninska gruda, večdebelna sadika; min. višina 100-150cm, št.poganjkov min.5. | kos | 3 |  | 0
6 | Izkop in priprava jam, pognojitev in posaditev novih dreves, ki se fiksirajo vsaka sadika z 2 zgoraj povezanima lesenima impregniranima koloma, z zasipanjem jam, odvozom odvečnega materiala, s planiranjem po končanih delih z izdelavo zalivalnih jamic in ostalimi pomožnimi deli. Razporeditev dreves po površinskem saditvenem načrtu.Postavka vključuje dvoletno vzdrževanje krošnje. | kpl | 8 |  | 0
7 | Nepredvideno 10% (obračun se izvede na podlagi predhodno potrjene ponudb(e)) |  |  |  | 0
| SKUPAJ zasaditve brez DDV |  |  |  | 0