## M51
M4/2. F | POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE - 2. FAZA
Investitor: | ELEKTRO Primorska d.d.
Erjavčeva 22
5000 Nova Gorica
Objekt: | Rekonstrukcija industrijske hale
v kompleksu Elektro Primorska d.d., DE Koper
Ulica 15,maja 15, 6000 Koper
2. FAZA
ID: | 17-12-04-1
1 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
2 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
3 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati pripravljalna dela, zarisovanje, izmere….
6 | Pri vseh je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
7 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
8 | Pri vseh inštalacijah je potrebno upoštevati manjša pomožna zidarska dela….
9 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
10 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
11 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
12 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
13 | Centralni nadzorni sistem CNS: Vsak krmilnik mora omogočati komunikacijo preko TCP/IP MODBUS protokola. Omogočati mora branje relevantni podatkov o stanju naprave, obratovalne ure in vse napake z opisi. Omogočati mora vlivanje na delovanje naprave v smislu vklop/izklop in stopenjsko delovanje, če je to potrebno. Vsak krmilnik mora imeti brezpotencialni izhod DO: napaka in digitalni vhod DI: vklop/izklop naprave. V primeru da je možno stopenjsko krmiljenje, mora zagotoviti več DI.. Dobavitelj krmilnika mora ob dobavi izročiti dokumentacijo vseh razpoložljivijh sponk s funkcionalnim opisom. Poleg tega mora izročiti tabelo lokacij spremenljivk, ki jih lahko beremo preko TCP/IP MODBUSA, kot tudi tabelo spremenljivk, na katere lahko vplivamo - vpisujemo vrednosti preko bus povezave. Za vse naprave je zahtevano delovanje po urniku. Urnik se vzpostavi centralno na nadzornem računalniku in se prenese na posamezne naprave.

## M52
M4/2. F | REKAPITULACIJA - STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | ELEKTRO Primorska d.d.
Erjavčeva 22
5000 Nova Gorica
Objekt: | Rekonstrukcija industrijske hale
v kompleksu Elektro Primorska d.d., DE Koper
Ulica 15,maja 15, 6000 Koper
2. FAZA
ID: | 17-12-04-1
2F_101 | NOTRANJI VODOVOD | 0
2F-201 | TOPLOTNA ČRPALKA | 0
2F_202 | TOPLOTNA POSTAJA | 0
2F_203 | KONVEKTORJI | 0
2F_204 | ZRAČNI GRELNIKI IN RADIATORJI 2. FAZA | 0
2F_205 | PRIKLOPI KLIMATOV | 0
2F_301 | KOMPRIMIRAN ZRAK | 0
2F_401 | VENTILACIJA KLIMAT Z2.KN2 | 0
2F_402 | OMARA ZA BARVE | 0
2F_403 | VENTILACIJA KOMPRESORJA | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22%): | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## 2F_101
2F_101 |  | NOTRANJI VODOVOD |  |  |  |  | 0
No |  | Opis | Proizvajalec in tip ponujene opreme | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA CEVI
Požarna zaščita cevnih razvodov, na prehodu požarnih sektrojev, v skladu s Smernica SZPV 408 Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.
Dobava in montaža:
|  | do DN40 |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | do DN65 |  | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 |  | PROTIPOŽARNA TESNILNA MASA
Protipožarna tesnilna masa, deluje z ekspandiranjem, za zatesnitev prebojev cevi, ki so vodene skozi zidove in stropove na mejah požarnih sektorjev, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami. Masa požarnega razreda B1 po DIN 4102.
| npr.: | IMTUMEX
| tip: | Intumex S
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3 |  | EURO HIDRANT NADOMETNI
Zidni hidrant "EURO", po EN 671-1 in DIN 14461-1, sestoječ iz: tipska omarica za vgradnjo na zid, priključek s priključnim ventilom, ročnik na zasun DN25, gumijasta tlačna cev DN25 na gibljivem kolutu, dolžine L= 30 m, komplet s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
| npr.: | GALLUS
| tip: | 1-C/30
B×A/H = 250×740/840 mm
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4 |  | GASILNI APARAT (ABC)
Gasilni aparat na suhi prah (ABC) komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti. Število gsailnih aparatov se zmanjša za število ustreznih obstoječih gasilnih aparatov na objektu!
| npr.: | GALLUS
| tip: | S-9
9 EG
|  | Dobava in montaža |  | kos | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5 |  | PROTIPOŽARNA MANŠETE
Protipožarna manšeta za montažo okoli odtočnih kanalizacijskih cevi, s pritrditvijo na strop ali zid, komplet z označitveno nalepko in certifikatom o ustreznosti. Manšeta sestavljena iz kovinskega ohišja s pritrdili in termoekspanzijske mase. Požarna odpornost 90 minut.
npr.:
| tip: | za cevi PP32 ÷ PP110
|  | Dobava in montaža |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6 |  | OZNAČITEV GASILNIH APARATOV IN HIDRANTOV
Napisne tablice, izdelane v skladu z SIST ISO 1013, za označitev naprav in sredstev za gašenje požara.
Dobava in montaža:
| tip: | ISO 1013 |  | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7 |  | DEMONTAŽA
Obveščanje zapiranje in praznjenje obstoječih razvodov vodovoda, demontaža enega klasičnega hidranta, sanitarnih porabnikov z armaturami in sifoni 5 kosov, cevnih povezav s toplotno izolacijo L= cca 30 m, čiščenje, odvoz na odpad ali v skladišče.
|  | demontaža |  | kompl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| * | Točno dimenzijo se prilagodi obstoječi cevi vodovoda šole.
8 |  | KONSTRUKCIJA - UMIVALNIK
Nosilna konstrukcija za umivalnik, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - armaturna priključka mrzle in tople vode DN15-ZN, - set za pritrditev umivalnika M10, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | LIV
| tip: | art. 195383
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9 |  | KONSTRUKCIJA - WC
Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik z dvostopenjskim sprožilnim mehanizmom, z dvostopenjskom plastičnim sprožilnim mehanizmom spredaj bele barve - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev WC, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | LIV
| tip: | art. 223468 + tipka Selenite Eco
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10 |  | KONSTRUKCIJA - PISOAR
Nosilna konstrukcija za pisoar, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - set za pritrditev pisoarja M8, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - sifon - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | LIV
| tip: | art. 195183
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11 |  | UMIVALNIK
Umivalnik sestoječa iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, - nosilna noga iz sanitarne keramike za montažo na zid, ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | GEMMA 2 J521201 + J521601
B×L= 600×500 mm
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12 |  | PIPA UMIVALNIK - STOJEČA
Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 552 001
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13 |  | UMIVALNIK
Umivalnik sestoječa iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | GEMMA 2 J521901
B×L= 400×360 mm
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14 |  | PIPA UMIVALNIK - STOJEČA
Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 552 001
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15 |  | WC ŠKOLJKA - STENSKA
WC školjka iz sanitarnega porcelana s stenskim odtokom, komplet z: - sedežna deska s sistemom upočasenega zapiranja, - drobni pritrdilni material za montažo na zid
| npr.: | CERAMICA DOLOMITE
| tip: | GEMMA 2 J522501 + J523201
B×L/H= 520×360/400 mm
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16 |  | TUŠ
Tušna kad iz sanitarne keramike, komplet z odlivni kos s sifonskim lokom DN32, kromirana izlivna rozeta
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | GEMMA 2 J526301
B×B/H= 900×900/70 mm
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
17 |  | PIPA TUŠ - ZIDNA
Zidna tušna enoročna mešalna bateija, komplet s pršno glavo, gumi armirano opleteno vezno cevjo, držalomn za pršno glavo, kromiranima rozetama, ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 590 001 + pršna glav in cev
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18 |  | PISOAR
Zidni pisoar iz sanitarnega pocelana, z iztokom Ø50 in skritim sifonom, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
| npr.: | DOLOMITE
| tip: | VOLGA J0438
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
19 |  | SPROŽILO PISOAR - ELEKTRIČNO
Podometni elektronski izplakovalnik za zidni pisoar, komplet z elektromagnetnim ventilom in električno povezavo, komplet z: 1× kromirana vezna cevka z izlivom za pisoar 1× kromirana odtočna cev 1× odtočni sifoni lok za pisoar DN50
| npr.: | GROHE
| tip: | 37 321 000
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
20 |  | ZIDNA PIPA
Kromirana zidna pipa DN15, z navojnim priključkom DN15 za gibko cev (pralni, pomivalni stroj…).
| npr.: | GROHE
tip:
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
21 |  | PIPA KUHINJSKA - STOJEČA
Stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama in dolgim izpustom. Komplet z 2× kotni ventil DN15, 2× odliv za dvojno pomivalno korito, priključek za pomivalni stroj, sifon DN32. POMIVALNO KORITO V OPREMI KUHINJE!
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 977 001
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
22 |  | MONTAŽA KORITA
Montaža korita kuhinje, dobavljene v okviru opreme, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
|  | Montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
23 |  | DRŽALO - TEKOČE MILO
Medeninasto kromirano držala za tekoče milo, z kromirano posodico 0,5 l, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | INDA
| tip: | Hotellerie 567
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
24 |  | DRŽALO - MILO TUŠ
Medeninasto kromirano držala za milo - kotne izvedbe, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | INDA
tip:
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
25 |  | DRŽALO - WC PAPIR
Držalo za toaletni papir, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | INDA
| tip: | Export 226/CM
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
26 |  | ŠČETKA WC
Ščetka za WC školjko, komplet z posodo za hranjenje.
| npr.: | INDA
| tip: | Export 714/B
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
27 |  | PODAJALEC PAPIRNATIH BRISAČ
Podajalec papirnatih brisač v listih, za montažo na zid.
| npr.: | INDA
tip:
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
28 |  | KOŠ
Plastični koš za odpadne papirnate brisače, bele barve, z nihajnim pokrovom.
npr.:
| tip: | V= 15 l
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
29 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN15 (pN16) |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 20 (pN40) |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 32 (pN40) |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
30 |  | KROGELNA PIPA IZPUSTNA
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico ter nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN15 (pN16) |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
31 |  | ZIDNA VRATCA
Zidna vratca z vgradnim okvirjem za v zid, zapiralnim mehanizmom z izvijačem ali kovancem, iz nerjaveče pločevine. Natančne mere se vzame na objektu!
Dobava in montaža:
npr.:
tip:
|  | L×B=200×200 mm |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
32 |  | ELEKTRIČNI BOJLER - SPODNJI
Tlačni električni grelnik sanitarne vode, za vgradnjo pod umivalnik. Glavni deli: bojler iz emajlirane pločevine, električni grelec, negorljiva izolacija, priključki DN15. Komplet z dvojnim, delovnim in varnostnim, potopnim termostatom električnega grelca (T max = 95°C).
npr.:
tip:
V = 5,0 l
P = 2,0 kW (230 V, IP 24)
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
33 |  | ELEKTRIČNI BOJLER
Električni tlačni grelnik sanitarne vode, pokončni za montažo na zid. Glavni deli: bojler iz emajlirane pločevine, električni grelec, negorljiva izolacija, priključki DN15. Komplet z dvojnim, delovnim in varnostnim, potopnim termostatom električnega grelca (T max = 95°C).
| npr.: | GORENJE TIKI
| tip: | TGR 30 N
V = 30 l
P = 2,0 kW (230 V, IP 24)
L×B/H = 454×461/468 mm
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
34 |  | VARNOSTNI SKLOP
Varnostni sklop bojlerja sestoječ iz: vzmetni izpustni ventil in nepovratni ventil z navojnim priključkom, za sanitarno vodo. Tlak odpiranja: p,max= 6 bar
| npr.: | UNITAS
| tip: | DN 15 (pN16)
p,max = 6 bar
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
35 |  | SIFON KONDENZA
Sifon kondenza za vgradnjo v zid, s kroglico, komplet z vgradnim materiajalom in snemljivim servisnim pokrovom
Dobava in montaža:
| npr.: | HL
| tip: |  |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
36 |  | JEKLENA POCINKANA CEV - EN 10255 Zn
Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, EN 10255, vroče cinkana po EN 10240, z vroče cinkano oblogo kakovosti A1. Komplet z navojnimi fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 15 (21,3×2,65) |  | m | 28 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 20 (26,9×2,65) |  | m | 30 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 32 (42,4×3,25) |  | m | 54 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 50 (60,3×3,65) |  | m | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
37 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST19 × 22 (DN 15) |  | m | 28 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | ST19 × 28 (DN 20) |  | m | 30 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
38 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 42 (DN 32) |  | m | 54 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | ST25 × 60 (DN 50) |  | m | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
39 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | POLOPLAST - PoloKal NG
| tip: | Ø110 |  | m | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | Ø50 |  | m | 36 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
40 |  | STREŠNA KAPA
Strešna kapa z obrobo oddušnik akanalizacije.
| tip: | DN100
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
41 |  | TALNI SIFON
Talni sifon z vrtljivimi priključki za nastavitev smeri priklopov, z nastavljivim podaljškom po višini, talna plošča in rešetka iz nerjaveče pločevine
| tip: | DN50
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
42 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: |  | kg | 90 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
43 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita nosilnega materiala v zvezi z vodovodom.
tip:
|  | Dobava in montaža: |  | m2 | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
44 |  | BARVANJE
Barvanje vseh kovinskih delov v zvezi z vodovodno instalacijo.
| tip: | RAL 6018 - ZELENA |  | m2 | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
45 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Sanitarna voda |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | Fekalna kanalizacija |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
46 |  | NAPISI
Označevanje razvodov - ventilov, v omaricah posameznega sanitarnega vozla, s trajnim napisom (npr. alkoholni flumaster).
Dobava in montaža:
|  |  |  | ur | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
47 |  | KRONSKO VRTANJE LUKENJ V PLOŠČI IN ZIDOVIH
Vrtanje lukenj Ø65÷135 za potrebe razvodov, v AB plošči in zidovih, globina do 25 cm, komplet s s čiščenjem.
|  |  |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
48 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… |  | % | 2 | 0 | 0
|  | NOTRANJI VODOVOD |  |  |  |  | 0

## 1F-201
2F-201 |  | TOPLOTNA ČRPALKA |  |  |  |  | 0
No |  | Opis | Proizvajalec in tip ponujene opreme | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | TOPLOTNA ČRPALKA
Toplotna črpalka voda - zrak, za potrebe hlajenja in ogrevanja. Enota sestavljena iz: električna krmilna omarica s krmilnikom z modulom za priklop CNS - M BUS, modul za zmanjšanje zagonskega električnega toka - mehki zagon in modul za korekcijo električne moči - zmanjšanje toka, zračni kondenzator (uparjalnik), 2× aksialna ventilatorja z elektromotorjem z možnostjo vodenja ventilatorjev, uparjalnik z direktno ekspanzijo (freon-voda), 2× vijačni kompresorji z elektromotorjem - kaskadno periodično delovanje kompresorjev, freonska polnitev, ohišje protikorozijsko zaščiteno in barvano, za zunanjo montažo, hidravlični modul z nizkotlačno črpalko (akumulator hladu 500 L, varnostno izpustni ventil 3,0 bar, zaprta membranska ekspanzijska posoda 24 L, črpalka),...
Komplet z: 1× stikalo pretoka (flow switch) 1× čistilni kos 2× fleksibilni (antivibracijski) spojni kos za ravod vode 1× daljinski krmilni panel - ročni vklop in izklop, alarm, (montaža v prostor toplotne postaje, komplet s povezovalnimi kabli v dolžini cca. 40 m) 1× komplet antivibracijskih podstavkov.
Medij mešanica propilen glikola 30 % in vode.
Zagon toplotne črpalke in nastavitev obratovalnih parametrov, šolanje predstavnika investitorja, z zapisnikom. Hladilni agregat mora izpolnjevati zahteve iz Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 52/10).
| npr.: | AERMEC
| tip: | NRK 350 HAJ 01 + DCPX + VT + RIF + DRE
R410 A
| * | Q°hl= 73,0 kW (tw=12/7°C; tz=+35 °C; v'w= 13,3 m3/h)
EER=2,96 (tw=12/7°C; tz=+35 °C, 0% glikola)
| * | Q°gr= 67,4 kW (tw=50/45°C; tz=+2 °C; v'w= 12,5 m3/h)
COP=3,45 (tw=45/40°C; tz=+7,0 °C, 0% glikola)
| * | V°del=13,3 m3/h; dp_e=65 kPa
Lp= 50 dB (A) - 10,0 m
L×B/H= 3300×1100/1880 mm
m= cca. 1118 + 500 kg
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| * | Pred dobavo hladilnega aregata je potrebno:
Preveriti dejanske padce tlaka v dejansko dobavljenem hladilnem agregatu - obtočna črpalka!
2 |  | PRIKLOP NA CNS
Ožičenje krmilnih signalov od krmilnika toplotne črpalke do CNS-a, v dolžini trase 40 m.
|  | Dobava in montaža: |  | kompl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3 |  | PLOŠČNI PRENOSNIK TOPLOTNE ČRPALKE
Ploščni menjalnik toplote lotan - GRETJE IN HLAJENJE, plošče iz nerjaveče pločevine, s prirobičnimi priključki, parozaporno toplotno izolacijo z zaščitnim plaščem, in nosilnimi nogami.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | XB59M-1-120
Medij: voda-glikol (35%) / voda
Q_gr=73 kW + 20 % = 93 kW (t_p=50/45 °C; t_s=40/45 °C)
Q_hl=73 kW + 20 % = 93 kW (t_p=7/12 °C; t_s=14/9 °C)
A=11,8 m2
v'_p= 13,6 m3/h, dp_max=12 kPa
v'_s= 12,5 m3/h, dp_max=12 kPa
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4 |  | EKSPANZIJSKA POSODA
Zaprta membranska ekspanzijska posoda, za varovanje po SIST EN 12828, sestoječa iz tlačne posode, elastične membrane, zračnega ventila.
npr.:
V= 50 L
p_delovna_max=3,0 bar
p_zraka=0,7 bar
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5 |  | VARNOSTNI VENTIL
Vzmetni varnostno izpustni ventil z navojnim priključkom in tesnilnim materialom.
npr.:
tip:
DN25/32
p,max= 3,0 bar
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| * | Pred dobavo preveriti dejanski tlak odpiranja na obstoječih ventilih v kotlarni!
6 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA
Elektronsko krmiljena obtočna črpalka s prirobničnima priključkoma in tipali. Z displejem za prikaz delovanja in izbornimi gumbi. Komplet s protirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom ter povezavo na avtomatiko.
| npr.: | IMP PUMPS
| tip: | NMT MAX 50/80
V° = 12,5 m3/h
dp = 46 kPa
P= 370 W (230 V)
DN 50
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7 |  | CEVNI DUŠILEC VIBRACIJ
Gumi dušilcev vibracij iz cele gume, za pritrditev med prirobične priključke
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 50 (pN 6) |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8 |  | KROGELNA PIPA NAVOJNA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 65 (pN 16) |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9 |  | KROGELNA PIPA NAVOJNA BLOKIRANA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma, blokirana v položaju ODPRTO.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 25 (pN 16) |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 65 (pN 16) |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10 |  | PROTIPOVRATNI VENTIL
Protipovratni ventil z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 65 (pN 16) |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11 |  | ČISTILNI KOS
Čistilni kos z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 65 (pN 16) |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN10 (pN16) |  | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN15 (pN16) |  | kos | 7 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13 |  | ODZRAČEVALNI LONČEK
Odzračevalni lonček z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu
| tip: | V= 1,0 l
Priključek: 2×DN10
DN×L= 150×200 mm
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj
npr.:
| tip: | DN15
T= 0÷100°C
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15 |  | MANOMETER
Okrogli manometer (D= 60 mm), z radialnim priključkom komplet z zapornim ventilom.
npr.:
| tip: | DN15
p= 0÷6 bar
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255
Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST EN 10255, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 10 (17,2×2,35) |  | m | 24 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 15 (21,3×2,65) |  | m | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 25 (33,7×3,25) |  | m | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 65 (76,1×3,65) |  | m | 85 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
17 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST19 × 35 (DN 25) |  | m | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST32 × 76 (DN 65) |  | m | 85 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
19 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli. Dodatna izolacije cevi in armatur DN65.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 25, b=25 mm |  | m2 | 52 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
20 |  | ZAŠČITNI PLAŠČ
Zaščitni plašč razvodov vodenih vidno po okolici, iz aluminijaste pločevine (min. 0,8 mm) in z drobnim spojnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: |  |  | m2 | 52 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
21 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita spojev cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: |  | m2 | 44 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
22 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi z centralno kurjavo. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
| tip: | RAL ….. - po izbiri arhitekta
|  | Dobava in montaža: |  | m2 | 24 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
23 |  | NAPISI
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov
Dobava in montaža:
| tip: |  |  | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
24 |  | SMERNE PUŠČICE
Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka
Dobava in montaža:
| tip: | Modra |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | Rdeča |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
25 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnice s tesnilnim in vijačnim materialom, materijal za podstavek toplotne črpalke. Vpoštevan tudi podstavek toplotne črpalke.
|  | Dobava in montaža: |  | kg | 1200 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
26 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje - hlajenje |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
27 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje - hlajenje |  | ur | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
28 |  | NAVODILA
Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta za strojne instalacije.
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
29 |  | SHEMA
Funkcionalna shema strojnice toplovodnega ogrevanja in hlajenja, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid.
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
30 |  | GLIKOL
Nestrupeni polipropilen glikol za polnjenje primarnega sistema hladilnega agregata do toplotnega prenosnika objekta, za temperaturo zmrzovanja pri -15°C, 30% mešanica.
|  | Dobava in montaža: |  | L | 280 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
31 |  | KRONSKO VRTANJE LUKENJ V PLOŠČI IN ZIDOVIH
Vrtanje lukenj Ø65÷135 za potrebe novih razvodov, v AB plošči in zidovih, globina 20÷30 cm, komplet s s čiščenjem.
|  | Velja za vso inštalacijo ogrevanja in haljenja! |  | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | TOPLOTNA ČRPALKA |  |  |  |  | 0
32 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… |  | % | 1 | 0 | 0
|  | TOPLOTNA ČRPALKA |  |  |  |  | 0

## 2F_202
2F_202 |  | TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  |  | 0
No |  | Opis | Proizvajalec in tip pomujene opreme | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | DEMONTAŽ OGREVANJE 2. FAZA
Obveščanje, zapiranje in praznjenje razvoda ogrevanja, demontaža dela cevi DN15÷DN65 s toplotno izolacijo (L=120 m), zračnih grelnikov s priključnimi armaturami in priklopnimi stikali (cca. 3 kosov), radiatorjev z ventili (cca. 12 kosov), z izolacijo, odvoz na odpad ali v skladišče.
|  |  |  | kompl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 |  | PROGRAMABILNI KRMILNIK - RAZŠIRITEV
Razširitev obstoječega modulnega programabilnega krmilnika, za potrebe krmiljenja dodatnega direktnega kroga - zračni grelniki ter primarnega in sekundarnega kroga ogrevanja in hlajenja s toplotno črpalko. Zagon in nastavitev obratovalnih paramterov (leto / zima), šolanje predstavnika investitorja. Modulne izvedbe z možnostjo kasnejše nadgradnje.
Komplet z ožičenjem krmilnih signalov, v dolžini trase 80 m.
| npr.: | SIMENS
tip:
Komplet z: 5× cevno temperaturno tiplo s potopno tulko
Krmilni signali: AI: 5 AO: 1 DI: 2 DO: 2
|  | Dobava in montaža: |  | kompl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| * | Tip razširitve prilagoditi obstoječemu krmilniku.
3 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA
Elektronsko krmiljena obtočna črpalka s prirobničnima priključkoma in tipali. Z displejem za prikaz delovanja in izbornimi gumbi. Komplet s protirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom ter povezavo na avtomatiko.
| npr.: | IMP PUMPS
| tip: | NMT MAX C 65/120
V° = 12,5 m3/h
dp = 91 kPa
P= 810 W (230 V)
DN 65
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4 |  | MEŠELNI VENTILI
Tripotni motorni mešalni ventili, z motornim pogonom, s prirobičnimi priključki, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | VF3 50/40 + AMV 435/24
Kvs=40 m3/h
DN50
|  | U= 24 V |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5 |  | CEVNI DUŠILEC VIBRACIJ
Gumi dušilcev vibracij iz cele gume, za pritrditev med prirobične priključke
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 65 (pN 6) |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6 |  | KROGELNA PIPA NAVOJNA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 65 (pN 16) |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7 |  | PROTIPOVRATNI VENTIL
Protipovratni ventil z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 65 (pN 16) |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8 |  | ČISTILNI KOS
Čistilni kos z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 65 (pN 16) |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN10 (pN16) |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN15 (pN16) |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10 |  | ODZRAČEVALNI LONČEK
Odzračevalni lonček z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu
| tip: | V= 1,0 l
Priključek: 2×DN10
DN×L= 150×200 mm
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj
npr.:
| tip: | DN15
T= 0÷100°C
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255
Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST EN 10255, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 10 (17,2×2,35) |  | m | 16 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 65 (76,1×3,65) |  | m | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST32 × 76 (DN 65) |  | m | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli. Dodatna izolacije cevi in armatur DN65.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 25, b=25 mm |  | m2 | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita spojev cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: |  | m2 | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi z centralno kurjavo. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
| tip: | RAL ….. - po izbiri arhitekta
|  | Dobava in montaža: |  | m2 | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
17 |  | NAPISI
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov
Dobava in montaža:
| tip: |  |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18 |  | SMERNE PUŠČICE
Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka
Dobava in montaža:
| tip: | Modra |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | Rdeča |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
19 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnice s tesnilnim in vijačnim materialom, materijal za podstavek toplotne črpalke.
|  | Dobava in montaža: |  | kg | 20 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
20 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje - hlajenje |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
21 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje - hlajenje |  | ur | 14 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
22 |  | NAVODILA
Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta za strojne instalacije.
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
23 |  | SHEMA
Funkcionalna shema strojnice toplovodnega ogrevanja in hlajenja, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid.
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
24 |  | KRONSKO VRTANJE LUKENJ V PLOŠČI IN ZIDOVIH
Vrtanje lukenj Ø65÷135 za potrebe novih razvodov, v AB plošči in zidovih, globina 20÷30 cm, komplet s s čiščenjem.
|  | Velja za vso inštalacijo ogrevanja in haljenja! |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
25 |  | ELEKTRIČNI RADIATOR KOMPRESOR
Elekrtični radiator z nastavljivim termostatom ogrevanja. Komplet z drobnim pritrdilnim materiajalom.
|  | Pel=1,5 kW |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
26 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… |  | % | 2 | 0 | 0
|  | TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  |  | 0

## 2F_203
2F_203 |  | KONVEKTORJI |  |  |  |  | 0
No |  | Opis | Proizvajalec in tip ponujene opreme | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | VENTILATORSKI KONVEKTOR VIDEN STOJEČ
Ventilatorski konvektor, za vertikalno vgradnjo ob zidu, sestavljenega iz: maskirno pločevinasto ohišje s čelnim zajemom zraka, vpihovalno rešetko s poševnimi fiksnimi lopaticami z možnostjo obrnitve rešetke za preusmeritev toka zraka, pločevinasto toplo pocinkano ohišje, Cu-Zn menjalnik toplote (voda-zrak), odzračevalni ventil menjalnika toplote, lovilno korito kondenza (plastično) pod izmenjevalcem in priključki, trohitrostni ventilator z elektromotorjem, filter.
| npr.: | AERMEC
| tip: | FCX 22 - UA
Tvg= 70/60°C
Q°g = 1915/2700/3400 W
Tvh= 7/12°C
Q°h = 1055/1330/1500 W
P= 35 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | FCX 32 - UA
Tvg= 70/60°C
Q°g = 3380/4085/4975 W
Tvh= 7/12°C
Q°h = 1570/2055/2400 W
P= 44 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | FCX 42 - UA
Tvg= 70/60°C
Q°g = 5115/6415/7400 W
Tvh= 7/12°C
Q°h = 2130/2800/3400 W
P= 57 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 |  | KRMILNIKI
Prostorski termostat za krmiljenje konvektorjev, zidne izvedbe, z možnostjo določitve treh hitrosti delovanja ventilatorjev, nastavitve temperature, hitrosti konvektorje, ON-OFF konvektorja, preklop ogrevanje hlajenje, komplet z drobnim pritrdilnim materiajalom, kabelsko krmilno povezavo med konvektorjem in krmilnikom (kabel, zaščitna cev, spojni materijal,...) v dolžnimi 15 m.
| npr.: | AERMEC
tip:
U= 230 V
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 7 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| * | V primeru, da je ta postavka zajeta pri CNS tu odpade!
3 |  | ZAGON
Zagon in nastavitev obratovalnih parametrov konvektorjev, preizkusno obratovanje, šolanje predstavnika investitorja, sestava zapisnika
|  |  |  | kompl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4 |  | REGULACIJSKI VENTIL
Balansirni ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, z nastavkom za termoelektrični oz. elektromotorni pogon ventila, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter z električnim povezovalnim materialom. Komplet z nastavitvijo pretokov na ventilih.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | AB-QM 15 (za FCX 22÷32)
V° = 90÷450 l/h
dp = min 16 kPa
DN 15
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | AB-QM 20 (za FCX42 ÷ 50)
V° = 180÷900 l/h
dp = min 16 kPa
DN 20
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5 |  | ELEKTROMOTORNI POGON
Elelktromotorni pogon balansirnega ventila, komplet s pritrdilnim in električnim povezovalnim materialom
| npr.: | DANFOSS
| tip: | AMI 140 230 V
s= 5,5 mm
U= 230 V
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 7 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6 |  | KROGELNA PIPA METULJNA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma in metuljno ročico.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN 16) |  | kos | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma in ročico.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN 16) |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 25 (pN 16) |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN10 (pN16) |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN15 (pN16) |  | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9 |  | ODZRAČEVALNI LONČEK
Odzračevalni lonček z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu
| tip: | V= 1,0 l
Priključek: 2×DN10
DN×L= 150×200 mm
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø20×2,25 |  | m | 96 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | PE-X Ø25×2,5 |  | m | 55 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST19 × 22 (DN 15) |  | m | 96 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | ST19 × 28 (DN 20) |  | m | 55 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255
Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST EN 10255, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 10 (17,2×2,35) |  | m | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 20 (26,9×2,65) |  | m | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 25 (33,7×3,25) |  | m | 136 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 28 (DN 20) |  | m | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | ST25 × 35 (DN 25) |  | m | 136 |  | 0
14 |  | ZAŠČITNI PLAŠČ
Zaščitni plašč razvodov vodenih vidno po internem manipulacijskem prostoru, iz aluminijaste pločevine (min. 0,8 mm) in z drobnim spojnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: |  |  | m2 | 38 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita spojev cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: |  | m2 | 24 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi z centralno kurjavo. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
| tip: | RAL ….. - po izbiri arhitekta
|  | Dobava in montaža: |  | m2 | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
17 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | Ø32 |  | m | 38 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | Ø50 |  | m | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 9 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST9 × 35 (DN 25) |  | m | 38 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | ST9 × 60 (DN 50) |  | m | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
19 |  | GIBKA CEV
Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojkamo za odvod kondenza
Dobava in montaža:
| tip: | PVC Ø18
|  | L= 300 mm |  | kos | 7 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
20 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton.
|  | Dobava in montaža: |  | kg | 200 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
21 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje - hlajenje |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
22 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje - hlajenje |  | ur | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
23 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… |  | % | 2 | 0 | 0
|  | KONVEKTORJI |  |  |  |  | 0

## 2F_204
2F_204 |  | ZRAČNI GRELNIKI IN RADIATORJI 2. FAZA |  |  |  |  | 0
No |  | Opis | Proizvajalec in tip ponujene opreme | enota | količina | cena/enota | cena
RADIATORJI 2. FAZA
1 |  | JEKLENI PLOŠČATI RADIATOR
Jekleni ploščati radiator, s priključki za spodnji radiatorski ventil. Priključki spodaj: 2× DN20 Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan s praškasto barvo RAL 9016 -bela. Komplet z radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami, konzolami.
Dobava in montaža:
| npr.: | DeLONGHI
| tip: | 22KV - H×L= 900 × 400 |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | 22KV - H×L= 900 × 600 |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 |  | SPODNJI RADIATORSKI VENTIL
Dobava in montaža: Kromirani radiatorski ventil s spodnjimi priključki - kotni, za radiatorje z vgrajenim termostatskim ventilom, za dvocevni sistem, z navojnimi priključki, holendri in nastavki za priključitev cevi
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RLV-KS - DN20 |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3 |  | TERMOSTATSKA GLAVA
Radiatorska termostatska glava, komplet z nastavkom za blokado nastavite z inbusom. V skladu s PURES-om.
Dobava in montaža
| npr.: | DANFOSS
| tip: |  |  | kos | 3 |  | 0
4 |  | ROZETA DVODELNA
Dvodelna rozeta za dvojni ventil iz UV odporne plastike, bele barve
Dobava in montaža:
| npr.: | Ø16 |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø16×2 |  | m | 28 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | PE-X Ø18×2 |  | m | 24 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 16 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-2 18 (DN 10) |  | m | 52 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
ZRAČNI GRELNIKI
7 |  | VODNI GRELNIK IN HLADILNIK ZRAKA - STROPNI
Vodni grelnik in hladilnik zraka za dvocevni sistem. Glavni deli: ohišja iz pocinakne in barvane pločevine, lamelni izmenjevalec toplote (Fe, Al) z navojnimi priključki, ventilator z dvohitrostnim elektromotorjem - dve navitji, lovilno korito kondenza z odvodom in parozaporno toplotno izolacijo na zunanji strani. Kompletno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
| npr.: | SABIANA
| tip: | Polaris P.311
Qg = 35,3 / 30,0 kW (Tv = 85/70 °C, Tz = 15°C)
Qh = 7,5 / 6,6 kW (Tv = 11/15 °C, Tz = 28°C)
P = 180/75 W (400 V)
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8 |  | USMERJEVALNIK - VERTIKALNI
Usmerjavalnik zraka iz pocinkane pločevine, z lamelanim za nastavitev smeri zračnega curka. Ročni.
| npr.: | SABIANA
| tip: | P.311 - DRA
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9 |  | DVOSTOPENJSKO STIKALO MOTORJEV
Ročno dvostopensko stikalo, za trifazni motor 6/8 poni, z dvema navitjema, s termično zaščito.
| npr.: | SABIANA
tip:
IP 54
|  | Dobava in montaža: |  | kom | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10 |  | PROSTORSKI TERMOSTAT
Prostorski termostar z nastavljivo temperaturo preklopa delovanja, s tedensko programsko uro.
| npr.: | SELTRON
tip:
|  | Dobava in montaža: |  | kom | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11 |  | ZAGON
Zagon in nastavitev obratovalnih parametrov konvektorjev in zračnih grelnikov, preizkusno obratovanje, šolanje predstavnika investitorja, sestava zapisnika
|  |  |  | kompl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12 |  | REGULACIJSKI VENTIL
Balansirni ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, z nastavkom za termoelektrični oz. elektromotorni pogon ventila, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter z električnim povezovalnim materialom. Komplet z nastavitvijo pretokov na ventilih.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | AB-QM 32
V° = 640÷3200 L/h
dp = min 20 kPa
DN 32 (pN 16)
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13 |  | ELEKTROMOTORNI POGON
Elelktromotorni pogon balansirnega ventila, komplet s pritrdilnim in električnim povezovalnim materialom
| npr.: | DANFOSS
| tip: | AMI 140 230 V
s= 5,5 mm
U= 230 V
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| * | Potrebno napetost elektromotorjev (230 V ali 24 V), preveriti na objektu glede na elektro in CNS načrt!
14 |  | REGULACIJSKI VENTIL KONČNI
Balansirni ventil s tlačno neodvisno nastavljivim pretokom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Komplet z nastavitvijo pretokov na ventilih.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | AB-QM 10LF (za končne veje)
V° = 30÷150 L/h
dp = min 16 kPa
DN 10
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma in ročico - priklop.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN 16) |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 32 (pN 16) |  | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16 |  | KROGELNA PIPA IZPUSTNA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN10 (pN16) |  | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN15 (pN16) |  | kos | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
17 |  | ODZRAČEVALNI LONČEK
Odzračevalni lonček z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu
| tip: | V= 1,0 l
Priključek: 2×DN10
DN×L= 150×200 mm
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18 |  | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil s priključno pipico
tip:
Priključek: DN10
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 6 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
19 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255
Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST EN 10255, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 10 (17,2×2,35) |  | m | 36 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 15 (21,3×2,65) |  | m | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 32 (42,4×3,25) |  | m | 60 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 40 (48,3×3,25) |  | m | 22 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 50 (60,3×3,65) |  | m | 14 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 65 (76,1×3,65) |  | m | 180 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
20 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 9 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST9 × 22 (DN 15) |  | m | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
21 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 42 (DN 32) |  | m | 60 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | ST25 × 48 (DN 40) |  | m | 22 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
22 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST32 × 60 (DN 50) |  | m | 14 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | ST32 × 76 (DN 65) |  | m | 180 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
23 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli. Dodatna izolacije cevi in armatur DN50÷65.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 25, b=25 mm |  | m2 | 120 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
24 |  | ZAŠČITNI PLAŠČ
Zaščitni plašč razvodov vodenih vidno po okolici, iz aluminijaste pločevine (min. 0,8 mm) in z drobnim spojnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: |  |  | m2 | 120 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
25 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita spojev cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: |  | m2 | 95 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
26 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi z centralno kurjavo. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
| tip: | RAL ….. - po izbiri arhitekta
|  | Dobava in montaža: |  | m2 | 35 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
27 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom, ojačitveno letvico iz pocinkane pločevine.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | Ø32 |  | m | 60 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | Ø50 |  | m | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
28 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 9 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST9 × 35 (DN 25) |  | m | 60 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | ST9 × 60 (DN 50) |  | m | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
29 |  | GIBKA CEV
Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojkamo za odvod kondenza
Dobava in montaža:
| tip: | PVC Ø18
|  | L= 300 mm |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
30 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton.
|  | Dobava in montaža: |  | kg | 750 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
31 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje - hlajenje |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
32 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje - hlajenje |  | ur | 8 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
33 |  | SIFON KONDENZA
Sifon kondenza za vgradnjo v zid, s kroglico, komplet z vgradnim materiajalom in snemljivim servisnim pokrovom
Dobava in montaža:
| npr.: | HL
| tip: |  |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
34 |  | ČRPALKA KONDENZA
Črpalka kondenza za odvod kondenza od zračnih grelnikov, sestavljena iz električnega priključka, zbirne posode kondenza, sonde nivoja kondenza , črpalke in odtočne cevi, komplet s priklopom na električno napajanje zračnega grelnika.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: |  |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
35 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… |  | % | 1 | 0 | 0
|  | ZRAČNI GRELNIKI IN RADIATORJI 2. FAZA |  |  |  |  | 0

## 2F_205
2F_205 |  | PRIKLOPI KLIMATOV |  |  |  |  | 0
No |  | Opis | Proizvajalec in tip ponujene opreme | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | ČRPALKA ELEKTRONSKA
Elektronsko krmiljena obtočna črpalka z navojnima priključkoma in tipali. Z displejem za prikaz delovanja in izbornimi gumbi. Komplet s tesnilnim materialom ter povezavo na avtomatiko.
| npr.: | IMP PUMPS
| tip: | NMT PLUS 32/90
V° = 1,0 m3/h
dp = 80 kPa
P= 100 W (230 V)
DN 32
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 |  | VENTIL ZA ROČNO URAVNOTEŽENJE PRETOKA
Ročni ventil za ročno uravnoteženje pretoka, z navojnima priključkoma, priključki za tlačna tipala, nastavljivo ročico s skalo za nastavitev pretoka, blokada nastavitve pretoka. Komplet s tesnilnim materialom. Nastavitev pretočnih količin.
| npr.: | DANFOSS
| tip: | MSV-BD 15 LF NN
V° = 0,012÷2,90 m3/h
Kvs=2,53 m3/h
DN 15
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3 |  | PROTIPOVRATNI VENTIL
Protipovratni ventil z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4 |  | KROGELNA PIPA NAVOJNA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 50 (pN 16) |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5 |  | ČISTILNI KOS
Čistilni kos z navojnima priključkoma.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN10 (pN16) |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN15 (pN16) |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7 |  | ODZRAČEVALNI LONČEK
Odzračevalni lonček z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu
| tip: | V= 1,0 l
Priključek: 2×DN10
DN×L= 150×200 mm
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8 |  | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil s priključno pipico
tip:
Priključek: DN10
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9 |  | TERMOMETER
Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj
npr.:
| tip: | DN15
T= 0÷100°C
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10 |  | MANOMETER
Okrogli manometer (D= 60 mm), z radialnim priključkom komplet z zapornim ventilom.
npr.:
| tip: | DN15
p= 0÷4 bar
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255
Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST EN 10255, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 10 (17,2×2,35) |  | m | 24 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 32 (42,4×3,25) |  | m | 42 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 50 (60,3×3,65) |  | m | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 65 (76,1×3,65) |  | m | 140 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 42 (DN 32) |  | m | 42 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST32 × 60 (DN 50) |  | m | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | ST32 × 76 (DN 65) |  | m | 140 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli. Dodatna izolacije cevi in armatur DN50÷65.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 25, b=25 mm |  | m2 | 92 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15 |  | ZAŠČITNI PLAŠČ
Zaščitni plašč razvodov vodenih vidno po internem manipulacijskem prostoru, iz aluminijaste pločevine (min. 0,8 mm) in z drobnim spojnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: |  |  | m2 | 92 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita spojev cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: |  | m2 | 60 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
17 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi z centralno kurjavo. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
| tip: | RAL ….. - po izbiri arhitekta
|  | Dobava in montaža: |  | m2 | 15 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
18 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom, ojačitveno letvico iz pocinkane pločevine.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | Ø32 |  | m | 18 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
19 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 9 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST9 × 35 (DN 25) |  | m | 18 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
20 |  | NAPISI
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov
Dobava in montaža:
| tip: |  |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
21 |  | SMERNE PUŠČICE
Plastičnih smernih puščic za označevanje predtoka in povratka
Dobava in montaža:
| tip: | Modra |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | Rdeča |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
22 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnice s tesnilnim in vijačnim materialom.
|  | Dobava in montaža: |  | kg | 500 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
23 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje - hlajenje |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
24 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje - hlajenje |  | ur | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
25 |  | NAVODILA
Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta za strojne instalacije.
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
26 |  | SHEMA
Funkcionalna shema toplovodnega ogrevanja in hlajenja priklopa klimatov, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid.
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
27 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… |  | % | 1 | 0 | 0
|  | PRIKLOPI KLIMATOV |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
Tripotni mešalni ventil dobavljen s klimatom!

## 2F_301
2F_301 |  | KOMPRIMIRAN ZRAK |  |  |  |  | 0
No |  | Opis | Proizvajalec in tip ponujene opreme | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | PREMONTAŽA
Obveščanje, zapiranje in praznjenje sistema komprimiranega zraka, odklop kompresorja iz električnega napajanja, demontaža kompaktnega kompresorja s tlačno posodo in sušilcem zraka, Pel=7,5 kW, razdelilca zraka, filtrov, in ponovna montaža na novo lokacijo pred objektom v zaščitno ohišje.
|  |  |  | kompl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 32 (pN 16) |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3 |  | IZPUSTNA PIPA - KROGELNA N
Krogelna izpustna pipa z notranjima navojnima priključkoma, nastavkom za gumi cev in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 25) |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10216
Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, EN 10216, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 32 (42,4×2,6) |  | m | 12 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi s komprimiranim zrakom.
tip:
|  | Dobava in montaža: |  | m2 | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi materiala v zvezi s komprimiranim zrakom.
| tip: | RAL 7001
|  | Dobava in montaža: |  | m2 | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton.
|  | Dobava in montaža: |  | kg | 50 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi nstalacije komprimiranega zraka. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Komprimiran zrak |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
9 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… |  | % | 6 | 0 | 0
|  | KOMPRIMIRAN ZRAK |  |  |  |  | 0

## 2F_401
2F_401 |  | VENTILACIJA KLIMAT Z2.KN2 |  |  |  |  | 0
No |  | Opis | Proizvajalec in tip ponujene opreme | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | KLIMAT - KOMPAKTEN STOJEČ
Klima naprava kompaktna, za stoječo montažo na tla.
Osnovni elementi:
Ohišje klimata izdelno iz vroče pocinkanih jeklenih profilov, dvostensko ohišje barvano, z vmesno izolacijo iz kamene volne debeline 50 mm, požarno odporna razreda A1, naprava barvana s praškasto barvo RAL, servisna vrata s sprednje strani, priključki na kanal stransko, nosilne noge z dušilci vibracij, ...
2× Žaluzija (ON-OFF) z elektromotornim pogonom na priključkih zunanjega zraka.
1× Filter, DOVOD kvalitete G4+F7, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti.
1× Filter, ODVOD kvalitete M5, s tlačnimi stikali za kontrolo zamazanosti.
Dovodni in odvodni ventilator z EC motorjema.
Električni predgrelnik klimata 2,0 kW.
1× Ploščni protitočni rekuperator toplote (kocka), z by-pass rešetko - prostor nočno hlajenje. Komplet s koritom za zbiranje kondenza in črpalko kondenza in priključno cevko. Rekuperator mora biti v podtlaku - odvodni ventilator na odvodni strani - sesa preko rekuperatorja.
1× Elektro krmilni sklop za vodenje klimata - večhitrostno vodenje ventilatorjev, by-pass rekuperatorja, varovanje rekuperatorja pred zamrzovanjem, kontrola zamazanosti filtrov, vodenje ogrevanja in hlajenja dovodnega zraka z enim kanalskim grelnikom/hladilnikom, komplet s temperaturnimi in tlačnimi tipali in stikali. Kabelska povezava tipal in stikal ter motornega mešalnega ventila in črpalke klimata, v dolžini trase 30 m. Zidna krmilna enota z digitalnim displejem, s tedenskim programatorjem, kontrolnimi in krmilnimi funkcijamo, komplet s kabelsko povezavo L=20 m. Nastavitve obratovalnih parametrov, zagon, preizkusno obratovanje in šolanje predstavnika investitorja.
2× sifon na priključkih kondenza s kroglico 4× dušilci vibracij za priključitev klimatov na kanale
Klimat v skladu s PURES-om in zahtevami ErP.
| npr.: | SALDA
| tip: | RIS 1200 HW EKO 3.0 + FLEX PRV
| * | dovod zraka DOV = 720 m3/h
eksterni padec tlaka na dovodu DOV = 250 Pa
električna moč dovoda DOV = 0,42 kW (230 V)
| * | odvod zraka ODV = 720 m3/h
eksterni padec tlaka na odvodu ODV = 250 Pa
električna moč odvoda ODV = 0,42 kW (230 V)
| * | Izkoristem rekuperatorja toplote RRG = 90 %
| * | Predgrelnik Pel=2,0 kW.
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 |  | TRIPOTNI MEŠALNI VENTIL
Tripotni motorni mešalni ventil, z navojnimi priključki, komplet z motorjem.
Dobava in montaža:
| npr.: | SALDA
| tip: | VXP45.10-1.6 + motor
DN10
|  | Kvs=1,6 m3/h |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3 |  | KANALSKI GRELNIK - HLADILNIK
Kanalski vodni hladilnik - grelnik, dovedenega zraka, sestavljen iz: pocinkanega ohišja, toplotni izmenjevalec, lovilno korito kondenza s čarpalko in priključno cevko, toplotno izoliran s parozaporno izolacijo b=19 mm.
| npr.: | SALDA
| tip: | AVA 315
Dobava in montaža:
Qg= 0,6 kW (tw=45/40 °C)
|  | Qh= 5,8 kW (tw=9/14 °C) |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4 |  | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA REŠETKA
Aluminijasta zaščitna rešetka, z mrežico proti insektom, z vgradnim okvirjem. Barvano v barvi po navodilih arhitekta.
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
| tip: | AZR-3- 400×400 |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5 |  | DOVODNI IN ODVODNI DIFUZOR
Dovodni difuzor iz pocinkane pločevine, sestoječ iz: komora s priključkom za okroglo cev, toplotno izolirana s parozaporno toplotno izolacijo 19 mm, perforirana difuzijska pločevina, regulacijska loputa, dovodni difuzor s fiksnimi obroči, komplet s pritrdilnim materialom.
| npr.: | LINDAB
| tip: | OD-1-1
ØA/H = 244/210 mm
Priključek: Ø125
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | OD-1-2
ØA/H = 300/240 mm
Priključek: Ø160
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6 |  | DOVODNI PREZRAČEVALNI VENTIL
Prezračevalni ventil sestoječi iz ohišja, nastavljive kape in vgradnega okvirja. Izdelan iz pločevine barvane beloa - RAL 9010
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
| tip: | PV-2 Ø100 |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | PV-2 Ø125 |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7 |  | ODVODNI PREZRAČEVALNI VENTIL
Prezračevalni ventil sestoječi iz ohišja, nastavljive kape in vgradnega okvirja. Izdelan iz pločevine barvane beloa - RAL 9010
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
| tip: | PV-1 Ø100 |  | kos | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | PV-1 Ø160 |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
8 |  | GIBLJIVA CEV
Gibljiva aluminijasta cev ojačana z jekleno spiralno, toplotno izolirana. Negorljiva A1 - SIST EN 13501.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 100 |  | m | 9 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 125 |  | m | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DN 160 |  | m | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
9 |  | REGULACIJSKA LOPUTA - OKROGLA:
Okrogla regulacijska loputa za montažo v spiro kanal, iz pocinkane pločevine, sestoječa iz: okroglo pocinkano ohišje, regulacijska loputa z ročico z možnostjo blokade v nastavljenem položaju, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Ročna.
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
| tip: | DL-1/R - DN100 |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| tip: | DL-1/R - DN200 |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
10 |  | DUŠILEC ZVOKA - OKROGEL
Dušilna enota za okroglii kanal, izdelana iz toplo pocinkane pločevine, z vgrajenimi dušilnim polnilom s folijo proti odnašanju polnila, s prirobičnima priključkoma.
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
tip:
|  | DN×L= 100×900 mm |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | DN×L= 200×900 mm |  | kos | 3 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | DN×L= 315×900 mm |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
11 |  | PRAVOKOTNI in OKROGLI VENTILACIJSKI KANAL
Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505 in okrogli spiro kanali izdelani po SIST EN 1506, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi (pravokotni kanali) in natičnimi (spiro kanali) spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,75 mm
|  | Dobava in montaža: |  | kg | 810 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
12 |  | ČISTILNE ODPRTINE
Čistilne revizijske odprtina za montažo na spiro kanale. Velikosti po SIST EN 12097.
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 14 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
13 |  | IZOLACIJA
Izolacija vseh ventilacijskih kanalov. Izolacija iz kamene volne v roli, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo, toplotna odpornost 0,039 W/m2K (SIST EN 13162), odpornost na ogenj A1 (SIST EN 13501-1), komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi…
| npr.: | KNAUF
| tip: | b=30 mm
|  | Dobava in montaža: |  | m2 | 117 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
14 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | Dobava in montaža: |  | kg | 390 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
15 |  | PREGLED SISTEMA
Letne in zimske nastavitve in meritve klimatizacijskih sistemov in izdaja poročila.
|  | HVAC |  | kompl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
16 |  | POŽARNA LOPUTA - OKROGLA MOTORNA:
Požarna loputa okroglega preseka. Ohišje iz pocinkane pločevine. Požarna odpornost EI 30-S (s certifikatom), dimotesna - po EN 13501-3. Oprema: - elektromotorni pogon povratno vzmetjo in končnimi stikali (BF 230-T, U= 230 V) - termično sprožilo z vgrajeno testno tipko - revizijska odprtina. Preizkušena po EN 1366-2. Za vgradnjo v lahke in masivne stene. Dolžine 400 mm - dolžino se preveri na objektu glede na vgradni zid.
Dobava in montaža:
| npr.: | TROX
| tip: | FKRS-EU-Z43 - Ø180 |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
17 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA POŽARNIH LOPUT
Požarna zaščita požarnih loput v skladu z navodili proizvajalca.
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
18 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… |  | % | 4 | 0 | 0
|  | VENTILACIJA KLIMAT Z2.KN2 |  |  |  |  | 0

## 2F_402
2F_402 |  | OMARA ZA BARVE |  |  |  |  | 0
No |  | Opis | Proizvajalec in tip ponujene opreme | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | Dobava in montaža: Radilani odvodni ventilator EX - neiskreče izvedbe (rotor z ohišjem), elektromotor normalne izvedbe, za odvod korozivnih in vnetljivih. Osnovni deli: ohišje ventilatorja iz antistatičnega polipropilena (UV odporno), ventilatorski rotor z nazaj zakrilvenimi lopaticami iz antistatičnega polipropilena, elektromotor z zaščitnim nadkritjem, nosilni podstavek. Dinamično uravnotežen po ISO 1940. Komplet s pritrdilnim materialom. Zaščitna pločevina nad motorjem - montaža na streho.
npr.:
tip:
V°z = 250 m3/h
dp= 120 Pa
Priključek: Ø150
Zaščita: IP 55
|  | P = 100 W (400 V) |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| * | Izvedba samo v primeru, da obstoječ ventilator ni neiskreče izvedbe!
2 |  | Dobava in montaža: Frekvenčnim regulator za regulacijo ventilatorja (HVAC). Komplet s kanaskim tipalom tlaka (QBM 66: DC 0…10V), za EX sisteme. Za krmiljenje na konstantni tlak.
| npr.: | SIMENS
| tip: | SED2-1.0/32X
Zaščita: IP 20
|  | P= 1,0 kW (400 V) izhodna moč |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
| * | Izvedba samo v primeru, da obstoječ ventilator ni neiskreče izvedbe!
3 |  | Demontaža obstoječega ventilatorja in ventilacijskega kanala omare baru, odvoz na odpad ali v skladišče. Ustreznosti ventilatorja se določi na objektu, glede na dokumentacijo o ventilatorju s katero razpolaga investitor. Odvodne PP cevi niso ustrezne - odvoz na odpad.
|  |  |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4 |  | Zaščitna izpušna rešetka na fasadi, iz nerjavečega jekla, z zaščitno mrežo proti insektom.
npr.:
tip:
|  | DN150 |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5 |  | Dobava in montaža: Okrogli prezračevalni kanal iz antistatičnega, težko gorljivega, polipropilena PPs-el. Izdelan skladno z ISO 179, ISO 527, ISO 1183. Ognjeodpornost E(d2) po EN 13501.
npr.:
| tip: | PPs-el Ø150 |  | m | 2 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6 |  | Dobava in montaža: Koleno za okrogli kanal iz antistatičnega, težko gorljivega, polipropilena PPs-el. Izdelan skladno z ISO 179, ISO 527, ISO 1183. Ognjeodpornost E(d2) po EN 13501.
npr.:
| tip: | PPs-el Ø150 - 90° |  | kos | 4 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
7 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | Dobava in montaža: |  | kg | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
8 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… |  | % | 5 | 0 | 0
|  | OMARA ZA BARVE |  |  |  |  | 0

## 2F_403
2F_403 |  | VENTILACIJA KOMPRESORJA |  |  |  |  | 0
No |  | Opis | Proizvajalec in tip ponujene opreme | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA REŠETKA
Aluminijasta zaščitna rešetka, z mrežico proti insektom, z vgradnim okvirjem. Barvano v barvi po navodilih arhitekta.
Dobava in montaža:
| npr.: | LINDAB
| tip: | AZR-3- 600×600 |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
2 |  | PRAVOKOTNI in OKROGLI VENTILACIJSKI KANAL
Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505 in okrogli spiro kanali izdelani po SIST EN 1506, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi (pravokotni kanali) in natičnimi (spiro kanali) spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,75 mm
|  | Dobava in montaža: |  | kg | 10 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
3 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale in izdelavo podesta za klimat, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | Dobava in montaža: |  | kg | 5 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
4 |  | PREGLED SISTEMA
Letne in zimske nastavitve in meritve klimatizacijskih sistemov in izdaja poročila.
|  | HVAC |  | kompl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
5 |  | VENTILATOR
Aksialni ventilator, sestavljen iz: kovinskega ohišja, plastične lopatice, termično zaščitenim elektromotorjem z možnostjo nastavitve hitrosti, zaščitna mreža, gravitacijska rešetka na izpuhu, brezstopenjsko stikalo za nastavitev hitrosti.
| npr.: | S&P
| tip: | HCFB/4-450/H+ +PER-630CN + REB-2,5
v'=3500 m3/h; dp=11 Pa
Pel=480 W; U=230 V
|  | Dobava in montaža: |  | kos | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
6 |  | SKLOP ZA VKLOP IN IZKLOP VENTILATORJA
Prostorski termostat z nastavljivim območjem preklopa - nastavljiva histereza, temperatura 35 °C, za vklop in izklop ventilatorja, komplet s časovnim relejem z nastavljivim časom delovnaja 2÷20 minut.
npr.:
tip:
|  | Dobava in montaža: |  | kompl | 1 |  | 0 | VNESI CENO NA ENOTO!
|  | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
7 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… |  | % | 2 | 0 | 0
|  | VENTILACIJA KOMPRESORJA |  |  |  |  | 0