## Prva stran
RTP 110/20 kV AJDOVŠČINA
REKONSTRUKCIJA 20 KV STIKALIŠČA
GRADBENA DELA
ELEKTROENERGETSKA OPREMA
ELEKTROMONTAŽNA DELA
PONUDBENI PREDRAČUN

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
RTP Ajdovščina
1 | Gradbena dela | 0 | EUR
2 | Elektroenergetska oprema | 0 | EUR
3 | Elektromontažna dela | 0 | EUR
| SKUPAJ : | 0 | EUR
| NEPREDVIDENO 10% | 0 | EUR
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENO | 0 | EUR
| 22% DDV | 0 | EUR
| PONUDBENA VREDNOST Z DDV: | 0 | EUR
OPOMBA:
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (EUR)"
- Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "CENA NA ENOTO (EUR)"

## Rekapitulacija-GD
REKAPITULACIJA
Gradbena dela
1 | Gradbena in obrtniška dela | 0 | EUR
2 | Strojne inštalacija | 0 | EUR
3 | Gradbene elektro inštalacije | 0 | EUR
| SKUPAJ : | 0 | EUR
OPOMBA:
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (EUR)"
- Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "CENA NA ENOTO (EUR)"

## Rekapitulacija-EEO
REKAPITULACIJA
Elektroenergetska oprema
1 | PRIMARNA OPREMA | 0 | EUR
2 | SEKUNDARNA OPREMA | 0 | EUR
3 | OZEMLJITEV ZVEZDIŠČA | 0 | EUR
4 | ŠOLANJE | 0 | EUR
5 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 0 | EUR
| SKUPAJ : | 0 | EUR
OPOMBA:
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (EUR)"
- Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "CENA NA ENOTO (EUR)"

## Rekapitulacija-EM
REKAPITULACIJA
Elektromontažna dela
1 | Elektromontažna dela | 0 | EUR
| SKUPAJ : | 0 | EUR
OPOMBA:
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (EUR)"
- Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "CENA NA ENOTO (EUR)"

## Rekapitulacija-GO
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0 | EUR
2 | RUŠITVENA DELA | 0 | EUR
3 | ZEMELJSKA DELA | 0 | EUR
4 | ARMIRANOBETONSKA DELA | 0 | EUR
5 | TESARSKA DELA | 0 | EUR
6 | ZIDARSKA DELA | 0 | EUR
7 | KROVSKO KLEPARSKA DELA | 0 | EUR
8 | FASADERSKA DELA | 0 | EUR
| SKUPAJ : | 0 | EUR
OBRTNIŠKA DELA
1 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0 | EUR
2 | VRATA IN OKNA | 0 | EUR
3 | SUHOMONTAŽNE STENE IN STROPOVI | 0 | EUR
4 | TLAKARSKA DELA | 0 | EUR
5 | KERAMIČARSKA DELA | 0 | EUR
6 | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0 | EUR
7 | OPREMA | 0 | EUR
8 | ZUNANJA UREDITEV | 0 | EUR
| SKUPAJ : | 0 | EUR
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ : |  | 0 | EUR

## Rekapitulacija-STR
REKAPITULACIJA
STROJNE INŠTALACIJE
1 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0 | EUR
2 | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0 | EUR
3 | PREZRAČEVANJE | 0 | EUR
4 | ZUNANJA VODOVODNA INSTALACIJA | 0 | EUR
5 | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA | 0 | EUR
6 | SPLOŠNO | 0 | EUR
| SKUPAJ | 0 | EUR
OPOMBA:
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (EUR)"
- Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "CENA NA ENOTO (EUR)"

## Rekapitulacija-EL
REKAPITULACIJA
GRADBENE ELEKTROINŠTALACIJE
1 | RAZDELILNIKI | 0 | EUR
2 | MALA MOČ IN RAZSVETLJAVA | 0 | EUR
3 | POŽARNO JAVLJANJE | 0 | EUR
4 | VIDEO NADZOR | 0 | EUR
5 | JAVLJANJE VLOMA | 0 | EUR
6 | KONTROLA PRISTOPA | 0 | EUR
7 | OZEMLJITVE | 0 | EUR
8 | STRELOVODNA ZAŠČITA | 0 | EUR
9 | ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0 | EUR
10 | TK INŠTALACIJE | 0 | EUR
| SKUPAJ : | 0 | EUR
OPOMBA:
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (EUR)"
- Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "CENA NA ENOTO (EUR)"

## 1 pripravljalna d
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Splošno
1.1 | Zakoličba vključno z izdelavo zakoličbenega zapisnika in vsemi potrebnimi profili za izvedbo del, zakoličba za objekt, zunanjo ureditev in vse komunalne vode, ter komunalne priključke ter izdelava geodetskega posnetka ob koncu gradnje. | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Ureditev gradbišča, tabla, opozorila, stolpni žerjav, zabojnik za operativne sestanke (ogrevan in klimatiziran) z mizo in stoli za 10 udeležencev,... …... vse v skladu z varnostnim načrtom in v dogovoru z investitorjem. Za ves čas gradnje. | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Montaža in demontaža gradbiščne ograje po končanih gradbenih delih. Ograja je izdelana iz PVC mrež montirane na lesen okvir, višine 2.00 m, kateri je pritrjen na lesene količke, vbetonirane v pusti beton. (najem) | m1 | 210 |  | 0
1.4 | Izdelava, postavitev in odstranitev gradbiščnih vrat. | kos | 1 |  | 0
1.5 | Montaža in demontaža zaščitne ograje z označevalno vrvico, za označevanje prehodov skozi oz. do gradbišča po varnostnem načrtu. | m1 | 400 |  | 0
1.6 | Odstranitev vseh elementov iz zgornjih postavk, ki se nahjaajo na gradbišču, po končanih delih. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ -1. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## 2 rušitvena d
2 | RUŠITVENA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Splošno
I | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks. Vse rušitve je izvajati po navodilu statika.
II | Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem.
III | Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu.
IV | Odstranitev elementov elektro instalacij zajete v popisih elektro instalacij.
V | V ceni postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne odre, podpiranja, zaščite,...v skladu s projekti in pravili stroke.
2.1 | Odstranitev tlakov
a | Odstranitev tlaka HKO11, v prostoru 0N-01, 0N-02, 0N-04 | m2 | 48 |  | 0
odstrani se keramična obloga skupaj z malto v katero je položena
b | Odstranitev tlaka HKO21, v prostoru 1N-01, 1N-04, 1N-05 | m2 | 46 |  | 0
odstrani se keramična obloga skupaj z malto v katero je položena
c | Odstranitev tlaka HKO22, v prostoru 1N-08, | m2 | 61.27 |  | 0
odstrani se PVC pod položen na izravnalni beton. Izravnalni beton se po odstranitvi PVC pregleda in odstranijo morebitni krhki deli
d | Odstranitev dvojnega poda HK023, v prostoru 1N-06 | m2 | 46.21 |  | 0
e | Odstranitev kamnite obloge stopnišča, debelina kamna do 3 cm | m2 | 8 |  | 0
2.2 | Odstranitev obstoječega jaška KJ3, vključno z izrezom dela talne konstrukcije v notranjosti stavbe in dela stene nad jaškom, po projektu
a | Jašek KJ3
b | Talna konstrukcija v notranjosti objekta | m2 | 40 |  | 0
c | Stena nad jaškom v sestavi AB stena/20 cm, kamena volna/5 cm, opečna stena/ 12 cm | m2 | 5 |  | 0
d | Odstranitev betona brez, da se odstrani armatura v višini 20 cm nad izrezom | m1 | 2.2 |  | 0
2.3 | Preboj v steni za nov vhod v stavbo
a | Preboj v AB steni debeline 20 cm | m2 | 3.69 |  | 0
b | Odstranitev betona brez, da se odstrani armatura v višini 20 cm nad izrezom | m1 | 1.36 |  | 0
c | Odstranitev opečne stene, d=12 cm | m2 | 20.6115 |  | 0
d | Odstranitev opečne stene, d=20 cm | m2 | 5.7876 |  | 0
e | Odstranitev kamene volne, d= 5 cm | m2 | 20.6115 |  | 0
2.4 | Preboj v medetažni plošči med pritličjem in nadstropjem
a | Podpiranje plošče po navodilih statika, pred začetkom del | kpl | 1 |  | 0
b | Odstranitev betona namestu novega nosilca pod ploščo, brez, da se odstrani armatura v širini 25 cm | m1 | 12.83 |  | 0
c | Izrez plošče debeline 18 cm, za odprtino dimenzij 11,24 x 0,50 m | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Rušitve opečnih sten v 1. nadstropju
a | opečna stena v garderobi, debeline 12 cm | m2 | 7.2 |  | 0
b | opečna obloga na hodniku, d=12 cm | m2 | 20.16 |  | 0
c | preboj v opečni steni med garderobo in hodnikom, stena debeline 20 cm | m2 | 2.4 |  | 0
2.5 | Preboji v AB steni debeline 20 cm v nadstropju
a | Preboj med 1N-01 in 1N-08 | m2 | 3.3 |  | 0
b | Odstranitev betona brez, da se odstrani armatura v višini 20 cm nad izrezom | m1 | 1.05 |  | 0
c | preboj med 1N-01 in 1N-09 | m2 | 3.894 |  | 0
d | Odstranitev betona brez, da se odstrani armatura v višini 20 cm nad izrezom | m1 | 1.77 |  | 0
2.6 | Odstranitev sanitarne keramike in pip v prostorih 0N-04, 1N-04 in 1N-05
a | umivalnik s pipo, ogledalom, milniki in drugo drobno opremo | kpl | 4 |  | 0
b | WC s kotličkom | kpl | 1 |  | 0
c | Tuš s pipo | kpl | 1 |  | 0
2.7 | Odstranitev stenskih keramičnih oblog v prostorih 0N-04, 1N-04 in 1N-05
a | keramične obloge | m2 | 150 |  | 0
2.8 | Odstranitev pohištva v prostoru 1N-06
a | pohištvo | kpl | 1 |  | 0
2.9 | Odstranitev stopniščne ograje in shranitev za prenovo
a | ograja | kpl | 1 |  | 0
2.10 | odstranitev notranjih vrat različnih dimenzij, mere preveriti na licu mesta
a | notranja vrata | kpl | 17 |  | 0
2.11 | Odstranitev zasteklenih fasadnih elementov, skupaj z notranjo in zunanjo polico. Mere preveriti na licu mesta
a | vrata VF1, dim 1,77 x 2,7m | kpl | 1 |  | 0
b | vrata VF4, dim. 0, 9x 2,7 m | kpl | 1 |  | 0
c | okno O2, dim. 3,2 x 1,4 m | kpl | 2 |  | 0
d | okno O3, dim. 4,5 x 1,4 m | kpl | 1 |  | 0
e | okno O6, dim. 1 x 1,4 m | kpl | 2 |  | 0
2.12 | Odstranitev kovinskih vrat na fasadi, skupaj z zunanjo polico. Mere preveriti na licu mesta.
a | vrata VF2, dim. 2,1 x 2,45 m | kpl | 2 |  | 0
b | vrata VF5, dim. 2,2 x 2,5 m | kpl | 2 |  | 0
c | vrata VF6, dim. 2,2 x 3,8 m | kpl | 2 |  | 0
d | vrata VF3, dim. 2,0 x 2,0 m | kpl | 1 |  | 0
2.13 | Odstranitev kovinske lestve na streho na severni fasadi in shranitev za prenovo
a | lestev | kpl | 1 |  | 0
2.14 | Odstranitev senčil na južni fasadi na oknih O2
a | senčila dim. 3,2 x 1,4 m | kpl | 2 |  | 0
2.15 | Odstranitev alu obrob na obstoječi strehi, na mestih, kjer se izvaja nova fasada in prizida stavba.
a | alu obrobe | m1 | 55 |  | 0
2.16 | Odstranitev rešetk na fasadi, ki je predmet prenove in shranitev za ponovno vgradnjo ( po navodilih projektanta strojnih instalacij)
a | rešetke | kpl | 1 |  | 0
2.17 | Odstranitev zunanjih enot klima naprav in shranitev za ponovno vgradnjo ( po navodilih projektanta strojnih instalacij
a | zunanje enote ( količina ocenjena) | kpl | 5 |  | 0
2.18 | Odstranitev vseh ostalih elementov in shranitev za ponovno vgradnjo po navodilih vodje projekta
a | elementi na fasadi ( količina ocenjena) | kos | 10 |  | 0
b | elementi v stavbi | kos | 20 |  | 0
2.19 | Odstranitev obstoječe triprekatne betonske greznice, dimenzij cca. 3,0 x 1,5 m, globine 1,5 m, debeline sten 20 cm.
a | Organizacija praznjenja greznica pri pristojni instituciji | kpl | 1 |  | 0
b | Odstranitev greznice | kos | 1 |  | 0
2.20 | Odstranitev nadstreška, vključno s kovinsko konstrukcijo nad vhodom | kpl | 1 |  | 0
2.21 | Odstranitev nadstreška na južni fasadi in shranitev za sanacijo in ponovno vgradnjo | kpl | 1 |  | 0
2.22 | Odstranitev alu oblog vertikalnih vodov v hodniku pritličja in v AKU predprostoru | kpl | 2 |  | 0
2.23 | Odstranitev obstoječega asfalta na platoju in servisni cesti do transformatorjev, v debelini 10 cm, kjer se bodo izvajala gradbena dela in prekopi, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom v stalno deponijo, oddaljeno do 15 km. Za odstranitev se uporablja bager in ročna pnevmatska kladiva. V ceni morajo biti zajeti stroški deponije in ostale takse. Izdelava evidenčnega lista o odpadnem materialu | m2 | 420 |  | 0
2.24 | Rušenje in odstranitev obstoječih betonskih robnikov z obstoječim temeljem na mestu, kjer se bodo izvajala gradbena dela in prekopi, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom v stalno deponijo, oddaljeno do 15 km. V ceni morajo biti zajeti stroški deponije in ostale takse. Izdelava evidenčnega lista o odpadnem materialu | m1 | 60 |  | 0
| SKUPAJ -2. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## 3 zemeljska dela
3 | ZEMELJSKA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Splošno
3.1 | Široki strojni izkop v terenu III-IV kategorije za temeljenje stavbe v globini do 1m z odlaganjem na gradbiščni deponiji. Naklon stranic 1:1,5 | m3 | 90 |  | 0
3.2 | Odkop po obodu stavbe za izvedbo hidroizolacije na mestu nove fasade v globini 60 cm. Širina izkopa cca 60 cm. | m1 | 36 |  | 0
3.5 | Planiranje in utrjevanje izkopa do predpisane trdnosti, s strani geomehanika
a | za stavbo | m2 | 90 |  | 0
b | pod temelji Petersenove dušilke | m2 | 60 |  | 0
3.7 | Dobava, vgradnja in utrjevanje gramoza med temelji in pod talno ploščo, z utrjevanjem do predpisane trdnosti po navodilih geomehanika.
| v debelini do 100cm | m3 | 80 |  | 0
3.8 | Nalaganje in odvoz izkopanega materiala iz gradbiščne deponije na stalno deponijo s plačilom vseh taks. | m3 | 90 |  | 0
3.9 | Geomehanski nadzor, ki ga opravi pooblaščeni Geomehanik. geomehanik opravi tudi meritve zbitosti tal. Podano predvideno št. Obiskov geomehanika | obisk | 4 |  | 0
Zunanja vodovodna instalacija
Opomba!
Dela se izvajajo pod nadzorom upravitelja vodovoda.
3.10 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi vodovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. Obračun po dejanskih stroških | m | 38 |  | 0
3.11 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi | kos | 1 |  | 0
3.12 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov naslovljenih komunalnih organizacij, na območju urejanja (vodovod, kanalizacija meteorna, kanalizacija fekalna, 20 kV vodov in TK vod). | kpl | 1 |  | 0
3.13 | Zakoličba predvidenih komunalnih vodov s strani predstavnikov naslovljenih komunalnih organizacij, na območju urejanja (vodovod, kanalizacija meteorna, kanalizacija fekalna, 20 kV vodov in TK vod). | kpl | 1 |  | 0
3.14 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine min 1,35 m z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno gradbiščno deponijo. Brežine se izvajajo v naklonu 45 stopinj, širina dna izkopa je 70cm
| a. 90 % strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije | m3 | 68.4 |  | 0
| b. 10 % ročnega izkopa v terenu III-IV kategorije | m3 | 7.6 |  | 0
3.15 | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | ur | 2 |  | 0
3.16 | Ročno planiranje jarka s točnostjo do 3cm v projektiranem padcu. | m2 | 26.6 |  | 0
3.17 | Dobava 2x sejanega peska in izdelave peščene posteljice deb. 10 cm z utrjevanjem do 95% zbitosti. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini: | m3 | 2.66 |  | 0
3.18 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava nasipa nad in okoli položene cevi v deb. 30 cm nad temenom cevi. Obsip je potrebno izvesti v slojih po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Pri tem je potrebno paziti, da se cev pri obsipavanju ne premakne iz ležišča. obsip in nasip je potrebno utrditi do 95% zbitosti. | m3 | 15.2 |  | 0
3.19 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala III. kategorije na deponijo izvajalca. | m3 | 17.86 |  | 0
3.20 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom deponiranim ob robu izkopa s komprimiranjem v slojih po 15 cm. Iz izkopanega materiala je potrebno odstraniti vse kamenje večje od fi 15 cm. Obsip je potrebno izvesti do zbitosti 95%. (Celotni izkop je 76,0 m3 kjer se upošteva odbitek peščene posteljice (2,66 m3) in odbitek obsipa cevi (15,2 m3)) | m3 | 58.14 |  | 0
3.21 | Čiščenje terena po končanem delu. | m2 | 123.5 |  | 0
Kabelska kanalizacija in zunanje AB konstrukcije
3.22 | Strojni in delno ročni izkop jarka v terenu III-IV kategorije, globine min 1,35 m z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno gradbiščno deponijo. Brežine se izvajajo v naklonu 60 stopinj, širina dna izkopa je 60cm - za polaganje kabelskih cevi | m3 | 88.5 |  | 0
3.23 | Strojni in delno ročni izkop v terenu III-IV kategorije, za kabelske jaške KJ5, KJ6 in KJ7, globine min 1,50 m z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno gradbiščno deponijo. Brežine se izvajajo v naklonu 45 stopinj. | m3 | 33.2 |  | 0
3.24 | Strojni in delno ročni izkop v terenu III-IV kategorije, za temelj Petersenove dušilke, globine min 1,30 m z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno gradbiščno deponijo. Brežine se izvajajo v naklonu 45 stopinj. | m3 | 104 |  | 0
3.25 | Strojni in delno ročni izkop v terenu III-IV kategorije, za točkovne temelje konstrukcije upora, globine do 1,00 m z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno gradbiščno deponijo. | m3 | 5.5 |  | 0
3.26 | Strojni in delno ročni izkop v terenu III-IV kategorije, za vgradnjo tipske greznice V=6m3, globine do 2,50 m z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala na začasno gradbiščno deponijo. Brežine se izvajajo v naklonu 45 stopinj. | m2 | 18 |  | 0
3.27 | Ročno planiranje izkopov za kabelsko kanalizacijo, kabelskih jaškov, temelja Petersenove dušilke, točkovnih temeljev upora, tipske greznice, s točnostjo do 3cm. | m2 | 175 |  | 0
3.28 | Zasipavanje kabelskega jarka, AB elementov in tipske greznice, z izkopanim materialom, deponiranim ob robu izkopa, s komprimiranjem v slojih po 15 cm. Iz izkopanega materiala je potrebno odstraniti vse kamenje večje od fi 15 cm. Obsip je potrebno izvesti do zbitosti 95%. | m3 | 119 |  | 0
3.29 | Nalaganje in odvoz izkopanega materiala iz gradbiščne deponije na stalno deponijo s plačilom vseh taks. | m3 | 131 |  | 0
| SKUPAJ -3. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## 4 armiranobetonska d
4 | ARMIRANOBETONSKA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
4.1. | Vgrajevanje betona
OP.: Kjer je na podložni beton izvedena hidroizolacija, je potrebno podložni beton fino zagladiti, kar je zajeti tudi v ceni.
Nearmiran podložni beton v debeline 10 cm, C12/15, X0.
a | pod temelji | m2 | 50 |  | 0
b | pod ploščami na terenu | m2 | 92 |  | 0
c | pod tehnološkimi konstrukcijami | m2 | 63 |  | 0
4.2. | Dobava in vgradnja betona C25/30
V ceni posameznih postavk je potrebno poleg dobave in vgradnje betona, zajeti tudi vse potrebne dodatke po navodilih načrta gradbenih konstrukcij, upoštevati je potrebno tudi faznost, zahtevnost vgrajevanja, količine betona posameznih faz.
4.2.1. | temeljne konstrukcije
a | Plošča na terenu deb 20cm,preseka 0,20-0,30 m3/m2/m1,- nevidna konstrukcija | m3 | 21 |  | 0
b | Pasovni temelji,preseka nad 0,30 m3/m2/m1,- nevidna konstrukcija | m3 | 23 |  | 0
c | Nastavki temeljev – stene deb. 25cm, preseka 0,20-0,30 m3/m2/m1,- nevidna konstrukcija | m3 | 5.4 |  | 0
d | Točkovni temelj pred TR | m3 | 2.16 |  | 0
e | točkovni temelj za upor | m3 | 2.64 |  | 0
f | temelji petersonove dušilke | m3 | 47 |  | 0
4.2.2 | Stene
a | Obodne stene deb. 25cm, preseka 0,20-0,30 m3/m2/m1,- obdelana konstrukcija | m3 | 70.455 |  | 0
b | Notranja konstrukcija deb. 25cm preseka 0,20-0,30 m3/m2/m1,- obdelana konstrukcija | m3 | 2.4461 |  | 0
4.2.3 | Plošče
a | Plošča nad pritličjem deb. 20cm, - obdelana konstrukcija | m3 | 11.29 |  | 0
b | Plošča nad nadstropjem deb. 20cm, - obdelana konstrukcija | m3 | 11.29 |  | 0
4.3 | Betoniranje preklad nad preboji v AB obstoječi konstrukciji, presek 20x20 cm. | m1 | 6 |  | 0
4.4 | Betoniranje stebrov in nosilca v obstoječi stavbi, prostor 0N-09 (temelji zajeti v zgornji postavki temeljev). Vgraditi beton z ustreznimi dodatki, ki ne potrebuje vibriranja
a | stebri, nosilec in zalivanje poprej odstranjenega betona v obstoječi plošči s samorazlivnim betonom C25/30 | m3 | 3.2691 |  | 0
4.5 | Razna nepredvidena betoniranja, obbetoniranja, beton C25/30
| Navedena količina je ocenjena! | m3 | 10 |  | 0
4.6 | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje polaganje in vezanje armature rebraste, kvalitete S 500 B
a | RA | kg | 6300 |  | 0
c | Dobava, obdelava, polaganje in vezanje armaturnih mrež , kvalitete S 500 B | kg | 6480 |  | 0
d | armatura zunanjih konstrukcij (temelj Petersenove dušilke, točkovni temelji) | kg | 2500 |  | 0
4.7. | Dobava in vgradnja betona C12/15 - obbetoniranje
| Vgradnja betona za obbetoniranje kabelskih cevi | m3 | 31.5 |  | 0
4.8. | Dobava in vgradnja betona C25/30 - zaprtje odprtin
| Vgradnja betona za zaprtje obstoječih lukenj za 20 kV celice v obstoječem 20 kV prostoru. Upoštevati uvrtavanje lukenj za zalivanje z betonom v obstoječo ploščo in vgrajevanje potrebne armature ter opaženje pred zalivanjem | m3 | 3.2 |  | 0
| SKUPAJ -4. ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  |  | 0

## 5 tesarska d
5 | TESARSKA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Splošno
5.1. | Opaž nevidnih konstrukcij
5.1.1. | Opaž robu plošč na terenu višine 20 cm. | m1 | 20 |  | 0
5.1.2. | Dvostranski opaž temeljev in temeljnih sten, višine do 100 cm. | m2 | 111.835 |  | 0
5.2. | Opaž obdelanih konstrukcij
5.2.1. | Opaž robu plošč in odprtin v ploščah-plošče s podpiranjem.
deb. plošče 20 cm
a | Opaž plošče, deb. 20 cm, s podpiranjem do 3 m. | m1 | 45 |  | 0
b | Opaž plošče, deb. 20 cm, s podpiranjem do 4,5 m. | m1 | 23.5 |  | 0
5.2.2 | Opaž obodnih AB sten, deb 25cm
a | opaž obodnih sten, h=do 4 m. | m2 | 477.5895 |  | 0
b | Opaž odprtin v stenah deb. 25cm s podpiranjem zgornje ploskve. | m1 | 24.92 |  | 0
5.2.3 | Opaž notranjih konstrukcij do višine do 5m
a | opaž stebrov | m2 | 2.73 |  | 0
b | opaž nosilcev deb. 25 cm | m2 | 28.226 |  | 0
c | opaž preklad v prebojih obstoječih sten deb. 20cm s podpiranjem zgornje ploskve. | m1 | 6 |  | 0
5.3. | Opaž prehodov, kanalov in odprtin v AB konstrukcijah, po projektu instalacij.
navedene količine so ocenjene!
5.3.1. | Opaž prehod v AB stenah deb. do 25cm
5.3.1.a | dim. do fi 20cm | kos | 8 |  | 0
5.3.1.b | dim do 50/50cm | m2 | 2 |  | 0
5.3.2. | Opaž prebojev v AB ploščah deb. 20 cm
5.3.2.a | dim. do fi 20cm | kos | 6 |  | 0
5.3.2.b | dim do 50/50cm | m2 | 2 |  | 0
5.4 | Opaži za izvedbo tehnoloških zunanjih konstrukcij (delno vidne konstrukcije)
5.4.1. | Petersonova dušilka
5.4.1.a. | opaž robu temeljne plošče, deb. 30cm | m2 | 4.5 |  | 0
5.4.1.b. | opaž sten deb. 25 in 50cm višine do 120cm | m2 | 51 |  | 0
5.4.2. | Temelji uporov
| opaž točkovnih temeljev dim 80/80cm | m2 | 13 |  | 0
5.5. | Fasadni odri do 15 m višine, z napravo odra, odstranitvijo, z vsemi dostopi na odre in zaščitnimi ter lovilnimi odri, za fasado razvejane oblike, z vso amortizacijo odra, z vsemi prestavitvami. | m2 | 810 |  | 0
5.6. | Odri (pomični in nepomični) za vsa gradbena in obrtniška dela, podane so neto tlorisne površine. V ceni postavk je zajeti tudi eventuelne večkratne postavitve odrov v istem prostoru za čel čas gradnje in celoten obseg gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.. | komplet | 1 |  | 0
višine do 5 m, potrebni za vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela. Neto uporabna površina je do 600 m2.
| SKUPAJ -5. TESARSKA DELA |  |  |  | 0

## 6 zidarska d
6 | ZIDARSKA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
6.1. | Dobava materiala in izvedba raznih pozidav, zazidav in obzidav s porobetonom, debeline 20 cm. Uporaba namenske tankoslojne lepilne malte in sidranje v obstoječo konstrukcijo z elastičnimi sidri po vertikalnem in horizontalnem stiku. 1. vrsto polagati v podaljšano malto 1:2:8. Stik se zapolne s poliuretnasko peno.
a | stena med 0N-11 in 0N-12 | m2 | 12.6126 |  | 0
b | stena ob 0N-10 | m2 | 14.469 |  | 0
c | zazidava ob oknih ON2 in ON3 | m2 | 3.64 |  | 0
d | zazidava zaradi prestavitve vrat v 1N-08 | m2 | 2.625 |  | 0
6.2 | Dobava materiala in izvedba raznih pozidav, zazidav in obzidav s porobetonom, debeline 12 cm. Uporaba namenske tankoslojne lepilne malte in sidranje v obstoječo konstrukcijo z elastičnimi sidri po vertikalnem in horizontalnem stiku. 1. vrsto polagati v podaljšano malto 1:2:8. Stik se zapolne s poliuretnasko peno.
a | zazidave vrat | m2 | 5 |  | 0
6.2 | čiščenje površin iz porobetona, nanos prednamaza kot npr. Ytong UNI. Izvedba notranjega tankoslojnega ometa na stene iz porobetona po navodilih dobavitelja, kot npr. Ytong notranji tankoslojni omet. Omet se nanaša ročno v dveh slojih ali strojno v enem sloju. Izravnava se izvede s pomočjo letev za izravnavo dolžine min. 1 m. Gladitev površine po potrebi, če z izravnalno letvijo ni dosežena ustrezna ravnost površine. Na stikih obstoječe in nove stene se omet armira. | m2 | 52.3192 |  | 0
6.3 | izvedba ometa – izravnave pozidav na mestih prebojev v obstoječi konstrukciji, rušitev in poškodb obstoječe konstrukcije z uporabo 2x lepila in armirna mrežice. (količina ocenjena, potrebo po izravnavah določi nadzor po ogledu stanja na gradbišču) | m2 | 100 |  | 0
6.4 | Dobava in izvedba hidroizolacij, ( zaščita z XPS zajeta v fasaderskih delih - na mestih kjer se XPS ne vgradi, vgraditi zaščito iz čepaste folije!), z izvedbo vseh potrebnih dilatacij, zaključkov, potrebnih zaokrožnic, vse za gotove izvedene HI po tehničnih opisih in pravilih stroke.
OP.: Hidroizolacijska dela lahko izvaja le izvajalec, ki je pooblaščen s strani proizvajalca hidroizolacijskega materiala.
a | Hidroizolacija izvedena na vertikalne temeljne konstrukcije | m2 | 187.2 |  | 0
hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2
polimer – bitumenska enoslojna hidroizolacija (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195 ( del4), npr.: GM Phoenix FC 180 5mm ali enakovredno. Vsi vertikalni zaključki hidroizolacije se izvedejo s samolepilnim hidroizolacijskim trakom kot npr. BITUTHENE 4000 v rš. 20cm.
b | Horizontalna hidroizolacija izvedena na zaglajen podložni beton. | m2 | 92 |  | 0
hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2
polimer – bitumenska dvoslojna hidroizolacija (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195 ( del4), npr.: GM Phoenix FC 180 2x4mm ali enakovredno.
c | Hidroizolacijski premaz na cementni osnovi kot npr.: HIDROSTOP ELASTIK izveden na temelje. (količina ocenjena) | m2 | 50 |  | 0
6.5 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije in zaščite hidroizolacije.
V ceni je zajeti tudi ves pritrdilni in lepilni material.
a | toplotna izolacija pod ploščo na terennu | m2 | 92 |  | 0
10cm ekstrudirani polistiren,SIST EN 13164 XPS-EN 13164-E-T1-CS(10\Y)500-DS(TH)-DTL(2)5-WD(V)3-WL(T)0,7-FT2 [λD = max.0.035 W/(m.K),σ10%def.= 500kPa], npr.: FIBRANxps 500-L ali enakovredno
b | Zaščita vertikalne hidroizolacije. | m2 | 55 |  | 0
12cm XPS izolacija lepljena na hidroizolacijo s PUR lepilom (zajeto v fasaderskih delih)
c | Dobava in polaganje zaščite toplotne izolacije in hidroizolacije, čepasta folija kot. npr. Tefond. | m2 | 33 |  | 0
6.6 | Naprava kompletnih sestav podlog tlakov, po sestavah po projektu. V ceni je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material za gotove izvedene sestave.
V ceni je zajeti tudi robne trakove v višini mikroarmiranega betona in zaokrožnice.
V ceni je zajeti tudi izvedbo dilatacij in kitanje dilatacij.
finalni tlaki so zajeti ločeno.
a | HKN21 | m2 | 60 |  | 0
arm. cem. Estrih, 4.5 cm
geficell folija
b | HKN31 | m2 | 60 |  | 0
arm. cem. Estrih, 8 cm
PE folija
EPS 100, 25 cm
c | HK011(Z), HK012(Z), HK021(Z), HK022(Z)
OP: postavka je variabilna. Po projektu je predvidena samo zamenjava finalnega tlaka, vendar stanje strukture pod obstoječim tlakom ni znano, zato se v popis vključi tudi izdelava novih estrihov. Morebitno izvedbo odredi odgovorni nadzor na licu mesta.
| arm. cem. Estrih, 5 cm | m2 | 277.85 |  | 0
6.7 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije na dilataciji med obstoječo in novo stavbo, ki služi tudi kot slepi opaž za betoniranje nove stene
| EPS 100, 5 cm | m2 | 190 |  | 0
6.8 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije na stene podstrehe.
trda kamena volna v ploščah ali lamelah, 5 cm, λ=0,035
| 2x lepilo+ armirna mrežica, 2 sloj lepila finalno zaglajen. | m2 | 59.822 |  | 0
6.9 | Vzidava raznih manjših elementov: konzol, držal, zaščitnih cevi za instalacije, pritrdilnega materiala za cevi in opremo, podpore, profili, kotniki.
a | Profili, kotniki... | m1 | 20 |  | 0
Navedena količina je ocenjena!
b | konzole, držala...
| Navedena količina je ocenjena! | kos | 10 |  | 0
6.10 | Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih
Navede količine so ocenjene!
Poraba ur po predhodni potrditvi s strani naročnika in vpisom v gradbeni dnevnik.
a | ocena ur NK | ur | 50 |  | 0
b | ocena ur PK | ur | 20 |  | 0
c | ocena ur KV | ur | 10 |  | 0
6.11 | Permanentno redno čiščenje in finalno čiščenje objekta po končanju vseh del, z odvozom vseh odpadkov. | kpl | 1 |  | 0
Celotna neto površina objekta cca. 600 m2
6.12. | Dobava materiala in izvedba AB jaška zgrajenega na licu mesta, z dvojnim LTŽ povoznim pokrovom 130x60 cm, 250 kN.
V ceni je zajeti delo in ves potreben material za finalno izvedbo jaška ( opaž, armaturo, beton, pokrov, bitumensko hidroizolacijo in čepasto folijo za zaščito hidroizolacije.
6.12.1. | jašek svetle dim. 160/80cm, višine 130cm - 2 kom
| - opaž | m2 | 53.2 |  | 0
| - AB konstrukcije C25/30 | m3 | 7 |  | 0
| - armatura | kg | 830 |  | 0
| - LTŽ dvojni pokrov 130x60cm, 250 kN | kos | 2 |  | 0
| - bitumenska hidroizolacija + čepasta folija za zaščito | m2 | 26 |  | 0
6.12.2. | jašek svetle dim. 210/410cm višine 130cm - 1 kom
| - opaž | m2 | 63 |  | 0
| - AB konstrukcije C25/30 | m3 | 9.6 |  | 0
| - armatura | kg | 680 |  | 0
| - LTŽ dvojni pokrov 130x60cm, 400 kN | kos | 2 |  | 0
| - bitumenska hidroizolacija + čepasta folija za zaščito | m2 | 32.3 |  | 0
6.12.3. | jašek tipski, BC fi 60cm globine 120cm, s težko povoznim pokrovom 250 kN | komplet | 2 |  | 0
6.12.4. | jašek tipski, BC fi 60cm globine 120cm, s težko povoznim pokrovom 250 kN (KJ za kontrolo pristopa) | komplet | 1 |  | 0
OPOMBA:
Za prehode 20 kV kablov skozi AB konstrukcije bo potrebno v AB konstrukcijo vgraditi tipske elemente (kot je npr. Haufftecnik), kateri bodo dobavljeni po drugem razpisu.
6.13. | Dobava in vgradnja gibljive dvostenske cevi (kot je npr. Stigmaflex)
| cevi fi. 160mm (povezave med jaški in stavbo) | m1 | 1020 |  | 0
| cevi fi. 110mm (povezava KJ5-vodomerni jašek) | m1 | 40 |  | 0
| cevi fi. 90mm (povezava KJ5-KJ kontrola pristopa) | m1 | 28 |  | 0
6.14. | Dobava materiala in izvedba tesnjenja cevi na prehodih cevi skozi stene stavbe s tesnilno maso (kot npr.SIKASWELL-S2)
| cevi fi. 160mm | m2 | 1.4 |  | 0
| cevi fi. 110mm | m2 | 0.2 |  | 0
| cevi fi. 90mm | m2 | 0.1 |  | 0
| SKUPAJ -6. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## 7 krovsko kleparska d
7 | KROVSKO KLEPARSKA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
7.1 | Dobava in polaganje alu kritine
V ceni je zajeti tudi ves pritrdilni in pomožni material po navodilih dobavitelja kritine
| Trimo TPO1000, Fe 0,6 mm | m2 | 57 |  | 0
7.2 | Izdelava, dobava in montaža pločevinastih obrob, zaključkov, odkapov..., z vso potrebno podkonstrukcijo, izvedbo odkapov, dilatacij, tesnjenj, vse za gotove izvedene obrobe.
Izvajalec mora pripraviti delavniške načrte pločevinastih kap in obrob, ter jih dati v potrditev projektantu arhitekture.
a | Dobava materiala in izvedba žlebu skladno z detajli v načrtu arhitekture. | m1 | 13 |  | 0
V ceni je zajeti tudi ves potrebni pritrdilni material, podkonstrukcijo,..vse za finalno izvedbo.
2X naklonska letev podloga žlebu OSB/4 22 mm šr. 36 cm vertikalna podkonstrukcija OSB/4 plošča širine 45cm
alu žlota, RŠ= cca 75 cm
b | točkovni odtok iz žlote s povezavo na vertikalno odtočno cev | kpl | 1 |  | 0
c | vertikalne odtočne cevi , AL-u cev fi 100mm pritrjena s tipskimi objemkami. | m1 | 9.2 |  | 0
d | pločevinaste zaključne obrobe iz alu prašno barvane pločevine deb. 0,7mm. Količina je ocenjena, natančna količina se oceni na podlagi delavniških načrtov, ki jih potrdi projektant in dobavitelj kritine. | m2 | 130 |  | 0
e | vgraditi varnostni preliv, fi 80 | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ -7. KROVSKA KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0

## 8 fasaderska d
8 | FASADERSKA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
8.1. | Pregled in čiščenje obstoječe fasade. Podana površina obstoječe AB fasade, ki se prenovi. Potrebo po čiščenju in območje čiščenja določi nadzornik, ki fasado pregleda, ko so postavljeni odri. | m2 | 221.9144 |  | 0
visokotlačno pranje površin 80-100 barov.
Nanos osnovnega premaza, po celotni površini objekta. 1 x premaz (AKRIL EMULZIJA : voda = 1:1)
8.2 | Dobava materiala in izdelava kompletnih sestav oblog fasad, po sestavah v projektu, po detajlih projektanta in navodilih dobavitelja. V ceni je potrebno zajeti vse podkonstrukcije, sidranja, stikovanja, vse za gotove izvedene fasadne obloge, skupaj z obdelavo – oblaganjem špalet odprtin.
v ceni je zajeti tudi elemente, ki jih dobavitelj fasade predpisuje na mestu stikovanja fasade med novo in obstoječo stavbo ( dilatacijski profili)
a | VKN1 Podzidek
| Zaščita vertikalne hidroizolacije. | m2 | 55 |  | 0
12cm ekstrudirani polistiren, SIST EN 13164 S-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-DTL(2)5-WL(T)0.7-WD(V3-FT2 [λD = max.0.035 W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa], npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno, gladke plošče s stopničastim preklopom plošče točkovno zalepljene na hidroizolacijo z obojestranskim samolep. bit. trakom, 0.2 cm npr.: Bitustick, ali enakovredno
| Tankoslojna cokl fasada, kot npr. JUB KPT 1.8 470P | m2 | 22 |  | 0
b | VKN2 Fasada
Fasadni sistem kt npr.:JUBIZOL MW (mineralna volna), razred gorljivosti A2-s1, d0
Lepilo: JUBIZOL Ultralight Fix (deb. min.5 - max. 20 mm)
Izolacija: npr. Knauf insulation PTP 035, dim. 1200x400 mm, , λ ≤ 0,036 W/Mk deb. 14 cm
b1 | Tankoslojna kontaktna fasada na osnovi kamene volne, vgrajena na novo AB steno, 15 cm. Fasada kot npr. Jubizol MW. | m2 | 155.386 |  | 0
b2 | Tankoslojna kontaktna fasada na osnovi kamene volne, vgrajena na obstoječo AB steno, 15 cm | m2 | 221.9144 |  | 0
c | VKO4
| Tankoslojna kontaktna fasada na osnovi kamene volne, 5 cm | m2 | 34.4084 |  | 0
| SKUPAJ -8. FASADERSKA DELA |  |  |  | 0

## 1 ključavničarska d
1 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
1.1 | JEKLENA KONSTRUKCIJA STREHE
| Dobava in vgradnja jeklene konstrukcije strehe po načrtu gradbenih konstrukcij, upoštevati tudi predpisane vezne elemente. Podana skupna količina jekla brez veznih elementov | kg | 1688.66 |  | 0
1.2 | STOPNIŠČNA OGRAJA | kpl | 1 |  | 0
demontantaža obstoječe stopniščne ograje, zajeta v rušitvenih delih
čiščenje obstoječe ograje s peskanjem
protikorozijska zaščita
prašno barvanje v standardni barvi po izboru projektanta.
ponovna vgradnja prenovljene ograje
1.3 | LESTEV NA STREHO | kpl | 1 |  | 0
demontantaža obstoječe lestve, zajeta v rušitvenih delih
čiščenje obstoječe lestve s peskanjem
protikorozijska zaščita
prašno barvanje v standardni barvi po izboru projektanta.
ponovna vgradnja prenovljene lestve
1.4 | SN1- Revizijska odprtina z izvlečnimi stopnicami na podstrešje | kpl | 1 |  | 0
bruto dim.elementa: merodajna zidarska odprtina
zidarska odprtina: 90x70 cm
Protipožarne izolirane zložljive stopnice na podstrešje
svetla višina prostora, kamor se stopnice potegnejo: 400 cm
višina medetažne plošče v kateri so stopnice vgrajene: 53 cm, od tega AB 20 cm
toplotna prehodnost zaprtega stopniščnega elementa: 1,6 W/m2K
požarna varnost zaprtega stopniščnega elementa: EI 30
zrakotesna vgradnja elementa v konstrukcijo
Element v odprtem položaju omogoča revizijski dostop na podstreho, brez uporabe ločenih dodatnih lestev, ipd.
1.5 | RN1- prezračevalne rešetke na podstrehi, dim 40x20 cm | kos | 2 |  | 0
demontažna, kovinska prezračevalna rešetka, protikorozijsko zaščitena, prašno barvana z vodo in UV odporno barvo (antracit siva)
horizontalne lamele z naklonom - onemogočajo vstop vode v objekt
dodatno zaščitena z mrežico proti insektom, antracit sive barve, vgrajena na notranji strani.
izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!
1.6 | Podstavek za upor | kg | 760 |  | 0
1.7 | Petersonova dušilka - rešetke | kg | 1460 |  | 0
1.8 | U profili za TR LR | kg | 150 |  | 0
1.9 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije - šablona iz L profilov in pravokotnih cevi za postavitev celic v 20 kV stikališču, ki se predhodno vgradi v beton, vključno z vijačnim materialom, z vsemi prenosi in transporti materiala do mesta montaže. | kg | 450 |  | 0
1.10 | NADSTREŠEK NA JUŽNI FASADI | kpl | 1 |  | 0
demontantaža obstoječega nadstreška, zajeta v rušitvenih delih
čiščenje obstoječe konstrukcije s peskanjem
protikorozijska zaščita
prašno barvanje v standardni barvi po izboru projektanta.
ponovna vgradnja prenovljenega nadstreška
1.11 | Obloga dvižnih vodov v pritličju
| Pregledati obstoječe obloge dvižnih vodov v pritličju v hodniku ob zadnjem izhodu in v AKU-predprostoru ter pred odstranitvijo le teh izdelati delavniški načrt nove obloge z enakimi karakteristikami. Vsaka obloga zajema do 15 m2 oblog. Dobava in vgradnja novih oblog. | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ -1. KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## 2 vrata okna in senčila
2 | VRATA IN OKNA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
2.1. | Dobava in montaža stavbnega pohištva po shemah v načrtu arhitekture. V ceni je zajeti vse elemente po spodnjih opisih, po shemah in projektih.
V ceni posamezne postavke je zajeti vse za gotove vgrajene elemente, ves osnovni in pomožni (pritrdilni in tesnilni) material, RAL vgradnjo, razširitvene profile, kovinske kotnike za fiksiranje oken izven ravnine stene.
V ceni je zajeti tudi notranje in zunanje police.
Zahteve za vse elemente stavbnega pohištva vgrajenega v zunanji stavbni ovoj:
alu element s termočlenom (kot npr. sistem aluk 67)
propustnost zraka razred 3, vodotesnost razred 2b, odpornost na udar vetra c5
alu prašno barvan z barvo po izbiri projektanta (antracit siva-barvna karta), certifikat qualicoat
vgradnja: po sistemu tesnjenja v treh ravninah (ral)
podboj omogoča vgradnjo zunanje špalete min. 5 cm, razen če specificirano drugače
a | VFN1A | kos | 1 |  | 0
svetla dimenzija prehoda: 90/215 cm
bruto dimenzija elementa: 153 x 273 cm
zidarska odprtina: 155 x 273 cm
pozicija: glavna vhodna vrata v stavbo
z enokrilnimi vrati in stransko obsvetlobo, odpiranje ven
steklo: dvoslojni trermopan (ug=1,1w/m2k) v krilu in fiksni obsvetlobi
na mestu vratnih nasadov razširjeni podboj (min. 20cm)
oprema: kljuka (enostavne oblike, tip potrdi projektant), talni odbojnik
enosmerna kontrola pristopa
elektro prijemnik (ep) z mikrostikalom za kontrolo odprtosti vrat-držanje z napetostjo, lokacijsko v podboju vrat za katerega se izvede napajanje in komunikacija s kablom iy(st)y 3x2x0,6mm v izolacijski cevi od elektro prijemnika (ep) do krmilne enote – terminala pristopne kontrole;
na notranji strani- panik kljuka
b | VFN1B | kos | 1 |  | 0
svetla dimenzija prehoda: 90/215 cm
bruto dimenzija elementa: 153 x 273 cm
zidarska odprtina: 155 x 273 cm
pozicija: glavna vhodna vrata v stavbo - vetrolov
z enokrilnimi vrati in stransko obsvetlobo, odpiranje ven
steklo: dvoslojni trermopan (ug=1,1w/m2k) v krilu in fiksni obsvetlobi
na mestu vratnih nasadov razširjeni podboj (min. 20cm)
oprema: kljuka (enostavne oblike, tip potrdi projektant), talni odbojnik
na notranji strani- panik kljuka
c | VFN2 | kos | 1 |  | 0
svetla dimenzija prehoda: min.190 x 235 cm
bruto dimenzija elementa: 210 x 245 cm
zidarska odprtina: 212 x 247 cm
pozicija: zunanja vrata v skladišče eles
z dvokrilnimi vrati, odpiranje ven
polnilo: alu obojestranska pločevina s stirodur polnilom enake površinske obdelave kot alu profili
oprema: kljuka (enostavne oblike, tip potrdi projektant)
cilindrična ključavnica
element ima zunanjo polico
d | VFN3 | kos | 1 |  | 0
svetla dimenzija prehoda: min.180 x 180 cm
bruto dimenzija elementa: 200 x 200 cm
zidarska odprtina: preveriti na licu mesta
pozicija: zunanja vrata v TR LR 1
z dvokrilnimi vrati, odpiranje ven
polnilo: alu obojestranska pločevina s stirodur polnilom enake površinske obdelave kot alu profili
oprema: kljuka (enostavne oblike, tip potrdi projektant)
cilindrična ključavnica
element ima zunanjo polico
d1 | Dobava in montaža aluminijaste zaščitne rešetke z zaščito pred zunanjimi vplivi, vgrajena na zidnih oprtinah ali na zunanjih vratih prostorov za potrebe dovajanja in odvajanje zraka, izdelane iz vlečenih aluminijastih profilov in so galvansko zaščitene, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 4 |  | 0
~ dim. ŠxV: 800x400 mm, Aef=0,2136 m² za dovod in odvod zraka iz prostora 0N-06 TR LR1 20/0,4 kV
Regulacijska žaluzija z ročno regulirno ročico vgrajena na zidnih oprtinah ali na zunanjih vratih prostorov za potrebe dovajanja in odvajanje zraka, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
~ dim. ŠxV: 800x400 mm, Aef=0,2136 m² za dovod in odvod zraka iz prostora 0N-06 TR LR1 20/0,4 kV
e | VFN4 | kos | 1 |  | 0
svetla dimenzija prehoda: š= min. 85 cm
bruto dimenzija elementa: 100 x 245 cm
zidarska odprtina: 102 x 246 cm
pozicija: stranska vrata v stavbo
z enokrilnimi vrati in stransko obsvetlobo, odpiranje ven
steklo: dvoslojni trermopan (ug=1,1w/m2k) v krilu in fiksni obsvetlobi
oprema: kljuka (enostavne oblike, tip potrdi projektant), talni odbojnik
cilindrična ključavnica
element nima notranje ali zunanje police
f | VFN5 | kos | 2 |  | 0
svetla dimenzija prehoda: min.188 x 235 cm
bruto dimenzija elementa: 208 x 245 cm
zidarska odprtina: 210 x 247 cm
pozicija: zunanja vrata v kabelski prostor
z dvokrilnimi vrati, odpiranje ven
polnilo: alu obojestranska pločevina s stirodur polnilom enake površinske obdelave kot alu profili
oprema: kljuka (enostavne oblike, tip potrdi projektant)
cilindrična ključavnica
element ima zunanjo polico
g | VFN6 | kos | 3 |  | 0
svetla dimenzija prehoda: min. 188 x 370 cm
bruto dimenzija elementa: 208 x 380 cm
zidarska odprtina: 210 x 381 cm
pozicija: zunanja vrata v 20kv stikališče v nadstropju
z dvokrilnimi - dvodelnimi vrati s termočlenom, odpiranje navzven
polnilo: alu obojestranska pločevina s stirodur polnilom enake površinske obdelave kot alu profili
vrata nestandardnih povečanih dimenzij imajo med spodnjmi in zgornjimi krili prečo, ki se mora v primeru odprtja vseh štirih kril odstraniti (občasna uporaba – morda 1x letno)
spodnji rob delilne prečke na višino 240cm
oprema: kljuka in ključavnica z notranje strani (enostavne oblike, tip potrdi projektant), sistem zapiranja in fiksiranja odprtih vrat na fasadi z dosegom iz notranjega prostora, v stanju odprtih vrat
vgradnja demontažne prečke na višini 1 m iz nekovinskega materiala. Prečka preprečuje padec v globino pri odprtih vratih
cilindrična ključavnica
element ima zunanjo polico
h | VFN7 | kos | 1 |  | 0
svetla dimenzija prehoda: min.120 x 235 cm
bruto dimenzija elementa: 140 x 245 cm
zidarska odprtina: 142 x 247 cm
pozicija: zunanja vrata v TRLR
z dvokrilnimi vrati, odpiranje ven
polnilo: alu obojestranska pločevina s stirodur polnilom enake površinske obdelave kot alu profili
oprema: kljuka (enostavne oblike, tip potrdi projektant)
cilindrična ključavnica
element ima zunanjo polico
na notranji strani- demontažna prečka na višini 100 cm - preprečuje padec v globino pri odprtih vratih.
h1 | Dobava in montaža aluminijaste zaščitne rešetke z zaščito pred zunanjimi vplivi, vgrajena na zidnih oprtinah ali na zunanjih vratih prostorov za potrebe dovajanja in odvajanje zraka, izdelane iz vlečenih aluminijastih profilov in so galvansko zaščitene, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 4 |  | 0
~ dim. ŠxV: 500x400 mm, Aef=0,1335 m² za dovod in odvod zraka iz prostora 0N-12 TR LR2 20/0,4 kV
Regulacijska žaluzija z ročno regulirno ročico vgrajena na zidnih oprtinah ali na zunanjih vratih prostorov za potrebe dovajanja in odvajanje zraka, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
~ dim. ŠxV: 500x400 mm za dovod in odvod zraka iz prostora 0N-12 TR LR2 20/0,4 kV
g | VFN8 | kos | 1 |  | 0
svetla dimenzija prehoda: min.130 x 235 cm
bruto dimenzija elementa: 150 x 245 cm
zidarska odprtina: 152 x 247 cm
pozicija: zunanja vrata v skladišče ep
z dvokrilnimi vrati, odpiranje ven
polnilo: alu obojestranska pločevina s stirodur polnilom enake površinske obdelave kot alu profili
oprema: kljuka (enostavne oblike, tip potrdi projektant)
cilindrična ključavnica
element ima zunanjo polico
2.2 | PVC okna v beli barvi, min. 5 komorni profil, Uf<=1,3W/m2K
a | ON2 | kos | 2 |  | 0
svetla dimenzija odprtine: ni relevantna
bruto dimenzija elementa: 320 x 140 cm
zidarska odprtina: 322 x 142 cm
pozicija: južna fasada
štirikrilno okno, odpiranje kombinirano okrog h in v osi
steklo: dvoslojni trermopan (ug=1,1w/m2k)
na zunanjo stran stekla vgrajena folija za toplotno in sončno zaščito, ki zagotavlja min. 75% sončno zaščito, kot npr. folija sol 112
spodaj podpoličnik 3cm in vgradnja notranje lesene police in zunanje police, kot npr Helopal kontakt ali podobno
oprema: sistemska kljuka
b | ON3 | kos | 1 |  | 0
svetla dimenzija odprtine: ni relevantna
bruto dimenzija elementa: (145+243) / 140 cm
zidarska odprtina: (146+244) / 142 cm
pozicija: severna fasada
vogalno okno, odpiranje kombinirano okrog h in v osi
steklo: dvoslojni trermopan (ug=1,1w/m2k)
spodaj podpoličnik 3cm in vgradnja notranje lesene police in zunanje police, kot npr Helopal kontakt ali podobno
oprema: sistemska kljuka
c | ON6 | kos | 1 |  | 0
svetla dimenzija odprtine:ni relevantna
bruto dimenzija elementa: 100 x 140 cm
zidarska odprtina: 102 x 142 cm
pozicija:južna fasada
enokrilno okno, odpiranje kombinirano okrog h in v osi
steklo: dvoslojni trermopan (ug=1,1w/m2k)
na zunanjo stran stekla vgrajena folija za toplotno in sončno zaščito, ki zagotavlja min. 75% sončno zaščito, kot npr. folija sol 112
spodaj podpoličnik 3cm in vgradnja notranje lesene police in zunanje police, kot npr Helopal kontakt ali podobno
oprema: sistemska kljuka
2.3 | NOTRANJA POŽARNO VARNA VRATA
enokrilna polna, požarno varna, kovinska vrata
požarna varnost: ei-30 (s)
vratno krilo: kovinska polna vrata, prašno barvano z vodoodporno barvo ( barva po standardni karti ponudnika, antracit siva).
vratni podboj: kovinski, prašno barvan z vodoodporno barvo ( barva po standardni karti ponudnika, antracit siva).
oprema: kljuka ( enostavne oblike, tip potrdi projektant), talni odbojnik
enosmerna kontrola pristopa
a | VN1N - svetla dimenzija prehoda: 90 x 200 cm | kos | 5 |  | 0
b | VN3N - svetla dimenzija prehoda: 80 x 215 cm | kos | 3 |  | 0
c | VN6N - svetla dimenzija prehoda: 90 x 215 cm | kos | 4 |  | 0
2.4 | NOTRANJA LESENA VRATA
enokrilna polna lesena vrata
požarna varnost: ni zahteve
vratno krilo: standardno polno leseno krilo v beli mat barvi
vratni podboj: standardni leseni podboj s pokrivno letvijo v beli mat barvi.
oprema: kljuka ( enostavne oblike, tip potrdi projektant), talni odbojnik
kontrola pristopa: ni zahteve
vgradnja v zidano steno, debeline preveriti na licu mesta
a | VN2N - svetla dimenzija prehoda: 90 x 200 cm | kos | 2 |  | 0
b | VN4N - svetla dimenzija prehoda: 90 x 215 cm | kos | 2 |  | 0
c | VN5N - svetla dimenzija prehoda: 70 x 215 cm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ -2. VRATA OKNA |  |  |  | 0

## 3 suhomontažne stene in stropov
3 | SUHOMONTAŽNE STENE IN STROPOVI
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
3.1. | Izdelava notranjih špalet in zapiranje odprtin na mestu zamenjave stavbnega pohištva v obstoječi stavbi. Špalete in zapiranje odprtin nad vrati, se izdelajo iz ognjevarnih MK plošč debeline 15 mm na alu podkonstrukciji z vgradnjo kamene volne v prazen prostor. Podano število in dimenzije novih elementov stavbnega pohištva. Natančne mere je potrebno povzeti na licu mesta po opravljenih odstranitvenih delih, z upoštevanjem dimenzij novo predvidenih elementov stavbnega pohištva.
a | VN1N, 90/200 cm | kpl | 4 |  | 0
b | VFN8, 150/245 cm | kpl | 1 |  | 0
c | VFN2, 210/245 cm | kpl | 1 |  | 0
d | ON2, 320/140 cm | kpl | 2 |  | 0
e | VFN4, 100/245 cm | kpl | 1 |  | 0
f | VFN5, 208/245 cm | kpl | 2 |  | 0
g | ON3, 388/140 cm | kpl | 1 |  | 0
h | VN3N, 80/215 cm | kpl | 4 |  | 0
i | VN6N, 90/215 cm | kpl | 4 |  | 0
j | ON6, 100/140 cm | kpl | 1 |  | 0
k | VFN6, 208/380 cm | kpl | 2 |  | 0
3.2 | Suhomontažne stene na podkonstrukciji | m2 | 14 |  | 0
dvojne enostranske požarno varne mavčnokartonske plošče, d= 15 mm, na tipski kovinski podkonstrukciji širine 75 ali 50 mm, vmes mineralna volna.
3.3 | Suhomontažne stene na podkonstrukciji
| dvojne enostranske vlagoodporne mavčnokartonske plošče, d= 15 mm, na tipski kovinski podkonstrukciji širine 75 ali 50 mm, vmes mineralna volna. | m2 | 2.5 |  | 0
3.4 | MK strop- enojna MK plošča deb 15 mm, ognjevarna na tipski podkonstrukciji | m2 | 125 |  | 0
Mavčno kartonasti spuščeni strop na tipski podkonstrukciji.
| SKUPAJ -3. SUHOMONTAŽNE STENE IN STROPOVI |  |  |  | 0

## 4 tlakarska d
4 | TLAKARSKA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Splošno
4.1. | Naprava kompletnih sestav tlakov z vsemi potrebnimi sloji, priprava površin vse za gotovo izvedene finalne tlake, skupaj z nizkostenskimi oblogami, obdelavo dilatacij.
Sestave so navedene iz zgornjega sloja proti spodnjemu sloju.
4.1.1. | HKO12(Z), HKN11, HKN21, HKO22 (Z) | m2 | 291.57 |  | 0
Epoksi tlak – 2 x nanos barvnega industrijskega epoksidnega premaza, z prašno in olje odbojnostnimi karakteristikami. kot npr.: Mapefloor system 34 v sivi barvi
arm. cem. Estrih zajet v zidarskih delih
4.1.2. | Podstrešje | m2 | 56.5 |  | 0
Epoksi tlak – 2 x nanos barvnega industrijskega epoksidnega premaza, z prašno in olje odbojnostnimi karakteristikami. kot npr.: Mapefloor system 34 v sivi barvi
arm. cem. Estrih zajet v zidarskih delih
4.1.3. | HK-023(Z) | m2 | 46.5 |  | 0
Dvojni montažni pod s finalnim tlakom, finalni tlak elektro prevodna guma
protiprašni premaz
4.1.4. | Dobava in vgradnja novih kamnitih oblog na stopnišču. Obloge iz granita kot npr. Rosa beta ali new crystal. Debelina nastopne ploskve 3 cm, debelina čela 2 cm, cokl višine 8 cm, deb. 1 cm. Na posamezne nastopne ploskve vgraditi protidrsne trakove. Širina stopnišča: 90 cm, 16x18,6/27 cm | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ -4. TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0

## 5 keramičarska d
5 | KERAMIČARSKA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
5.1. | Dobava in polaganje talne in stenske keramike
V ceni je poleg osnovnega materiala in dela zajeti tudi vse potrebne vogalne alu kotnike, izvedbo polic in oblaganje okenskih špalet, izreze,..
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture (barva, tekstura, lesk ), prav tako način polaganja.
0.5 cm cement-akrilatno lepilo, npr.: MAPEI-Keraflex ali enakovredno
V ceni je zajeti tudi pripravo podlage in fugiranje z epoksidno fugirno maso.
5.1.1. | HKO11 (Z), HKO21 (Z) | m2 | 102.44 |  | 0
Protizdrsna, porcelan-gres retificirana talna obloga v odtenkih sive barve, standardni format. Izbor potrdi projektant.
5.1.2. | stenska keramika v sanitarijah, polaganje do višine 2,30 m | m2 | 28 |  | 0
porcelan-gres retificirana stenska obloga v odtenkih bele barve, standardni format. Izbor potrdi projektant.
5.1.3. | stenska keramika v Aku predprostoru, polaganje do višine 2,30 m | m2 | 15 |  | 0
porcelan-gres retificirana stenska obloga v odtenkih bele barve, standardni format. Izbor potrdi projektant.
5.2. | Dobava in izvedba dvokomponentnega hidroizolacijskega premaza na bazi cementnih veziv, sintetičnih polimerov in posebnih dodatkov, kot npr.: Mapelastic ali enakovredno. V ceni je zajeti tudi izvedbo hidroizolacijskih tipskih kotnih in vogalnih trakov. | m2 | 30 |  | 0
Navedena količina je ocenjena!
| SKUPAJ -5. KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## 6 slikopleskarska d
6 | SLIKOPLESKARSKA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
I. | Dela se izvajajo v fazah zaradi narave del. Predvideti cca 3 faze dela.
6.1 | Prenova obstoječih opleskov. Navedene površine vseh obstoječih sten in stropov. Po presoji investitorja ali odgovornega nadzora se lahko določene površine izvzamejo iz prenove ali prenovijo le deloma.
a. | Odstranitev obstoječih slojev opleska
a.1. | stene | m2 | 1044.32 |  | 0
a.2. | strop | m2 | 375 |  | 0
b. | priprava podlage (emulzija), glajenje 2x, 2x brušenje | m2 | 1419.32 |  | 0
c. | slikanje 2x s poldisperzijsko belo barvo | m2 | 1419.32 |  | 0
6.2 | Dobava materiala in izvedba slikopleskarskih del na MK stenah in MK špaletah (količina je ocenjena) | m2 | 30 |  | 0
a | obdelava stikov MK sten z obstoječo konstrukcijo
b | Priprava podlage (emulzija), glajenje 2x in 2x brušenje mavčnokartonskega stropa
c | slikanje 2x s poldisperzijsko belo barvo
6.3 | Dobava materiala in izvedba slikopleskarskih del na MK stropovih. | m2 | 125 |  | 0
a | Priprava podlage (emulzija), glajenje 2x in 2x brušenje mavčnokartonskega stropa
b | slikanje 2x s poldisperzijsko belo barvo
6.4 | Dobava materiala in izvedba slikopleskarskih del na stenah iz porobetona. | m2 | 63.26 |  | 0
a | Priprava podlage in armiranje stikov z obstoječo konstrukcijo, zajeto v zidarskih delih
b | slikanje 2x s poldisperzijsko belo barvo
6.5. | Dobava materiala in izvedba obstojnega in na olje odpornega premaza betonskih konstrukcij (Petersonova dušilka, oljna jama). | m2 | 285 |  | 0
V ceni zajeti tudi ustrezno pripravo podlage po navodilih proizvajalca premaza.
| SKUPAJ -6. SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0

## 7 opremaA
7 | OPREMA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
SPLOŠNI OPIS ~ v projektu predvidena oprema in materiali so obvezno izhodišče. Vse spremembe se morajo uskladiti z investitorjem in projektantom ~ popis vključuje nabavo, dostavo in montažo opreme ~ korpusi in fronte omar so izdelani iz iverala ~ vmesne police v zaprtih omarah so iz iverala, prestavljive na 5 cm ~ vmesne vidne police so fiksne, izdelane iz iverala, z ABS zaključkom ~ vsi zaključki so izvedeni z ABS polkrožnim nalimkom ~ vsi izpostavljeni elementi pohištva morajo biti izvedeni s polkrožnimi masivnimi zaključki (zaobljeni robovi) ~ vsa stekla in ogledala morajo biti iz nelomljivega varnostnega stekla ~ vsi eventualni prekrivni PVC čepi morajo biti prilepljeni na vijak ~ vsi predali morajo imeti kovinska vodila ~ vsi stenski regali morajo biti dovolj močno izvedeni in pritrjeni v steno tako, da je možno v njih hraniti težje predmete (velika teža) ~ za vse vgrajene materiale je potrebno investitorju predložiti izjave o skladnosti
~ ponudnik mora za vsak ponujen tipski izdelek priložiti prospektni material, iz katerega je razvidno, kateri izdelek nudi za posamezno pozicijo. Ker v tehnični dokumentaciji niso navedene barve in dekorji materialov, bodo le ti določeni skladno z zahtevami projektanta in naročnika ~ izvajalec notranje opreme je pred pričetkom del dolžan vse nejasnosti ali dileme razrešiti s projektantom in naročnikom ~ dimenzije je obvezno preveriti na mestu grafični del je sestavni del razpisne dokumentacije, ki pa je zaradi sprememb v popisu opreme le informativnega značaja vsa imena proizvajalcev ali dobaviteljev so zgolj informativna in niso obvezna, vsekakor pa je potrebno zagotoviti izdelek podobnih dimenzij, oblike in kvalitete
ENOTNE CENE MORAJO VSEBOVATI: ~ vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog ~ merjenje na objektu ~ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja ~ usklajevanje z osnovnim načrtom ~ ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material ~ izdelavo vseh potrebnih zaključkov ~ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve in podobno ~ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu ~ popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču ~ čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in plačilo takse ~ zaščita izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku del ~ vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
7.1 | Dobava in vnos opreme. Izbor potrdi investitor.
Opomba: Sanitarna oprema je navedena v popisu strojnih instalacij.
a | tehnična pisalna miza dim. 150x80x75 cm, 1x fiksen predalnik 40x75x85 cm s tremi predali, alu kljuke; obdelava laminat, furnir | kos | 1 |  | 0
b | stol, vrtljiv, z naslonjalom, modri (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 505618, katalog 2015, str. 905) | kos | 1 |  | 0
c | koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 1 |  | 0
d | visoka omara za dokumentacijo dim. 160/50/200 cm, iverica, korpusi furnir, ličnice laminat, 6 po višini nastavljivih polic | kos | 1 |  | 0
e | prostostoječi obešalnik | kos | 1 |  | 0
7.2 | dobava in vnos opreme v sanitarnih prostorih
a | ogledalo dim. 60x120 cm, prpravljeno za obšanje na steno | kos | 2 |  | 0
b | ~ stenski obešalnik, 5 kljuk, (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 610319, katalog 2015, str. 999)
c | Vsa spodnja oprema je npr. od proizvajalca Tork:
| ~ podajalnik brisač, zloženk | kos | 2 |  | 0
| ~ podajalnik toaletnega papirja | kos | 1 |  | 0
| ~ milnik | kos | 2 |  | 0
| ~ podajalnik zaščitnih oblog za WC | kos | 1 |  | 0
| ~ WC metlica | kos | 1 |  | 0
| ~ koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ -7. OPREMA |  |  |  | 0

## 8 zunanja ureditev
7 | ZUNANJA UREDITEV
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ
Splošno
7.1 | Zemeljska dela za vgradnjo kabelske in meteorne kanalizacije
a | Zarisovanje osi kanalizacije in določitev globine | m1 | 56 |  | 0
b | Izkop kanalizacijskega jarka (delno ročni) globine 0-2,50 m1, v terenu III ktg. z odlaganjem izkopanega materiala ob rob izkopa, naklon brežine 60° | m3 | 50 |  | 0
c | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 45 |  | 0
d | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo, z razkladanjem in razgrinjanjem na deponiji, plačilo deponije. | m3 | 8 |  | 0
e | Zasip jarka z materialom deponiranim ob robu izkopa z utrjevanjem v slojih po 25 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 42 |  | 0
f | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi, stiki so tesnjeni z gumi tesnili in polnim obbetoniranjem z betonom C16/20 in vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. PVC 160/SN8 | m1 | 56 |  | 0
g | Pregled in čiščenje kanala po končanih delih | m1 | 56 |  | 0
h | Izdelava priključka na obstoječo kanalizacijo jašek v vodotesni izvedbi z vsemi pomožnimi deli | kpl | 2 |  | 0
i | Izdelava revizijskega jaška iz armiranega poliestra fi 80 cm, globine do 2,0 m, d=9,0mm na kanalu f 160 -400 mm s poliestersko muldo in LTŽ pokrovom f 600 mm, 250 kN, EN 124 z zaklepom in protihrupnim vložkom | kpl | 4 |  | 0
j | Dobava in izdelava peskolova iz betonskih cevi fi 40 cm z vsemi pomožnimi deli in vgradnjo betonskega pokrova | kos | 1 |  | 0
k | Dobava in vgradnja tipskega koalescentnega lovilca olj in becina, skladen s standardom EN SIST 858-2, razred 1, z avtomatsko zaporo na iztoku, vgradnja po navodilu izbranega proizvajalca. Q=6,0 l/s, prostornina usedalnika 330 l, prostornina lovilca olj 970 l (kot je npr. Oleopator P NG 6/660) | kpl | 1 |  | 0
l | Dobava in vgradnja tipske dvoprekatne greznice, vgradnja po navodilu izbranega proizvajalca z vsemi zemeljskimi deli. V=6,0 m3 | kpl | 1 |  | 0
7.2 | Dobava in vgradnja betonskih cestnih robnikov dim. 12/20cm, s porezanim robom | m1 | 120 |  | 0
V ceni je zajeti tudi izvedbo izkopov, obbetonaže in fugiranje, ter vse potrebne odreze. Del robnikov izveden v loku.
7.3 | Dobava materiala in izvedba asfaltnega tlaka skupaj s pripravo fine peščene podlage na mestih prekopov, in tesnenjem stikov z objektom z bitumensko maso.
7.3.1 | Dobava in vgrajevanje tampona na mestih prekopov ceste, granulacije 4-32 mm, v debelini 30 cm, z utrjevanjem po plasteh do predpisane zbitosti 100 Mpa. | m3 | 50 |  | 0
7.3.2 | Naprava posteljice pod asfaltnimi površinami s planiranjem s točnostjo +- 3cm in komprimiranjem do predpisane zbitosti . | m2 | 420 |  | 0
7.3.3 | Izdelava spodnjega nosilnega sloja iz bitumiziranega drobljenca AC base 22, z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli v deb. 6 cm. | m2 | 420 |  | 0
7.3.4 | Izdelava zgornjega zaključnega sloja iz bitumenskega betona AC 8 Surf na izvršenem spodnjem nosilnem sloju z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli v deb. 4 cm. | m2 | 420 |  | 0
7.5 | Humusiranje platoja v debelini 20 cm s pripravo površine za zatravitev. Uporabi se humus z gradbiščne deponije, ki ga je potrebno presejati (spodnjih 15 cm) in dodatni humus (zgornjih 5 cm). Vključno z dobavo dodatnega humusa. | m2 | 650 |  | 0
7.6 | Sejanje trave na v naprej pripravljeno površino, vključno z dobavo semena in uvaljanjem posejane površine. | m2 | 650 |  | 0
| SKUPAJ -7. ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0

## 1-pripr-STR
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
POZ | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPNA CENA (EUR)
0
1 | Zapiranje obst. vodovodnega priklopa na glavnem ventilu v obstoječem zunanjem vodomernem jašku 1600x1000x1600 mm, praznjenje dovoda ter blindiranje obst. dovoda DN25, vključno tesnilni material. | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža obstoječega vodovodnega jaška pred objektom velikosti 800x800 z LTŽ pokrovom 600x600 mm vključno z krogelnim zapornim ventilom DN20 z izpustno pipco. | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža obstoječe mehke polietilenske cevi PE LD 32-10 v zunanjem terenu med obstoječim vodomernim jaškom 1600x1000x1600 mm ter vodovodnim jaškom pred objektom 800x800 z LTŽ pokrovom 600x600 mm. | m | 35 |  | 0
4 | Demontaža obstoječega stenskega zaprtega tlačnega ogrevalnika sanitarne vode velikosti 80 litrov, vključno z raztezno sanitarno posodo velikosti 8 litrov, ventilom povratnovarnostnim za bojler, gibljivimi povezovalnimi cevmi ter rozetami. | kpl | 1 |  | 0
5 | Demontaža obstoječega zidnega umivalnika iz bele sanitarne keramike, vključno z stoječo enoročno mešalno armaturo za umivalnik, kompletnim sifonom, kotnima ventiloma in gibljivimi povezovalnimi cevmi. | kpl | 3 |  | 0
6 | Demontaža obstoječega zidnega umivalnika iz bele sanitarne keramike, vključno z zidno enoročno armaturo samo za hladno vodo in kompletnim sifonom. | kpl | 1 |  | 0
7 | Demontaža obstoječega stenskega ogledala vključno z zidnimi nosilci. | kpl | 4 |  | 0
8 | Demontaža obstoječega talnega sifona. | kos | 5 |  | 0
9 | Demontaža obstoječega zidnega nosilca s školjko za milo. | kos | 4 |  | 0
10 | Demontaža obstoječega PVC zidnega milnika za tekoče milo. | kos | 4 |  | 0
11 | Demontaža obstoječe zidne obešalne kljuke. | kos | 3 |  | 0
12 | Demontaža obstoječega ventila podometnega 1/2" s kapo. | kos | 1 |  | 0
13 | Demontaža obstoječega varnostnega ventila 1/2" nameščenega na cevni napeljavi v pritličju. | kos | 1 |  | 0
14 | Demontaža obstoječega zapornega ventila DN20 z izpustno pipco nameščenega na dvižnem vodu v pritličju. | kos | 1 |  | 0
15 | Demontaža obstoječe tuš kadi iz bele sanitarne keramike velikosti 900x900 mm, vključno z sifonom za tuš kad, zidno enoročno mešalno armaturo za tuš, tuš cevjo dolžine 1,6 m, tuš ročko, tuš konzolo kovinsko nastavljivo, tuš zaveso in teleskopsko palico za zaveso. | kpl | 1 |  | 0
16 | Demontaža obstoječe talne WC školjke iz bele sanitarne keramike, vključno z visokomontažnim nadometnim WC kotličkom za splakovanje, kotnim ventilom, gibljivo povezovalno cevjo, zidnim nosilcem toaletnega papirja s pokrovom, podajalnikom za higienske robčke in sanitarno ščetko. | kpl | 1 |  | 0
17 | Odstranitev obstoječih split klimatskih naprav, vključno z izčrpanjem plina v jeklenko, zunanja, notranja enota in nosilci s cevno in el. povezavo. | kpl | 4 |  | 0
18 | Demontaža obstoječih prezračevalnih rešetk v zunanjih vratih. | kos | 4 |  | 0
19 | Demontaža obstoječih prezračevalnih kanalov na zunanji strani objekta aku prostora. | kg | 15 |  | 0
20 | Odstranitev obstoječih pocinkanih navojnih vodovodnih cevi ter fazonskih kosov in cevno izolacijo (hladna voda v zemlji in zidu ter topla voda v zidu).
| DN15 (1/2") | m | 20 |  | 0
| DN20 (3/4") | m | 15 |  | 0
21 | Odstranitev obstoječih svinčenih odtočnih cevi ter fazonskih kosov v zidu in tlaku).
| Ø30 | m | 3 |  | 0
| Ø40 | m | 5 |  | 0
| Ø50 | m | 2 |  | 0
| Ø100 | m | 1 |  | 0
22 | Odstranitev obstoječih litoželeznih odtočnih cevi ter fazonskih kosov v zidu in vidno pod stropom pritličja).
| Ø70 | m | 3 |  | 0
| Ø100 | m | 9 |  | 0
23 | Odstranitev obstoječe strešne kape na strehi. | kos | 1 |  | 0
24 | Odstranitev obstoječih gasilnih aparatov.
| S-9 | kos | 5 |  | 0
| S-50 | kos | 2 |  | 0
| CO2-5 | kos | 8 |  | 0
25 | Izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo demontažnih del obstoječih strojnih napeljav. | ur | 30 |  | 0
26 | Odstranitev celotnega demontiranega materiala, nastalega ob demontaži obstoječih instalacijah s prevozom na komunalno trajno deponijo ali deponijo investitorja (Nujno se je potrebno dogovorti z investitorjem kam se kakšna zadeva odpelje). V ceno je potrebno zajeti vse stroške čiščenje zbirnega mesta demontiranega meteriala pred objektom, sortiranje materiala in odvoz na komunalno trajno deponijo vključno s plačilom komunalne takse in pisnim potrdilom o plačilu katerega izvajalec izroči investitorju. |  |  |  | 0
| OCENA | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ - 1. PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  |  | 0

## 2-ogr-hl-STR
2. | OGREVANJE IN HLAJENJE
POZ | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPNA CENA (EUR)
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
Za vse posamezne postavke navedene v popisu materiala se upoštevajo transportni, zavarovalni, manipulativni in ostali splošni stroški do gradbišča.
1 | Dobava in montaža električnega radiatorja za montažo na steno prostora s stenskimi nosilci in elektronskim termostatom.
Nizko-temperaturni grelec, kar pomeni, da njegova temperatura ne preseže 245°C in ne izsušuje zraka v prostoru.
Dostopne funkcijske tipke, prikaz temperature na zaslonu, minutna kontrola temperature v prostoru.
Skupaj z dobavo in montažo, z elektro vezalnim in pritrdilnim materialom.
kot npr. proizvajalca BEHA tip P4 in P8 ali enakovredno
| U=230 V, Pel=400 W, dimenzije DxVxG 431x400x50+33 mm (prostor 1N-04 WC) | kos | 1 |  | 0
| U=230 V, Pel=800 W, dimenzije DxVxG 679x400x50+33 mm (prostor 1N-05 skladišče) | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža električnega stropno/stenskega sevala
Električno sevalo za montažo pod stropom min 115 mm s pripadajočima nosilcema ter skupaj z dobavo in montažo, montažnim in pritrdilnim materialom, elektro vezalnim materialom in ožičenjem ter zagonom.
kot npr. proizvajalca FRICO tip Elztrip EZ300 oznaka EZ336 ali enakovredno
| U=400V3N≈, 5,2 A, Pel=3600 W, teža 19,8 kg, max.temperatura elementa 350°C, dimenzije DxGxV 1670x63x420 mm (prostor 1N-07 prostor odstranjenega 20 kV stikališča). | kos | 2 |  | 0
| U=400V3N≈, 5,2 A, Pel=3600 W, teža 19,8 kg, max.temperatura elementa 350°C, dimenzije DxGxV 1670x63x420 mm (prostor 1N-08 stikališče 20 kV - sektor C-D). | kos | 2 |  | 0
| U=400V3N≈, 5,2 A, Pel=3600 W, teža 19,8 kg, max.temperatura elementa 350°C, dimenzije DxGxV 1670x63x420 mm (prostor 1N-09 stikališče 20 kV - sektor A-B). | kos | 2 |  | 0
OPOMBA!
Regulacija delovanja predvidenih električnih stropno/stenskih seval je predmet dobave in vgradnje elektro načrta in izvjalca elektro instalacij. Sevala bodo po elektro načrtu vezana na prostorski termostat (1x) in močnostne 3f (kontaktorje 1x).
3 | Toplotna črpalka zrak-voda št. 1 - 1N-06 Komandno relejni prostor TR 110/20 kV in 20 kV odvodov:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
kot npr. proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PUHZ-ZRP35VKA ali enakovredno
Tehnični podatki:
Nazivna moč:hlajenje: 3.6 (1.6-4.5) kW // gretje:4.1 (1.6-5.2) kW
Energetski razred: SEER: 5.7 - A+ // SCOP: 3.9 - A
Električna priključna moč: hlajenje 0.94 kW // gretje 1.07 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 25A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 43 kg
Medij: R-410A (1975)
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
|  | kpl | 1 |  | 0
Pripadajoča notranja enota št. 1 - 1N-06 Komandno relejni prostor TR 110/20 kV in 20 kV odvodov:
Notranja stenska enota za montažo na steno v klimatiziranem prostoru, z ,,Auto~Flap,, funkcijo avtomatskega zapiranja izpihovalnih loput
- tri stopenjski ventilator
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
kot npr. proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-RP35HAL ali enakovredno
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč:hlajenje: 3.6 (1.6-4.5) kW // gretje:4.1 (1.6-5.2) kW
Pretok zraka: 9 - 10,5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 39 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Toplotna črpalka zrak-voda št. 2 - 1N-03 TK PROSTOR (ELES):
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
kot npr. proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PUHZ-ZRP35VKA ali enakovredno
Tehnični podatki:
Nazivna moč:hlajenje: 3.6 (1.6-4.5) kW // gretje:4.1 (1.6-5.2) kW
Energetski razred: SEER: 5.7 - A+ // SCOP: 3.9 - A
Električna priključna moč: hlajenje 0.94 kW // gretje 1.07 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 25A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 43 kg
Medij: R-410A (1975)
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
|  | kpl | 1 |  | 0
Pripadajoča notranja enota št. 2 - 1N-03 TK PROSTOR (ELES):
Notranja stenska enota za montažo na steno v klimatiziranem prostoru, z ,,Auto~Flap,, funkcijo avtomatskega zapiranja izpihovalnih loput
- tri stopenjski ventilator
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
kot npr. proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-RP35HAL ali enakovredno
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč:hlajenje: 3.6 (1.6-4.5) kW // gretje:4.1 (1.6-5.2) kW
Pretok zraka: 9 - 10,5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 39 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Toplotna črpalka zrak-voda št. 3 - 1N-02 ARHIV:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
kot npr. proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PUHZ-ZRP35VKA ali enakovredno
Tehnični podatki:
Nazivna moč:hlajenje: 3.6 (1.6-4.5) kW // gretje:4.1 (1.6-5.2) kW
Energetski razred: SEER: 5.7 - A+ // SCOP: 3.9 - A
Električna priključna moč: hlajenje 0.94 kW // gretje 1.07 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 25A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 43 kg
Medij: R-410A (1975)
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
|  | kpl | 1 |  | 0
Pripadajoča notranja enota št. 3 - 1N-02 ARHIV:
Notranja stenska enota za montažo na steno v klimatiziranem prostoru, z ,,Auto~Flap,, funkcijo avtomatskega zapiranja izpihovalnih loput
- tri stopenjski ventilator
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
kot npr. proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-RP35HAL ali enakovredno
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč:hlajenje: 3.6 (1.6-4.5) kW // gretje:4.1 (1.6-5.2) kW
Pretok zraka: 9 - 10,5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 39 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Toplotna črpalka zrak-voda št. 4 - 0N-08 KOMANDNI RELEJNI PROSTOR 110 kV ODVODOV:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
kot npr. proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PUHZ-ZRP35VKA ali enakovredno
Tehnični podatki:
Nazivna moč:hlajenje: 3.6 (1.6-4.5) kW // gretje:4.1 (1.6-5.2) kW
Energetski razred: SEER: 5.7 - A+ // SCOP: 3.9 - A
Električna priključna moč: hlajenje 0.94 kW // gretje 1.07 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 25A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 43 kg
Medij: R-410A (1975)
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
|  | kpl | 1 |  | 0
Pripadajoča notranja enota št. 4 - 0N-08 KOMANDNI RELEJNI PROSTOR 110 kV ODVODOV:
Notranja stenska enota za montažo na steno v klimatiziranem prostoru, z ,,Auto~Flap,, funkcijo avtomatskega zapiranja izpihovalnih loput
- tri stopenjski ventilator
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
kot npr. proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-RP35HAL ali enakovredno
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč:hlajenje: 3.6 (1.6-4.5) kW // gretje:4.1 (1.6-5.2) kW
Pretok zraka: 9 - 10,5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 39 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
|  | kpl | 1 |  | 0
7 | Toplotna črpalka zrak-voda št. 5 - 0N-05 AKU BAT. 110 V DC IN 0N-07 RAZVOD ENOSM. IN IZMEN. LR:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
kot npr. proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PUHZ-ZRP71VHA
Tehnični podatki:
Nazivna moč:hlajenje: 7.1 (3.3-8.1) kW // gretje:8.0 (3.5-10.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.7 - A++ // SCOP: 4.3 - A+
Električna priključna moč: hlajenje 1.80 kW // gretje 2.19 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 25A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 47 dB(A) - gretje: 48 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 67 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 943 x 950 x 330 (+30) mm
Teža: 67 kg
Medij: R-410A (1975)
Dimenzija priključne instalacije: Cu 9.52/15.88 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
|  | kpl | 1 |  | 0
| Razdelilni kos za dvojček 7,1 -14 kW | kos | 2 |  | 0
Pripadajoči notranji enoti št. 5 - 0N-05 AKU BAT. 110 V DC IN 0N-07 RAZVOD ENOSM. IN IZMEN. LR:
Notranja stenska enota za montažo na steno v klimatiziranem prostoru, z ,,Auto~Flap,, funkcijo avtomatskega zapiranja izpihovalnih loput
- tri stopenjski ventilator
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
kot npr. proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-RP35HAL ali enakovredno
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč:hlajenje: 3.55 (1.65-4.05) kW // gretje:4.0 (1.75-5.1) kW
Pretok zraka: 9 - 10,5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 39 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
|  | kpl | 2 |  | 0
8 | Bakrene cevi, predizolirane s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380.
| ~ Cu 6,35 | m | 16 |  | 0
| ~ Cu 9,52 | m | 2 |  | 0
| ~ Cu 12,7 | m | 16 |  | 0
| ~ Cu 15,88 | m | 2 |  | 0
9 | Dobava in montaža sifona - protismradne zaščite, za montažo v steno prostora za odvod kondenza in naprave, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ø32 | kos | 6 |  | 0
10 | Dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ø32 | m | 35 |  | 0
11 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami in za ožičenje daljinskih upravljalcev. | m | 25 |  | 0
12 | Montaža notranje stenske enote
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
- nastavitev delovanja
|  | kpl | 6 |  | 0
13 | Montaža zunanje enote
- dobava in montaža nosilnih konstrukcij
- dvig in postavitev enote na nosilno knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop elektro/signalnih instalacij
|  | kpl | 5 |  | 0
14 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem
|  | kpl | 5 |  | 0
15 | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
- poučevanje osebja
|  | kpl | 5 |  | 0
16 | Regulacija sistema hlajenja ter izvedba meritev pretokov, tlaka in temperature hladilnega medija. | kpl | 1 |  | 0
17 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije. | ur | 8 |  | 0
SKUPAJ - 2. OGREVANJE IN HLAJENJE: |  |  |  |  | 0

## 3-prezr-STR
3. | PREZRAČEVANJE
POZ | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPNA CENA (EUR)
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
Za vse posamezne postavke navedene v popisu materiala se upoštevajo transportni, zavarovalni, manipulativni in ostali splošni stroški do gradbišča.
1 | Dobava in montaža PVC cevi za odvod onesnaženega zraka iz sanitarij na streho objekta, z vsemi fazonskimi kosi vključno z strešno kapo na strehi, z pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| ~ Ø110 mm | m | 3 |  | 0
2 | Dobava in montaža centrifugalnega lokalnega ventilatorja - nadometne izvedbe (priključek na hrbtu ventilatorja), s protismradno zaporo, zakasnitvenim časovnim relejem, termično zaščito, električno povezavo, z okvirjem za popravilo pri nekorektni montazi ohisja (prevelik razmak med ometom, keramicnimi ploscicami in ohisjem do 15 mm), velikosti 325 x 325 x 25 mm, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, ožičenjem ter zagonom. Vklop ventilatorja je predviden preko stikala luči določenega prostora, kjer je ventilator nameščen, izklop pa preko vgrajenega zakasnitvenega releja, z možnostjo nastavitve zakasnitve. (priključek ventilatorja na vertikalo dim.Ø100 mm, je dim. Ø70 mm.)
kot npr. MELTEM tip Vario A/V-40/100 ali enakovredno
q=65 m3/h, Dp=180 Pa
15/36W / 0,12-0,17A / 230V~1/50Hz
| Kompletno z zagonom in nastavitvijo. | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja aluminijaste izenačevalne vratne rešetke barve po izbiri arhitekta, za vgradnjo v vrata ventiliranega prostora 1N-04 v nadstropju, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
kot npr. Lindab tip AR-4/P ali enakovredno
| dim. ŠxV: 425x125 mm | kos | 1 |  | 0
4 | Spodrez spodnjega roba vratnega krila v sanitarijah za 2 cm. | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža aluminijaste zaščitne rešetke z zaščito pred zunanjimi vplivi, vgrajena na zunanjih vratih prostorov za potrebe dovajanja in odvajanje zraka, izdelane iz vlečenih aluminijastih profilov in so galvansko zaščitene, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
kot npr. Lindab tip AZR-3 ali enakovredno
| ~ dim. ŠxV: 500x400 mm, Aef=0,1335 m² za dovod in odvod zraka iz prostora 0N-12 TR LR2 20/0,4 kV - zajeta v gradbenem načrtu skupaj dobavo vrat | kos | 0 |  | 0
| ~ dim. ŠxV: 800x400 mm, Aef=0,2136 m² za dovod in odvod zraka iz prostora 0N-06 TR LR1 20/0,4 kV - zajeta v gradbenem načrtu skupaj dobavo vrat | kos | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža zaščitne mrežice pocinkane z okvirjem (25 mm) z mrežico 12/12/1 mm z zaščito pred zunanjimi vplivi, vgrajene direktno na dovodni in odvodni prezračevalni kanal na zunanji strani obravnavanega prostora za potrebe dovajanja in odvajanje zraka, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
kot npr. Pichler tip MG ali enakovredno
| ~ dim. ŠxV: 500x500 Aef=0,2 m² za dovod in odvod zraka iz prostora 0N-05 AKU Baterije 110 V DC v pritličju, narejena iz materiala odpornega na kislino (žveplena kislina) oz. zaščitena z barvo odporno na kisline (žveplena kislina), primerna za vgradnju v AKU prostore z mokrimi svinčenami baterijami. | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža regulacijske žaluzije z ročno regulirno ročico, vgrajena na zidnih oprtinah ali na zunanjih vratih prostorov za potrebe dovajanja in odvajanje zraka, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
kot npr. Lindab tip RŽ-1A ali enakovredno
| ~ dim. ŠxV: 500x400 mm za dovod in odvod zraka iz prostora 0N-12 TR LR2 20/0,4 kV - zajeta v gradbenem načrtu skupaj dobavo vrat | kos | 0 |  | 0
| ~ dim. ŠxV: 800x400 mm za dovod in odvod zraka iz prostora 0N-06 TR LR1 20/0,4 kV - zajeta v gradbenem načrtu skupaj dobavo vrat | kos | 0 |  | 0
| ~ dim. ŠxV: 500x500 za dovod in odvod zraka iz prostora 0N-05 AKU Baterije 110 V DC v pritličju, narejena iz materiala odpornega na kislino (žveplena kislina) oz. zaščitena z barvo odporno na kisline (žveplena kislina), primerna za vgradnju v AKU prostore z mokrimi svinčenami baterijami. | kos | 2 |  | 0
Stanje ročne lopute za dovod in odvod zraka v AKU prostor bo signalizirano v komandnem prostoru EP preko končnega stikala katero bo signaliziralo zaprto stanje lopute.
OPOMBA!
Signalizacija stanja ročne lopute preko končnega stikala je predmet obdelave elekto načrta.
8 | Dobava in montaža zračnih kanalov pravokotnega preseka izdelanih iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (±1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s "S" pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljanja vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena.
Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (>7/m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na širino stranic znaša:
100-250 mm 0,6 mm
265-530 mm 0,6 mm
560-1000 mm 0,8 mm
1060-2000 mm 1,0 mm
| Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost II. razreda (na primer pri tlačni razliki ±400 pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) po DIN 24194, 2. del (11.85) oziroma enako po normativu SIST prEN 1507 za tesnostni razred A.) Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernicah VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Skupna površina zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom z lastnostmi po SIST prEN 12236 | kg | 80 |  | 0
9 | Toplotna izolacija zračnih kanalov debeline 19 mm na zunanji strani objekta za odvod odpadnega zraka in dovod svežega zraka (prostor 0N-04 PREDPR. AKU B. 110 V DC), z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
| Kot je npr. Armacell Armaflex XG tip XG-19-99/E oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik. | m2 | 9.5 |  | 0
10 | Dobava in montaža dodatne toplotne izolacije prezračevalnih kanalov na zunanji strani objekta za odvod odpadnega zraka in dovod svežega zraka (prostor 0N-04 PREDPR. AKU B. 110 V DC) za namestitev na že nameščeno izolacijo iz sintetičnega kavčuka Armaflex XG-19-99A/E. Uporablja se za izolacijo klima kanalov. Lamele so nalepljene na ojačano Alu folijo. Izolacija debeline 50 mm se dobavlja v roli širine 1,0 m in dolžine 5,0 m.
| kot je npr. KNAUF INSULATION Lamelna blazina LMF AluR enakih ali boljših karakteristik. | m2 | 10.5 |  | 0
11 | Dobava in montaža zaščite vseh toplotno izoliranih prezračevalnih kanalov na zunanji strani objekta za odvod odpadnega zraka in dovod svežega zraka (prostor 0N-04 PREDPR. AKU B. 110 V DC) z Aluminjasto pločevino min. debeline 0,8 mm, v vodotesni izvedbi, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | m2 | 12.3 |  | 0
12 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi instalacijo prezračevanja. | ur | 8 |  | 0
13 | Merjenje, volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka, nastavitev ventilatorjev in meritev hrupa po pooblaščeni instituciji, vključno z izdajo poročila | kpl | 1 |  | 0
14 | Nastavitev distribucijskih elementov in količin zraka skozi ventilatorje ter izdelava vseh preskusov in merilnih metod za predajo vgrajenih prezračevalno-klimatskih sistemov po zahtevah SIST EN 12599 (12.01) z izdelavo zapisnikov. | kpl | 1 |  | 0
15 | Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav. | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ - 3. PREZRAČEVANJE: |  |  |  |  | 0

## 4-zun voda-STR
4. | ZUNANJA VODOVODNA INSTALACIJA
POZ | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPNA CENA (EUR)
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
Za vse posamezne postavke navedene v popisu materiala se upoštevajo transportni, zavarovalni, manipulativni in ostali splošni stroški do gradbišča ter montaža.
ZEMELJSKA DELA
| Zemeljska dela, potrebna za izvajanje zunanje vodovodne instalacije so podana v gradbenem delu DZR. |  |  |  | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala). | kpl | 1 |  | 0
2 | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. | kpl | 1 |  | 0
3 | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri | m | 38 |  | 0
4 | Montaža vodovodnih cevi na položeno utrjeno peščeno posteljico debeline 10cm | m | 38 |  | 0
5 | Prenos spuščanje in polaganje zunanjega vodovodnega termo jaška zunaj objekta velikosti VxŠxD 120x65x45 cm opremljen z LTŽ pokrovom in armature v pripravljen jarek ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri | kos | 1 |  | 0
6 | Montaža krogelnega zapornega ventila DN20 z izpustno pipco. | kos | 1 |  | 0
7 | Montaža fazonskih kosov v obstoječi zunanji vodomerni jašek, zunanji vodovodni termo jašek zunaj objekta ter priklop na interni vodovod. | kos | 9 |  | 0
8 | Dobava in montaža droga za montažo tablice za zunanji vodovod. | kos | 1 |  | 0
9 | Opozorilni trak s kovinskim vložkom položen 40 cm nad temenom cevi, z napisom POZOR VODOVOD za detekcijo trase. | m | 38 |  | 0
10 | Dezinfekcija in spiranje položenega cevovoda za pitno vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, skupaj z jemanjem vzorcev in poročilom | kos | 1 |  | 0
VODOVODNI MATERIAL
1 | Dobava in transport vodovodnega materiala ter izvedba priklopa v obstoječem zunanjem vodomernem jašku, vključno z zaustavitvijo delovanja primarnega vodovoda, izdelava priklopa na primarrni vodovod, vključno s potrebnimi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material.
Opomba!
Dela se izvajajo pod nadzorom upravitelja vodovoda.
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Predizolirana cev za vodovodno napeljavo napeljana v terenu za pitno hladno vodo / ena cev PE100 / 16bar / PEX pena; zaščitna rebrasta PE-HD zunanja cev kot je npr.:
| Uponor Ecoflex Supra 32x2,9/68 | m | 38 |  | 0
| Uponor Ecoflex zaključna kapa Single 25 + 32 + 40 / 68 | kos | 1 |  | 0
| Uponor Ecoflex Supra plastična spojka 32 x 2,9 - 1" | kos | 4 |  | 0
| Prehodni kos z notranjim navojem Uponor S -press spojka 25 - Rp1" FT | kos | 1 |  | 0
| Prehodni kos z zunanjim navojem Uponor S -press spojka 32- R1" MT | kos | 3 |  | 0
3 | Krogelni zaporni ventil z izpustno pipco navojne izvodbe, vključno z tesnilnim materialom.
| DN20 | kos | 1 |  | 0
4 | Zunanji vodovodni termo jašek zunaj objekta velikosti VxŠxD 120x65x45 cm opremljen z LTŽ pokrovom, namenjen vgradnji krogelnega zapornega ventila z izpustno pipco. Konstrukcija varuje zaporni ventil proti mrazu v zimskih pogojih tudi takrat, ko ni porabe vode. Jašek je brez dna, kar omogoča prehod toplote iz spodnjega sloja zemlje direktno pod termoizolacijski pokrov, kjer se akumulira in preprečuje zamrznitev zapornega ventila ter priključne instalacije.
| Zunanji vodovodni termo jašek 3/4" LTŽ. h=1200mm | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ - 4. ZUNANJA VODOVODNA INSTALACIJA: |  |  |  |  | 0

## 5-int voda-STR
5. | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA
POZ | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPNA CENA (EUR)
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
Za vse posamezne postavke navedene v popisu materiala se upoštevajo transportni, zavarovalni, manipulativni in ostali splošni stroški do gradbišča.
1 | Dobava in montaža umivalnika sestoječ iz: |  |  |  | 0
zidni umivalnik iz bele sanitarne keramike srednje klase, z medeninastim pokromanim odtočnim ventilom Ø32 mm z zidno rozeto s čepom na verižici, stenska enoročna mešalna baterija za priklop na pretočni električni bojler (3 cevke), vključno s podometnim ventilom in zidno rozeto; kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| velikosti 600x500 mm | kos | 2 |  | 0
2 | Dobava in montaža stranišča sestoječega se iz:
| Konzolna WC školjka iz bele sanitarne keramike srednje klase z stenskim iztokom, lesene, plastificirane sedežne deske s pokrovom, vključno s ponikljanimi ležaji in vijaki ter gumijasto manšeto in odbijači, montažnim elementom za stenski WC s PO splakovalnikom za zidane stene, s tipko za dvokoličinsko splakovanje, vključno z odsesovalno in odtočno cevjo iz plastične mase, kotnim regulirnim ventilom DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo Ø10 mm, dolžine cca. 40 cm, držala za toaletni papir, vključno z kompletnim tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža talnega horizontalnega pretočnega sifona DN50 (pritočna cev Ø50 mm in odtočna cev Ø50), nastavljiva višina sifona od 86 - 120 mm, močna rešetka 105 × 105 mm za vgradnjo v tlak iz nerjavne kovine, ohišje iz materiala ABS, vodoravni odtok, vodna zapora sifona in pretok vode 50,5 l/min. | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža ogledalo iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, s pokromanim okovjem in vijaki za pritrditev.
| ~ 600 x 400 mm | kos | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža poličke etažere iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, vključno z montažnim in pritdilnim materialom.
| ~ 600 x 135 mm | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava in montaža netlačnega električnega grelnika sanitarne vode, za vertikalno pritrditev na steno vključno z električno vezavo, pritrdilnim, tesnilnim in elektro vezalnim materialom. Moč el. grelca P= 2kW.
| V=5 litrov - podumivalniška izvedba | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža difuzijsko tesnih večplastnih cevi, predizolirane s toplotno izolacijo debeline 9 mm (za hladno vodo), Sestoji iz večplastne cevi in izolacijskega sloja. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Debelina izolacije 9 mm, stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo v modri barvi. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C. Vse cevi so higiensko neoporečne. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim materialom.
| ~ Ø20x2,25 | m | 7 |  | 0
| ~ Ø25x2,5 | m | 9 |  | 0
8 | Dobava in montaža medeninastega podometnega ventila z notranjim navojem poniklano kapo in rozeto, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN15 | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža cevovodov za odpadno vodo iz PP cevi, z natičnimi objemkami, DIN 19560, EN 1451-1, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih, vključno s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, čistilni kos, ..) ter pritrditev cevi.
| ~ Ø50 | m | 3 |  | 0
| ~ Ø110 | m | 11 |  | 0
10 | Dobava in montaža oddušne strešne kape (strešnik za oddušnik dobavi in vgradi krovec) namesti se samo oddušna cev v namenski strešnik z dimenzijami
| ~ Ø110 | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža stenskega čistilnega kanalizacijskega kosa, skupaj s pokromanimi vratci na jezično zaporo dimenzije 30x30 cm.
| ~ Ø110 | kos | 1 |  | 0
12 | Profilno železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno, vključno vijaki in matice. | kg | 10 |  | 0
13 | Priključitev odvoda kondenza na fekalno kanalizacijo, vključno s sifoniziranjem v steni, prebojem ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 2 |  | 0
14 | Priključitev odvoda kondenza na najbližjo vertikalo meteorne kanalizacije, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 4 |  | 0
15 | Preizkus tesnosti kanlizacije. | kpl | 1 |  | 0
16 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. | m² | 1 |  | 0
17 | Poskusno obratovanje in regulacija sistema. | kpl | 1 |  | 0
18 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije. | ur | 8 |  | 0
19 | Čiščenje cevne instalacije hladne vode, izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcije instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 |  | 0
20 | Bakteriološki pregled instalacije tople in hladne vode, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 |  | 0
21 | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja regulacija armature, zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ - 5. INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA: |  |  |  |  | 0

## 6-spl-STR
6. | SPLOŠNO
POZ | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPNA CENA (EUR)
1 | Dobava in montaža gasilnih aparatov, na lokacije predvidene glede na zahteve požarne študije, kompletno s pritrdilnim materialom .
| Ročni gasilski aparat na CO2, 5kg, kompletno z nosilcem za namestitev na steno ter opozorilno nalepko “GASILNIK”. | kos | 4 |  | 0
2 | Tesnenje vseh odprtin prebojev negorljivih cevi z izolacijo požarne odpornosti do 120 minut. | m2 | 0.5 |  | 0
3 | Standardna omarica za prvo pomoč. | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava načrta izvedenih del (PID) v 3 izvodih, pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. Načrtu je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila). | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ - 6. SPLOŠNO: |  |  |  |  | 0

## F1-OM-1
1. | RAZDELILNIKI
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
Dobava, transport in montaža ter priključitev opreme.
1 | Električni razdelilnik za razvod napajanja razsvetljave in male moči z napetostjo 400/230 V AC; (Razdelilec A, Razdelilec B) dimenzij (šxvxg) 260 x 310 x 100 mm, montiran v steni, s vrati s ključavnico, stopnja mehanske zaščite IP43, obarvanega v barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, ožičen in z vgrajeno opremo po priloženi enopolni shemi električnega razdelilca A in B. Razdelilec mora imeti najmanj 20% rezervo vgrajene opreme. | kpl. | 2 |  | 0
2 | Električni razdelilnik za razvod napajanja nadomestne razsvetljave z napetostjo 110 V DC; Razdelilec D, dimenzij (šxvxg) 500 x 400 x 265 mm, montirana na steni, s vrati s ključavnico, stopnja mehanske zaščite IP43, obarvanega v barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, ožičen in z naslednjo vgrajeno opremo : - glavno dovodno stikalo (kot je npr. 4G-16-90-U Končar, 16 A DC) 1 kos - stikalo (kot je npr. 4G-10-90-U Končar, 10 A DC) 8 kos - inštalacijski odklopnik C16, 2p, 110 V DC) 1 kos - inštalacijski odklopnik C6, 2p, 110 V DC) 8 kos - vrstne sponke za kabel 2x4 mm2 2 kos - vrstne sponke za kabel 2x2,5 mm2 20 kos - Varovalka s podstvkom in pokrovčkom 25 A, 110 V DC (dobava in vgradnja v obstoječi razdelilec =NK4+LR) kpl 1 | kpl. | 1 |  | 0
3 | Električni razdelilnik za namestitev trifaznih kontaktorjev za sevala; Razdelilec C1, dimenzij (šxvxg) 430 x 325 x 185 mm, samogasilni, dvojno izoliran, nadometna vgradnja, IP65, uvod kablov iz zgornje strani, RAL 7035 (kot je npr. tip PBBD 5005), ožičen in z naslednjo vgrajeno opremo : - trifazni kontaktor 25A, 4NO/230 V AC (kot je npr. Schrack BZ326461) 8 kos - vrstne sponke za kabel 5x2,5 mm2 50 kos - montažni material (uvodnice, DIN šina, vijaki, ozemljitev,...) kpl 1 | kpl. | 1 |  | 0
4 | Predelava razdelilca C je prikazana na priloženi enopolni shemi razdelilca C in zajema dobavo inštalacijskih odklopnikov za zamenjavo obstoječih odklopnikov F11, F12, F14. Dobavijo se in montirajo naslenji inštalacijski odklopniki: - inštalacijski odklopnik C25, 1p, 230 V AC - predelava notranjega ožičenja (po priloženi enopolni shemi razdelilca C) | kpl. | 1 |  | 0
SKUPAJ - 1. RAZDELILNIKI |  |  |  |  | 0

## F2-RAZ-1
2 | MALA MOČ IN RAZSVETLJAVA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
V ponudbeni ceni dobavljene opreme naj bo zajeta dobava, transport, montaža in priključitev opreme. V ponudbeni ceni naj bo tudi zajet potrebni vezni in pritrdilni material, zidarska pomoč za montažo (preboji sten in stropov za prehod kablov), jekleni profili za pomožne konstrukcije, preskusi in potrebni certifikati.
Opomba: Vsa inštalacija bo izvedena podometno razen inštalacije za razsvetljavo v 20 kV stikališču in 20 kV kabelski kleti. Vsa izbrana oprema je za srednje cenovni razred.
1 | Dobava in polaganje kabla tip H05VV-F (vtičnice, razsvetljava, stikala) na kabelske police in v samougasljive inštalacijske cevi:
| - H05VV-F 3G1.5 mm2 | m | 2200 |  | 0
| - H05VV-F 3G2.5 mm2 | m | 1800 |  | 0
| - H05VV-F 5G2.5 mm2 | m | 1200 |  | 0
| - H05VV-F 3G4 mm2 | m | 700 |  | 0
| - H05VV-F 2G4 mm2 | m | 30 |  | 0
2 | Dobava in polaganje pocinkanih kabelskih polic s pokrovom in pripadajočim spojnim in pritrdilnim materialom:
| PK 500 polna polica, brez perforacij (zamenjava obstoječih polic na stropu in zidu hodnika v nadstropju) | m | 20 |  | 0
| PK 100 | m | 100 |  | 0
| PK 50 | m | 150 |  | 0
3 | Dobava in montaža kabelskih lestev izdelanih iz INOX, širine 500 mm (kot je npr. tip LPKM 500/100, ELBA) | m | 10 |  | 0
4 | Kabelska objemka enojna za pritrditev kablov na kabelske lestve, izdelana iz INOX (natančno število potrdi naročnik pred dobavo) | kos | 50 |  | 0
5 | Kabelska objemka dvojna za pritrditev kablov na kabelske lestve, izdelana iz INOX (natančno število potrdi naročnik pred dobavo) | kos | 20 |  | 0
6 | Dobava in montaža stikal za razsvetljavo, modularne izvedbe, p/o montažo 10A, 230V AC, IP44 (navadno, izmenično, dvojno) s pripadajočimi dozami in pritrdilnim materialom. | kos | 26 |  | 0
7 | Dobava in montaža fiksnega priključka- izpusta, 25A, 230 V AC za priklop različnih naprav, električni radiatorji, split sistemi itd | kos | 9 |  | 0
8 | Dobava in montaža fiksnega priključka- izpusta, 6A, 400 V AC za priklop različnih naprav, el. sevala itd | kos | 6 |  | 0
9 | Dobava in montaža enofazne podometne vtičnice 16A ,230V ,50 Hz (L,N,PE), za montažo p/o in predvidenim mestom za oznako. | kos | 47 |  | 0
10 | Dobava in montaža trifazne podometne vtičnice 16A ,400V ,50 Hz (3L,N,PE), za montažo p/o in predvidenim mestom za oznako. | kos | 6 |  | 0
11 | Dobava in polaganje samougasljivih inštalacijskih cevi za kable (togih in fleksibilnih) za premer kablov fi 20-50 mm | m | 400 |  | 0
12 | Različni jekleni profili za pomožne konstrukcije. | kg | 50 |  | 0
13 | Dobava in montaža zaščitnih cevi za liti beton premera 16 mm do 32 mm | m | 200 |  | 0
14 | Triprekatni parapetni kanal 130 mm, dolžine 1,5 m, bele barve, komplet s kovinskimi pregradami, koleni, dozami, čelno ploščo, spojnim materialom in vgrajeno opremo.
2x( 2xRJ 45)
telefonska vtičnica
3xvtičnica 230V
| 1xvtičnica 230V RJ rdeče barve | kos | 1 |  | 0
0
Svetilke
Dobava in montaža LED svetilk namenjenih za instalacijo v notranjih prostorih naj bodo tempeature barve svetlobe 4.000-6.000 K.
Notranja razsvetljava
15 | Vodotesna svetilka za nadgradno montažo, dolžine 1100mm, zaščita proti prahu in vlago IP66. LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 90 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 149 lm/W, poraba svetilke: 19,4 W; svetlobni tok svetilke 2890 lm, barvna reprodukcija Ra > 80. Ohišje iz polikarbonata. Delovanje v temp. območju od -25°C do +45°C. Pokrovi brizgani v enem kosu PC. Montaža z vzmetnimi držali V2A na strop, steno ali nosilno tračnico. Napajanje 230 V AC. (kot npr. Zumtobel AMP S BAS 2900-840 PC MB EVG) S5 | kos | 50 |  | 0
16 | Nadgradna vodootporna svetilka, IP66, možna tudi vertikalna ali horizontalna stenska montaža. LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 90 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 143 lm/W, poraba svetilke: 44,6 W; svetlobni tok svetilke 6400 lm, barvna reprodukcija Ra > 80. Ohišje iz polikarbonata in obliko v takimenovanem ''drip-edge'' efektu ki zmanjšuje nabiranje umazanije in prahu. Delovanje v temp. območju od -25°C do +30°C. Pokrovi brizgani v enem kosu PC, mehanska trdnost IK08. Montaža z vzmetnimi držali V2A na strop, steno ali nosilno tračnico. Dolžina: 1600mm; Teža: 2.1 kg. Napajanje 230 V AC. (kot npr. Zumtobel AMP L BAS 6400-840 PC MB EVG) S6 | kos | 24 |  | 0
17 | Nadgradna svetilka za zunanjo in notranjo montažo, 25 W LED, Ra>80, barva svetlobe 4000 K. Dimenzije 383x195x306 mm, teža: 2,8 kg. Učinkovitost svetilke: 116 lm/W. Svetlobni tok svetilke: 2910 lm. Ohišje iz aluminija in polikarbonata, antracitne barve. IP65, IK 10. LED življenska doba vsaj 60.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 70 % začetne vrednosti. Komplet z montažnim priborom. Napajanje 230 V AC. (kot npr. Zumtobel PIAZZA II LED 2700-840 HF ANT) S2 | kos | 3 |  | 0
18 | Varnostna LED svetilka nadgradna s piktogramom - smer izhoda. Escape-route illumination (ERI) funkcija za osvetlitev požarnih poti izvedena z dvema dodatnima LED viroma in asimetričnimi lečami z možnostjo usmerjanja za 360°. Integrirana LED osvetlitev zahvaljojoč visokem iskoristku zagotavlja svetlost > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na centralni nadzorni sistem preko DALI protokola Avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Montaža na strop direktno/obešanje ali steno. Napajanje: 220/240 V AC. Zaščita: IP42. Zaščitni razred: SC2. Mehanska trdnost: IK05. Komplet z montažnim priborom. Dimenzije:232x46x176 mm; teža: 0,48 kg. Skupna moč: 6,6 W (kot npr. Zumtobel ROSSIGN 110 P MSC E1D WH ERI+CROSSIGN 110 SP-1U-smer izhoda+CROSSIGN 110+160 AW 180°- nosilec) RZ-1U | kos | 23 |  | 0
19 | Svetilka za nadomestno razsetljavo, nadgradna, LED, IP65. Komplet z montažnim priborom. Napajanje 110 V DC . | kos | 18 |  | 0
20 | Dobava in montaža svetilke, 9,8 W LED, Ra>80. Dimenzije 580x37x60 mm, teža 0,65 kg za montažo nad umivalnik, komplet s priborom za montažo. Učinkovitost svetilke: 119 lm/W, svetlosni tok 1162 lm, življenska doba: 50000h. Ohišje iz polikarbonata, bele barve. Opalni difuzor iz polikarbonata. IP20; IK6. Napajanje 230 V AC. (kot npr. Zumtobel EQUAMINI L580 LED1050-840) SF1 | kos | 2 |  | 0
21 | Nadgradna zelo tenka okrogla stropna svetilka 11,7 W LED, Ra>80. Dimenzije fi307x58 mm, teža: 0,94 kg. Učinkovitost svetilke: 120 lm/W. Svetlobni tok svetilke: 1400 lm. Življenjska doba: 50000h. EVG kontrola. Ohišje iz polikarbonata, bele barve. Opalni difuzor iz polikarbonata. IP65; IK10. Napajanje 230 V AC. Komplet z montažnim priborom. (kot Zumtobel group KAT RD 1400-840 HF) S7 | kos | 2 |  | 0
Zunanja razsvetljava
22 | LED reflektor za asimetrično porazdelitvijo svetlobnega snopa, zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščitena proti udarcem IK08, ohšje iz tlačno ulitega aluminija, kaljeno steklo, možnost zamenjave led modula ali napajalnika. Svetobni tok svetilke vsaj 12000lm, priključna moč svetilke 120W, življenska doba 50.000 ur pri 80% vzrdževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza 80. Napajanje 230 V AC. (kot npr. BVP120 1xLED120/NW A; 12000 lm; 120.0 W) SZ | kos | 7 |  | 0
23 | Preizkusi, spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
24 | Pridobitev potrdila o pravilnem delovanju varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ - 2. MALA MOČ IN RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0

## F3-POZ-1
3 | POŽARNO JAVLJANJE
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
Dobava, transport in montaža ter priključitev opreme.
Opomba: Potrebno je dobaviti opremo požarnega javljanja najmanj enakovredno kot je podano v spodnjem popisu za opremo proizvajalca Zarja ali drugo opremo enakovrednih ali boljših karakteristik.
1 | Požarna centrala, osnovni sestav; Analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; z eno zanko, kapaciteta 126 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 2A, UPMO upravljalni modul in CPMO centralno procesni modul. Možno dodajanje en LIMO-Ap adresni modul, do treh LIMO-Ko konvencionalni moduli ali VIMO vhodno-izhodni moduli, mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Možna vezava v mrežo do 16 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov. | kpl | 1 |  | 0
2 | MODEM MO-02, za prenos informacij na DC- IDE format | kos | 1 |  | 0
3 | AKU baterija 12V 12Ah | kos | 2 |  | 0
4 | GSM CiD&M2 brezžični komunikator DTMF Contact ID in SMS sporočila | kos | 1 |  | 0
5 | AV-622 DIN RAIL, 3 kanalni VHODNO-IZHODNI adresni vmesnik | kos | 1 |  | 0
6 | RJ DISCOVERY - VODOTESNI ročni javljalnik | kos | 3 |  | 0
7 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK 125 x 125 | kos | 3 |  | 0
8 | OPT-TER Soteria z izolatorjem | kos | 45 |  | 0
9 | P Soteria | kos | 45 |  | 0
10 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 45 |  | 0
11 | KP-01 nosilec za javljalnike v dvojnem podu ali na stropu | kos | 4 |  | 0
12 | OPT Hochiki Ex | kos | 1 |  | 0
13 | P OPT Hochiki Ex | kos | 1 |  | 0
14 | MTL 5561, varovalna bariera za EX javljalnike; z galvansko ločitvijo | kos | 1 |  | 0
15 | AV-613 adresni vmesnik, eno kanalni VHODNI | kos | 1 |  | 0
16 | DOZA PVC 190x140x70 | kos | 1 |  | 0
17 | ESB sirena z bliskavko notranja 24 VDC, 60 mA, 98dB, IP-30R | kos | 2 |  | 0
18 | WESB adresna sirena z bliskavko zunanja 10 mA, 108dB, IP-65 | kos | 1 |  | 0
19 | Označevalna plošča SIRENA 125 x 125 | kos | 3 |  | 0
20 | Označevalna plošča 55x30 mm | kos | 58 |  | 0
21 | Kabel JY/ST/Y 1x2x1,0 rdeč | m | 800 |  | 0
22 | Kabel JY(ST)Y 2x2x0,8 rdeč | m | 60 |  | 0
23 | Montaža kabla JE-H(ST)H E30 1x2x0,8, dobava in polaganje kabla | m | 150 |  | 0
24 | Montaža cevi PN fi-13,5mm, dobava in polaganje | m | 550 |  | 0
25 | Preboji skozi steno | kpl | 1 |  | 0
26 | Montaža in povezovanje elementov | kpl | 58 |  | 0
27 | Montaža požarnega sistema | kpl | 1 |  | 0
28 | Izdelava programa za požarni sistem | kpl | 1 |  | 0
29 | Pregled požarnega javljanja | kpl | 1 |  | 0
30 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema | dni | 1 |  | 0
31 | Projekt PID/POV | kpl | 1 |  | 0
32 | Izobraževanje požarnega sistema | dni | 1 |  | 0
33 | Drobni pritrdilni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ - 3. POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  |  | 0

## F4-VIDEO-1
4 | VIDEO NADZOR
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
Dobava, transport in montaža .
Opomba: Po tem razpisu je potrebno dobaviti samougasljive inštalacijske cevi za priključitev kamer in jih položiti podometno ali na kabelske police. Za vsako predvideno kamero je potrebno položiti dve cevi. Oprema za video nadzor (kamere, strežniki itn) ni predmet tega razpisa.
1 | Rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 100 |  | 0
2 | Samougasljiva inštalacijska cev fi 16mm | m | 700 |  | 0
3 | Dobava in polaganje pocinkanih kabelskih polic s pokrovom in pripadajočim spojnim in pritrdilnim materialom PK50 | m | 100 |  | 0
SKUPAJ - 4. VIDEO NADZOR |  |  |  |  | 0

## F5 Vlom 1
5 | JAVLJANJE VLOMA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
Dobava, transport in montaža ter priključitev opreme.
1 | Alarmna centrala s 8-192 zone - možnost klasične žične, adresabilne ali brezžične razširitve sistema. 8 neodvisnih particij, 999 uporabniških šifer, samo PCB-bez tipkovnice in ohišja, GRADE 3. | kos | 1 |  | 0
Dodatna oprema k protivlomni centrali :
2 | Kovinsko ohišje za Paradox centrale, 325x400x98 mm, vgrajen transformator 40VA , varovalka in tamper stikalo, priključena ozemljitev vrat in ohišja, plastični distančniki za hitro montažo | kos | 1 |  | 0
3 | Transformator 230/16.5 V, toroid, 40VA | kos | 1 |  | 0
4 | AKU baterija 12V 12Ah | kos | 1 |  | 0
5 | Izhodni modul s štirimi 4 polno programabilnimi 5A relejskimi izhodi, kompatibilni z Magellan, Spectra in Digiplex EVO alarmnimi centrallami, GRADE 3. | kos | 1 |  | 0
6 | LCD tipkovnica s programabilnimi sporočili na slovenskem jeziku za Paradox EVO alarmne centrale. 8 funkcijskih tipk, 3 kombinirane alarmne tipke (F.A.P.), 1 vhod za cono in 1 PGM izhod | kos | 1 |  | 0
7 | Digitalni kombinirani dvojni MIRONEL optični PET imun detektor z Anti-masking funkcijo in zaznavo preko mikrovalovnega valovanja. Domet detekcije 16m, aktivna Anti-masking IR detekcija, neobčutljiv na male živali do 50cm, Dual/Singel edge način delovanja, SeeTrue tehnologija, mehanska aktivacija CREEP cone, dvojna sabotažna zaščita (odpiranje in stenska), možnost steneske ali kotne montaže, opcijski nosilec (PAR HDB7), relejski izhod ali BUS priključitev na EVO centrale. GRADE3. | kos | 6 |  | 0
8 | PAR HDB7- nosilec | kos | 6 |  | 0
9 | GSM/SMS/GPRS komunikator za Paradox SPECTRA, MAGELLAN in EVO alarmne centrale. Podpira komunikacijo z SWAM serverjem. Alternativna rešitev IP javljanja (GPRS), GSM in SMS javljanja in upravljanja ter glasovnega sporočanja (opcija s dodatnim PAR VDMP3), GRADE 3. | kos | 1 |  | 0
10 | Zunanja samonapajalna sirena z bliskavko SR-200 AKU | kos | 1 |  | 0
11 | Notranja alarmna sirena z bliskavko LDH-95Y | kos | 1 |  | 0
12 | Nastavitev parametrov, programiranje in testiranje pri vključitvi dograjenih elementov v obstoječi protivlomni sistem | kpl | 1 |  | 0
13 | Montaža protivlomne centrale, vlomnih senzorjev in elementov na pripravljene inštalacije; prevozni stroški | kpl | 1 |  | 0
14 | Priklop protivlomenga sistema, programiranje, | kpl | 1 |  | 0
15 | Šolanje osebja investitorja (2-4 osebe) za delo s protivlomnim sistemom ter izdelava navodil za obratovanje | dni | 1 |  | 0
16 | Izdelava projektne dokumentacije in projekta za vzdrževanje in obratovanje PID/POV, na podlagi digitaliziranih tlorisnih podlog, ki jih priskrbi naročnik | kpl | 1 |  | 0
17 | - NMY-J 3×1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
18 | - LiYCY 2×0,5 + 4×0,22 mm | m | 200 |  | 0
19 | Montaža cevi PN fi-13,5mm, dobava in polaganje | kpl | 200 |  | 0
20 | Priklop sistema na ELES varnostni center | kpl | 1 |  | 0
21 | Drobni pritrdilni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ - 5. JAVLJANJE VLOMA |  |  |  |  | 0

## F6 Pristop 1
6 | KONTROLA PRISTOPA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
Dobava, transport in montaža ter priključitev opreme. OPOMBA: Oprema mora biti kompatibilna z opremo, katero dobavlja "Četrta pot" oz enakih ali boljših karakteristik.
1 | Varnostni terminal kontrole pristopa, možnost priklopa do 4 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje LiFePo4, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 50133-1, kot npr. ČETRTA POT VT-500 ali enakovredno, vgrajen pod strop | kos | 1 |  | 0
2 | Čitalec kartic, domet 6 cm, komunikacija RS-485-4WX, napajanje 12Vdc, poraba 150mA, protokol DESFIRE EV1 (13,56MHz), kot npr. ČETRTA POT ČM03/TPH ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
3 | Razdelilna omarica za vgradnjo krmilne elektronike, komplet z dodatnim napajalnikom, ustrezne priključne sponke, uvodnic, IP 65 , vgrajen v jašek poleg peš vhoda na dvorišče RTP | kos | 1 |  | 0
4 | Brezkontaktna kartica 125kHz | kos | 20 |  | 0
5 | Programska oprema sistema informacijskega sistema za kontrolo vstopa | kos | 1 |  | 0
6 | Električni prijemnik, standardni, z mikrostikalom za zaznavanje stanja odprtosti vrat, napajanje 12Vdc, kot npr. eff eff 1705 RR ali enakovredno, za notranjo uporabo | kos | 1 |  | 0
7 | Električni prijemnik, standardni, z mikrostikalom za zaznavanje stanja odprtosti vrat, napajanje 12Vdc, kot npr. eff eff 118W…A71 ali enakovredno, za zunanjo uporabo | kos | 1 |  | 0
8 | Tipka za izhod v sili, mirovni normalno sklenjen kontakt, ustreza SZPV 411 | kos | 1 |  | 0
9 | Elektromagnet, s kontaktom odprtosti, 12Vdc, sila 3000N | kos | 2 |  | 0
10 | Samozapirala z namestitvijo | kos | 2 |  | 0
11 | Preboji do 30 cm s povrnitvijo v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
KONTROLA PRISTOPA - INSTALACIJE
12 | Optični kabel 4x50/125 | m | 50 |  | 0
13 | Kabel FTP CAT6 4x2x0,5 mm2; s polaganjem | m | 50 |  | 0
14 | Kabel IY(St)Y 3x2x0,6mm, s polaganjem | m | 200 |  | 0
15 | Napajalni kabel NYM-J 3x1,5 mm2 s polaganjem | m | 100 |  | 0
16 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 100 |  | 0
17 | optična kaseta, patch panel 4-port | kos | 1 |  | 0
| optični konverter ST/SC | kos | 2 |  | 0
18 | KONTROLA PRISTOPA - STORITVE
19 | Montaža in povezovanje vseh naprav | kpl | 1 |  | 0
20 | Tehnična dokumentacija dobavljene opreme, navodila za uporabo, certifikat | kpl | 1 |  | 0
21 | Programiranje, zagon, nastavitev pravic dostopa in funkcionalni preizkus delovanja celotnega sistema | kpl | 1 |  | 0
22 | Izdelava projektne dokumentacije (PID, POV) v treh izvodih + CD | kpl | 1 |  | 0
23 | Šolanje uporabnikov – 2x4 osebe | dni | 1 |  | 0
24 | Sodelovanje predstavnika na STP, operativnih sestankih in tehničnem pregledu | dni | 15 |  | 0
SKUPAJ - 6. KONTROLA PRISTOPA |  |  |  |  | 0

## F7-OZEM-1
7 | OZEMLJITVE
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ (EUR)
Dobava, transport in montaža ter priključitev opreme.
TEMELJNE OZEMLJITVE
1 | Dobava in montaža vodnika iz valjanca Fe/Zn 25x4 v temelje stavbe, vertikalne betonske stebre-stene in povezava na armaturo 20 kV stikališča, v temelje PD. Valjanec mora biti privarjen na armaturo temeljev, ter povezan z veznim sponkami na ozemljilo. | m | 200 |  | 0
2 | Vezna sponke, sestavljena iz 2 ploščic dimenzije 40 mm x 40 mm, namenja izvedbi medsebojnih spojev valjanca oz. valjanca in armature, iz nerjavečega materiala (INOX) | kos | 40 |  | 0
3 | Ostali drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
ZUNANJE OZEMLJITVE
4 | E-Cu 50 mm2 bakrena vrv, za osnovno ozemljilo in povezavo do mernega stika na fasadi | m | 200 |  | 0
5 | Dobava in montaža križne kompresijske spojke za spoj dveh vrvi E-Cu 50 mm2 | kos | 20 |  | 0
6 | Ostali drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
IZENAČEVANJE POTENCIALOV
7 | Dobava in montaža p/o omarice za izenačevanje potencialov, z vgrajeno zbiralnico in sponkami za priključevanje kablov preseka 6mm2 do 35mm2 (ZIP-) -1x priključek 35mm2. 4x priključek 6mm2 | kos | 2 |  | 0
Dobava in montaža vodnikov za izenačevanje potencialov , H05 V-K
8 | H05 V-K(P/F-Y) 50 mm2 | m | 50 |  | 0
9 | H05 V-K(P/F-Y) 35 mm2 | m | 50 |  | 0
10 | H05 V-K(P/F-Y) 25 mm2 | m | 50 |  | 0
11 | H05 V-K(P/F-Y) 16 mm2 | m | 200 |  | 0
12 | H05 V-K(P/F-Y) 6 mm2 | m | 100 |  | 0
13 | Polaganje vodnikov za izvedbo ozemljitev, izenačitev potencialov | kpl | 1 |  | 0
14 | Izvedba in pritrditev ozemlj. priključkov na stenah. Vsi prehodi valjanca iz betona morajo biti zaščiteni s termoskrčno cevjo z lepilom, ki sega najmanj 7 cm v beton in 10 cm iz njega. | kos | 20 |  | 0
15 | Ozemljevanje AB plošče v nadstropju prizidka preko 4 INOX krakov, ki so navarjeni na armaturo plošče in spuščeni ter priklopljeni na bakreni ozemljitveni obroč v kabelskem prostoru tik pod stropom. | kos | 4 |  | 0
16 | Dekoral trak | m | 50 |  | 0
17 | Ibitol zaščitni premaz | l | 5 |  | 0
18 | Izdelava končnega poročila, meritve celotnega ozemljilnega sistema ter ozemljilne upornosti | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ - 7. OZEMLJITVE |  |  |  |  | 0

## F8-strelovod
8 | STRELOVODNA ZAŠČITA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ (EUR)
Dobava, transport in montaža ter priključitev opreme.
1 | Polaganje vodnikov za izvedbo strelovodne naprave objekta | kpl | 1 |  | 0
2 | Valjanec Fe/Zn 20x3 mm za strelovodne lovilno mrežo na strehi odvode; položen na tipske nosilne elemente na strehi | kos | 100 |  | 0
3 | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm za strelovodne odvode; položen po fasadah objekta (izvedba nadometno) | m | 200 |  | 0
4 | Križne sponke v inox izvedbi za spoj Cu vrvi 50 mm2 in valjanca Fe/Zn 25x4 mm (merilni spoj na 1,5 m) | kos | 4 |  | 0
5 | Merilno-razstavni spoj (podometno) s križno sponko Fe/ZN 25x4 mm/Cu 50 mm2 | kos | 4 |  | 0
6 | Galvanske povezave za spoj lovilnega in odvodnega strelovodnega sistema | kos | 10 |  | 0
7 | Zaščita strelovodnega odvoda v inox izvedbi H=1,4 m | kos | 4 |  | 0
8 | Sponke za ozemljitev odtočnih cevi (spoj eloksirani Al in Fe/Zn) | kos | 10 |  | 0
9 | Sponke za povezavo odtočnih cevi (spoj eloksirani Al in LTŽ cev) | kos | 10 |  | 0
10 | Strešni nosilec za pritrditev Fe/Zn 20x3 mm2 | kos | 100 |  | 0
11 | Strešni lovilec dolžine 0,5 m skupaj z montažno in pritrdilno opremo | kpl | 3 |  | 0
12 | Strešni lovilec dolžine 1,5 m za postavitev na svetlobni stolp skupaj z montažno in pritrdilno opremo | kpl | 1 |  | 0
13 | Izvedba in pritrditev ozemlj. priključkov na stenah | kos | 80 |  | 0
14 | Drobni montažni, ozemljilni, pritrdilni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ - 8. STRELOVODNA ZAŠČITA |  |  |  |  | 0

## F9-EMD
9 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | SKUPAJ (EUR)
Dobava, transport in montaža ter priključitev opreme.
Preboji kablov v stavbo
OPOMBA: - Tesnilni elementi za preboje kablov v stavbo morajo biti HAUFF-TECHNIK ali podobno (z enakovrednimi ali boljšimi karakteristikami) - Po tem razpisu se dobavijo tipski tesnilni elementi, katere vgradi izvajalec gradbenih del. Dvostranske zidne uvodnice se vgradijo v beton pri izvajanju gradbenih del - izgradnja prizidka 20 kV stikališča. - Natančni podatki za tesnilne elemente bodo določeni ko bo znane dejanske dimenzije naročenih kablov
1 | Paket 16 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 250 mm. Vgradnja v opaž. Vrste v višino: 2; Vrste v širino: 8 Dimenzije: Dimenzije okvirja: 1696 x 420 mm. Razdalja med središči: 210 mm Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI 150-3x5-K2/250 Hauff Technik ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
2 | Sistemski pokrov z gumi manšeto za priklop rebraste EKK premera 160 mm (kot naprimer: Stigmaflex EL-K) na zidno uvodnico HSI 150-K…. Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: mešanica PC / PBT; Gumi manšeta: EPDM; Objemki: W4; Zatični obročki: nerjaveče jeklo Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara Tip: HSI 150-M168-WR Hauff Technik ali enakovredno | kos | 32 |  | 0
3 | Deljiv sistemski pokrov za tesnitev do 3 kable/cevi premera od 24 do 54 mm hkrati v eni zidni uvodnici premera 150 mm Širina tesnila: 40 mm Material: Pritisne plošče: poliamid ojačan s steklenimi vlakni; Kakovost gume: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI 150-DG-3/24-54 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 32 |  | 0
SKUPAJ - 9. ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0

## F10-TK
10 | TK INŠTALACIJE
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
Dobava in montaža kabla na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi ter dobava in montaža druge TK opreme
1 | Kabel FTP 2x2x24 AWG - CAT5+ | m | 150 |  | 0
2 | Dielektrični optični kabel (TOSM 03 (4×6)×II×III×0,35/0,21×3,5/17 CMAN) s 24 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 100 |  | 0
3 | Dielektrični optični kabel (TOSM 03 (6×8)×II×III×0,35/0,21×3,5/17 CMAN) z 48 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 100 |  | 0
4 | TK 59 GM 15×4×0,8 | m | 100 |  | 0
5 | Rebrasta negorljiva cev za povezavo znotraj stavb, Ø 40 mm | m | 300 |  | 0
6 | Dvojček 2×PE50/44 mm | m | 50 |  | 0
7 | Spojka za optične kable, za najmanj 60 zvarov in z najmanj tremi uvodnicami | kos | 1 |  | 0
8 | Spojka za TK kable z najmanj štirimi uvodnicami in dimenzijsko primerna za spojitev 60 bakrenih žil s konektorji | kos | 1 |  | 0
9 | Panel delilnika 19” z optičnimi konektorji LX5 (za 48 vlaken) | kos | 1 |  | 0
10 | Panel delilnika 19” z optičnimi konektorji LX5 (za 24 vlaken) | kos | 1 |  | 0
11 | Razbremenilni panel 1HE | kos | 1 |  | 0
12 | Profil delilnik 19", 2 HE | kos | 4 |  | 0
13 | Krone letvice | kos | 8 |  | 0
14 | Montažni material za optične povezave | komplet | 2 |  | 0
15 | Montažni material za TK 59 GM povezave skupaj z ustreznimi konektorji | komplet | 1 |  | 0
16 | Montaža in spajanje opreme (optične povezave) | komplet | 2 |  | 0
17 | Montaža in spajanje opreme (TK 59 GM povezave) | komplet | 1 |  | 0
18 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov ipd. | komplet | 3 |  | 0
19 | Polaganje optičnih kablov | m | 200 |  | 0
20 | Polaganje bakrenega kabla TK 59 GM | m | 100 |  | 0
21 | Meritve na optičnih povezavah | komplet | 2 |  | 0
22 | Meritve na TK 59 GM povezavah | komplet | 1 |  | 0
23 | Preizkusi in prevzem opreme | komplet | 3 |  | 0
24 | Transport opreme in materiala do objekta | komplet | 3 |  | 0
25 | Izdelava dokumentacije za izvedbo in dokumentacije izvedenih del | komplet | 3 |  | 0
26 | Merilna dokumentacija (v mapi in na CD) | komplet | 3 |  | 0
27 | Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu kupca za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja, montaže, zagonskih preizkusov in poskusnega obratovanja za njeno polno vrednost | komplet | 3 |  | 0
SKUPAJ - 10. TK INŠTALACIJE |  |  |  |  | 0

## EEO-1-Prim1
1. | Primarna oprema
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
Dobava, transport in montaža ter priključitev opreme.
1 | Izvodna celica tip A Kovinska stikalna celica (630 A) 1 kos Tripolni vakuumski odklopnik (630 A) 1 kos Tokovni instrumentni transformator – tip D 2x150/5/5 3 kos Tripolni ozemljilni ločilnik 1 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl Odvodnik prenapetosti 3 kos Objemni tokovni zaščitni transformator (250/5) 1 kos | kpl. | 12 |  | 0
2 | Izvodna celica tip B Kovinska stikalna celica (630 A) 1 kos Tripolni vakuumski odklopnik (630 A) 1 kos Tokovni instrumentni transformator – tip C 2x300/5/5 3 kos Tripolni ozemljilni ločilnik 1 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl Odvodnik prenapetosti 3 kos Objemni tokovni zaščitni transformator (250/5) 1 kos | kpl. | 2 |  | 0
3 | Izvodna celica tip C Kovinska stikalna celica (1250 A) 1 kos Tripolni vakuumski odklopnik (1250 A) 1 kos Tokovni instrumentni transformator – tip C 2x300/5/5 3 kos Tripolni ozemljilni ločilnik 1 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl Odvodnik prenapetosti 3 kos Objemni tokovni zaščitni transformator (250/5) 1 kos | kpl. | 1 |  | 0
4 | Transformatorska celica Kovinska stikalna celica (1250 A) 1 kos Tripolni vakuumski odklopnik 1250 A 1 kos Tokovni instrumentni transformator – tip A 2x600/1/1/1 A 3 kos Tripolni ozemljilni ločilnik 1 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl | kpl. | 2 |  | 0
5 | Spojna D Kovinska stikalna celica (1250 A) 1 kos Tripolni vakuumski odklopnik 1250 A 1 kos Tokovni instrumentni transformator – tip B 2x600/5/5 3 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl Odvodniki prenapetosti 3 kos | kpl. | 2 |  | 0
6 | Spojna B Kovinska stikalna celica (1250 A) 1 kos Napetostni instrumentni transformatorji 3 kos SN talilne varovalke 3 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl | kpl. | 2 |  | 0
7 | Spojna C Kovinska stikalna celica (1250 A) 1 kos Tripolni vakuumski odklopnik 1250 A 1 kos Tokovni instrumentni transformator – tip B 2x600/5/5 3 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl | kpl. | 2 |  | 0
8 | Spojna D Kovinska stikalna celica (1250 A) 1 kos Napetostni instrumentni transformatorji 3 kos SN talilne varovalke 3 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl Ločilno stikalo 1 kos | kpl. | 2 |  | 0
9 | Celica lastne rabe (630 A) Kovinska stikalna celica (630 A) 1 kos Odklopni ločilnik 1 kos Varovalke 3 kos Tripolni ozemljilni ločilnik 1 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl | kpl. | 2 |  | 0
10 | Celca kompenzacije (1250 A) Kovinska stikalna celica (1250 A) 1 kos Tripolni vakuumski odklopnik (1250 A) 1 kos Tokovni instrumentni transformator – tip E 2x75/5/5 3 kos Tripolni ozemljilni ločilnik 1 kos Sistem indikacije prisotnosti napetosti 1 kpl Odvodnik prenapetosti 3 kos Objemni tokovni zaščitni transformator (250/5) 1 kos | kpl. | 1 |  | 0
SKUPAJ - 1. PRIMARNA OPREMA |  |  |  |  | 0

## EEO-2-Sek1
2. | Sekundarna oprema
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
Dobava, transport in montaža ter priključitev opreme.
1 | Zaščita in krmiljenje izvodnih, spojnih in celic lastne rabe | kpl. | 26 |  | 0
2 | Zaščita in krmiljenje transformatorja TR 1 Omara transformatorskega polja 1 kos Računalnik polja 1 kos Zaščitne naprave 1 kos Avtomatski regulator napetosti 1 kos Regulator resonančne dušilke 1 kos Detektor okvar (vgrajen v merilno celico) 2 kos Ostala oprema 1 kpl | kpl. | 1 |  | 0
2 | Zaščita in krmiljenje transformatorja TR 2 Omara transformatorskega polja 1 kos Računalnik polja 1 kos Zaščitne naprave 1 kos Avtomatski regulator napetosti 1 kos Detektor okvar (vgrajen v merilno celico) 2 kos Ostala oprema 1 kpl | kpl. | 1 |  | 0
3 | Meritve električne enrgije Omara meritev QV1 1 kos Števci električne energije 4 kos Registrator impulzov 1 kos Napajalnik za napajanje registratorja impulzov 1 kos Brezprekinitveni modul 1 kos Stelitski sprejemnik točnega časa 1 kos Podatkovni pretvornik 1 kos Mrežni delilnik 1 kos Ostala oprema 1 kpl | kpl. | 1 |  | 0
4 | Sistem daljinskega vodenja Omara daljinskega vodenja 1 kos Komunikacijski računalnik 1 kos Naprava za vodenje pomožnih naprav 1 kos Merjenje temperature zunaj objekta 1 kos Postajni računalnik 1 kos Ostala oprema 1 kpl | kpl. | 1 |  | 0
SKUPAJ - 2. SEKUNDARNA OPREMA |  |  |  |  | 0

## EEO-3-Oze
3 | Ozemljitev zvezdišča
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
Dobava, transport in montaža ter priključitev opreme.
1 | Resonančna dušilka 30-300 A | kpl. | 1 |  | 0
2 | Nizkoohmski upor 80 Ω, 150 A | kpl. | 2 |  | 0
3 | Enopolni vakuumski odklopnik 20 kV | kpl. | 1 |  | 0
SKUPAJ - 3. OZEMLJITEV ZVEZDIŠČA |  |  |  |  | 0

## EEO-4-Šo
4 | Šolanje
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
Šolanje
1 | 20 kV stikališča (na objektu) | kpl. | 1 |  | 0
2 | Sistema daljinskega vodenja (pri proizvajalcu in na objektu), | kpl. | 1 |  | 0
3 | Sistema zaščite (pri proizvajalcu in na objektu), | kpl. | 1 |  | 0
4 | Resonančne dušilke in nizkoohmskega upora (na objektu), | kpl. | 1 |  | 0
5 | Regulatorja resonančne dušilke in detektorja okvar (pri proizvajalcu in na objektu). | kpl. | 1 |  | 0
SKUPAJ - 4. ŠOLANJE |  |  |  |  | 0

## EEO-5 - PD
5 | Dokumentacija
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
Izdelava projektne dokumentacije elektroenergetske opreme
1 | Projekt za izvedbo | kpl. | 1 |  | 0
2 | Projekt izvedenih del | kpl. | 1 |  | 0
3 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl. | 1 |  | 0
4 | Dokazilo o zanesljivosti objekta | kpl. | 1 |  | 0
SKUPAJ - 5. DOKUMENTACIJA |  |  |  |  | 0

## EM-1 - MD
1 | Montažna dela
POZ. | OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (EUR) | SKUPAJ (EUR)
Dobava, transport in montaža ter priključitev opreme.
1 | Dobava, polaganje in montaža krmilno signalnih kablov YSLY-CY-JZ
1.1 | 30 x 1,5 mm2 | m | 600 |  | 0
1.2 | 4 x 2,5 mm2 | m | 800 |  | 0
1.3 | 4 x 4 mm2 | m | 400 |  | 0
1.4 | 7 x 2,5 mm2 | m | 600 |  | 0
2 | Dobava, polaganje in montaža optičnih kablov | m | 600 |  | 0
3 | Dobava, polaganje in montaža Cu obroča | m | 120 |  | 0
SKUPAJ - 1. MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0